## AI
| Наименование | Диапазон_мин | Диапазон_макс | Единица_измерения | Тип_датчика | Акт_пас | Адрес_1 | Адрес_2 | Адрес_3 | Примечание | TAG_NAME_PLC | Устройство | Слот | Канал | Точность | АЦПmin | АЦПmax | loLim | hiLim | loBrk | hiBrk | ROC | recoveryTime | tau | sonetModbus | SmallName
1 | Резерв | -45 | 820 | °С | ТХА |  | AAI1-1:1a | AAI1-1:1b | 865.0 |  | Res_01 | 1 | 1 | 25 | 1 | -45 | 820 | -46.5 | 822.5 | -55 | 840 | 0.0 | 5.0 | 0.4
2 | Резерв | -45 | 820 | °С | ТХА |  | AAI1-1:2a | AAI1-1:2b | 865.0 |  | Res_02 | 1 | 1 | 26 | 1 | -45 | 820 | -46.5 | 822.5 | -55 | 840 | 0.0 | 5.0 | 0.4
3 | Температура воздуха за компрессором | -45 | 820 | °С | ТХА |  | F12:2 | F12:3 | 865.0 |  | Tv_outTK | 1 | 1 | 29 | 1 | -45 | 820 | -46.5 | 822.5 | -55 | 840 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
4 | Температура выхлопных газов за СТ ГТД | -45 | 820 | °С | ТХА |  | F13:1 | F13:2 | 865.0 |  | T_outST | 1 | 1 | 30 | 1 | -45 | 820 | -46.5 | 822.5 | -55 | 840 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
5 | Резерв | -45 | 820 | °С | ТХА |  | F13:3 | F14:1 | 865.0 |  | Res_0 | 1 | 1 | 31 | 1 | -45 | 820 | -46.5 | 822.5 | -55 | 840 | 0.0 | 5.0 | 0.4
6 | Резерв | -45 | 820 | °С | ТХА |  | F14:2 | F14:3 | 865.0 |  | Res_1 | 1 | 1 | 32 | 1 | -45 | 820 | -46.5 | 822.5 | -55 | 840 | 0.0 | 5.0 | 0.4
7 | Резерв | -45 | 820 | °С | ТХА |  | AAI1-1:9a | AAI1-1:9b | 865.0 |  | Res_2 | 1 | 1 | 17 | 1 | -45 | 820 | -46.5 | 822.5 | -55 | 840 | 0.0 | 5.0 | 0.4
8 | Резерв | -45 | 820 | °С | ТХА |  | AAI1-1:10a | AAI1-1:10b |  |  | Res_3 | 1 | 1 | 18 | 1 | -45 | 820 | -46.5 | 822.5 | -55 | 840 | 0.0 | 5.0 | 0.4
9 | Температура воздуха отсека ГТД | -60 | 150 | °С | 100М |  | AAI1-1:11a | AAI1-1:11b | AAI1-1:11c |  | Tv_OD | 1 | 1 | 19 | 1 | -60 | 150 | -55 | 152.5 | -57.5 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
10 | Температура воздуха в укрытии компрессора | -60 | 150 | °С | 100М |  | AAI1-1:12a | AAI1-1:12b | AAI1-1:12c |  | Tv_ON | 1 | 1 | 20 | 1 | -60 | 150 | -55 | 152.5 | -57.5 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
11 | Резерв | -60 | 150 | °С | 100М |  | AAI1-1:13a | AAI1-1:13b | AAI1-1:13c |  | Res_200 | 1 | 1 | 21 | 1 | -60 | 150 | -55 | 152.5 | -57.5 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
12 | Резерв | -60 | 150 | °С | 100М |  | AAI1-1:14a | AAI1-1:14b | AAI1-1:14c |  | Res_201 | 1 | 1 | 22 | 1 | -60 | 150 | -55 | 152.5 | -57.5 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
13 | Температура наружного воздуха | -60 | 180 | °С | 100П |  | AAI1-1:15a | AAI1-1:15b | AAI1-1:15c |  | T_atm | 1 | 1 | 23 | 1 | -60 | 180 | -55 | 182.5 | -57.5 | 185 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
14 | Температура газа на входе в компрессор | -60 | 180 | °С | 100П |  | AAI1-1:16a | AAI1-1:16b | AAI1-1:16c |  | Tg_inN | 1 | 1 | 24 | 1 | -60 | 180 | -55 | 182.5 | -57.5 | 185 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
15 | Температура газа на выходе первой ступени компрессора | -60 | 180 | °С | 100П |  | AAI1-2:1a | AAI1-2:1b | AAI1-2:1c |  | Tg_outNag1 | 1 | 1 | 9 | 1 | -60 | 180 | -55 | 182.5 | -57.5 | 185 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
16 | Температура газа на выходе компрессора | -60 | 180 | °С | 100П |  | AAI1-2:2a | AAI1-2:2b | AAI1-2:2c |  | Tg_outNag | 1 | 1 | 10 | 1 | -60 | 180 | -55 | 182.5 | -57.5 | 185 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
17 | Температура газа на выходе из цилиндра 1 компрессора | -60 | 180 | °С | 100П |  | AAI1-2:3a | AAI1-2:3b | AAI1-2:3c |  | Tg_outN_C1 | 1 | 1 | 11 | 1 | -60 | 180 | -55 | 182.5 | -57.5 | 185 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
18 | Температура газа на выходе из цилиндра 2 компрессора | -60 | 180 | °С | 100П |  | AAI1-2:4a | AAI1-2:4b | AAI1-2:4c |  | Tg_outN_C2 | 1 | 1 | 12 | 1 | -60 | 180 | -55 | 182.5 | -57.5 | 185 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
19 | Температура газа на выходе из цилиндра 3 компрессора | -60 | 180 | °С | 100П |  | AAI1-2:5a | AAI1-2:5b | AAI1-2:5c |  | Tg_outN_C3 | 1 | 1 | 13 | 1 | -60 | 180 | -55 | 182.5 | -57.5 | 185 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
20 | Температура газа на выходе из цилиндра 4 компрессора | -60 | 180 | °С | 100П |  | AAI1-2:6a | AAI1-2:6b | AAI1-2:6c |  | Tg_outN_C4 | 1 | 1 | 14 | 1 | -60 | 180 | -55 | 182.5 | -57.5 | 185 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
21 | Температура газа на выходе из цилиндра 5 компрессора | -60 | 180 | °С | 100П |  | AAI1-2:7a | AAI1-2:7b | AAI1-2:7c |  | Tg_outN_C5 | 1 | 1 | 15 | 1 | -60 | 180 | -55 | 182.5 | -57.5 | 185 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
22 | Температура газа на выходе из цилиндра 6 компрессора | -60 | 180 | °С | 100П |  | AAI1-2:8a | AAI1-2:8b | AAI1-2:8c |  | Tg_outN_C6 | 1 | 1 | 16 | 1 | -60 | 180 | -55 | 182.5 | -57.5 | 185 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
23 | Резерв | -50 | 100 | °С | 100П |  | AAI1-2:9a | AAI1-2:9b | AAI1-2:9c |  | Res_202 | 1 | 1 | 1 | 1 | -50 | 100 | -47.5 | 102.5 | -49 | 104.5 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
24 | Резерв | -50 | 100 | °С | 100П |  | AAI1-2:10a | AAI1-2:10b | AAI1-2:10c |  | Res_203 | 1 | 1 | 2 | 1 | -50 | 100 | -47.5 | 102.5 | -49 | 104.5 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
25 | Температура масла смазки на входе в компрессор | -60 | 150 | °С | 100М |  | AAI1-2:11a | AAI1-2:11b | AAI1-2:11c |  | Tmsm_inN | 1 | 1 | 3 | 1 | -60 | 150 | -55 | 152.5 | -57.5 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tмсм
26 | Температура масла смазки на выходе из компрессора | -60 | 150 | °С | 100М |  | AAI1-2:12a | AAI1-2:12b | AAI1-2:12c |  | Tmsm_outN | 1 | 1 | 4 | 1 | -60 | 150 | -55 | 152.5 | -57.5 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tмсм
27 | Температура масла в подогревателе масла смазки компрессора | -60 | 150 | °С | 100М |  | AAI1-2:13a | AAI1-2:13b | AAI1-2:13c |  | Tmsm_TEN_N | 1 | 1 | 5 | 1 | -60 | 150 | -55 | 152.5 | -57.5 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tмсм
28 | Температура охлаждающей жидкости на выходе драйкуллера | -60 | 150 | ˚С | 100М |  | AAI1-2:14a | AAI1-2:14b | AAI1-2:14c |  | T_freeze_outDC | 1 | 1 | 6 | 1 | -60 | 150 | -55 | 152.5 | -57.5 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
29 | Температура охлаждающей жидкости в баке | -60 | 150 | ˚С | 100М |  | AAI1-2:15a | AAI1-2:15b | AAI1-2:15c |  | T_freeze_Bak | 1 | 1 | 7 | 1 | -60 | 150 | -55 | 152.5 | -57.5 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
30 | Температура первичных утечек от сальников штока | -60 | 150 | ˚С | 100М |  | AAI1-2:16a | AAI1-2:16b | AAI1-2:16c |  | T_utech_salnik | 1 | 1 | 8 | 1 | -60 | 150 | -55 | 152.5 | -57.5 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
31 | Температура коренного подшипника 1 компрессора | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F15:1 | F15:2 | F15:3 | F15:4 | T_KP1_N | 1 | 5 | 25 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
32 | Температура коренного подшипника 1 компрессора (резерв) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F15:5 | F15:6 | F15:7 | F15:8 | T_KP1_N_Res | 1 | 5 | 26 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
33 | Температура коренного подшипника 2 компрессора | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F16:1 | F16:2 | F16:3 | F16:4 | T_KP2_N | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
34 | Температура коренного подшипника 2 компрессора (резерв) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F16:5 | F16:6 | F16:7 | F16:8 | T_KP2_N_Res | 1 | 5 | 28 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
35 | Температура коренного подшипника 3 компрессора | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F17:1 | F17:2 | F17:3 | F17:4 | T_KP3_N | 1 | 5 | 29 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
36 | Температура коренного подшипника 3 компрессора (резерв) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F17:5 | F17:6 | F17:7 | F17:8 | T_KP3_N_Res | 1 | 5 | 30 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
37 | Температура коренного подшипника 4 компрессора | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F18:1 | F18:2 | F18:3 | F18:4 | T_KP4_N | 1 | 5 | 31 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
38 | Температура коренного подшипника 4 компрессора (резерв) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F18:5 | F18:6 | F18:7 | F18:8 | T_KP4_N_Res | 1 | 5 | 32 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
39 | Температура коренного подшипника 5 компрессора | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F19:1 | F19:2 | F19:3 | F19:4 | T_KP5_N | 1 | 5 | 17 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
40 | Температура коренного подшипника 5 компрессора (резерв) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F19:5 | F19:6 | F19:7 | F19:8 | T_KP5_N_Res | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
41 | Температура коренного подшипника 6 компрессора | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F20:1 | F20:2 | F20:3 | F20:4 | T_KP6_N | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
42 | Температура коренного подшипника 6 компрессора (резерв) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F20:5 | F20:6 | F20:7 | F20:8 | T_KP6_N_Res | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
43 | Температура опорного подшипника промежуточного вала со стороны компрессора (L213) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F21:1 | F21:2 | F21:3 | F21:4 | T_POP_PromVal | 1 | 5 | 21 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
44 | Температура опорного подшипника тихоходного вала со стороны компрессора (L111) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F21:5 | F21:6 | F21:7 | F21:8 | T_POP_SlowVal | 1 | 5 | 22 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
45 | Температура опорного подшипника промежуточного вала со стороны ГТД (L223) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F22:1 | F22:2 | F22:3 | F22:4 | T_ZOP_PromVal | 1 | 5 | 23 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
46 | Температура опорного подшипника тихоходного вала со стороны ГТД (L121) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F22:5 | F22:6 | F22:7 | F22:8 | T_ZOP_SlowVal | 1 | 5 | 24 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
47 | Температура упорного подшипника тихоходного вала со стороны компрессора (L161) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F23:1 | F23:2 | F23:3 | F23:4 | T_PUP_SlowVal | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
48 | Температура опорного подшипника быстроходного вала со стороны ГТД (L313) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F23:5 | F23:6 | F23:7 | F23:8 | T_ZOP_FastVal | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
49 | Температура опорного подшипника быстроходного вала со стороны компрессора (L323) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F24:1 | F24:2 | F24:3 | F24:4 | T_POP_FastVal | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
50 | Температура упорного подшипника тихоходного вала со стороны ГТД (L151) | -50 | 150 | °С | 4-20 мА |  | F24:5 | F24:6 | F24:7 | F24:8 | T_ZUP_SlowVal | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 10 | -56 | 156 | -62 | 162 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
51 | Температура 1 воздуха на входе в ГТД | -60 | 250 | °С | 4-20 мА |  | F25:1 | F25:2 | F25:3 | F25:4 | Tv1_inTK | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | -69.3 | 259.3 | -78.6 | 268.6 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
52 | Температура 2 воздуха на входе в ГТД | -60 | 250 | °С | 4-20 мА |  | F25:5 | F25:6 | F25:7 | F25:8 | Tv2_inTK | 1 | 5 | 14 | 1 | 2 | 10 | -69.3 | 259.3 | -78.6 | 268.6 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
53 | Температура масла на сливе из задней опоры ТК | -50 | 250 | °С | 4-20 мА |  | F26:1 | F26:2 | F26:3 | F26:4 | Tm_outZO_TK | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 10 | -59 | 259 | -68 | 268 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
54 | Температура масла на сливе из опор СТ | -50 | 250 | °С | 4-20 мА |  | F26:5 | F26:6 | F26:7 | F26:8 | Tm_outST | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 10 | -59 | 259 | -68 | 268 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
55 | Температура масла на сливе из коробки агрег. и передней опоры ТК | -50 | 250 | °С | 4-20 мА |  | F27:1 | F27:2 | F27:3 | F27:4 | Tm_outPO_TK | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | -59 | 259 | -68 | 268 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
56 | Температура упорного подшипника 1 компрессора (резерв) | -50 | 250 | °С | 4-20 мА |  | F27:5 | F27:6 | F27:7 | F27:8 | T1_UP_Kr | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | -59 | 259 | -68 | 268 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
57 | Температура упорного подшипника 2 компрессора (резерв) | -50 | 250 | °С | 4-20 мА |  | F28:1 | F28:2 | F28:3 | F28:4 | T2_UP_Kr | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | -59 | 259 | -68 | 268 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
58 | Температура упорного подшипника 1 компрессора | -50 | 250 | °С | 4-20 мА |  | F28:5 | F28:6 | F28:7 | F28:8 | T1_UP_K | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | -59 | 259 | -68 | 268 | 0.0 | 5.0 | 0.4
59 | Температура упорного подшипника 2 компрессора | -50 | 250 | °С | 4-20 мА |  | F29:1 | F29:2 | F29:3 | F29:4 | T2_UP_K | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | -59 | 259 | -68 | 268 | 0.0 | 5.0 | 0.4
60 | Резерв | -50 | 250 | °С | 4-20 мА |  | F29:5 | F29:6 | F29:7 | F29:8 | Res_14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | -59 | 259 | -68 | 268 | 0.0 | 5.0 | 0.4
61 | Резерв | 0 | 100 |  | 4-20 мА | [5 empty] | Res_15 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4
62 | Резерв | 0 | 100 |  | 4-20 мА | [5 empty] | Res_16 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 10 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4
63 | Температура масла на входе в редуктор | -50 | 150 | °С | 100М |  | AAI3-1:1a | AAI3-1:1b | AAI3-1:1c |  | Tm_inR | 2 | 1 | 25 | 1 | -50 | 150 | -47.5 | 152.5 | -49 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
64 | Температура масла на выходе из редуктора | -50 | 150 | °С | 100М |  | AAI3-1:2a | AAI3-1:2b | AAI3-1:2c |  | Tm_outR | 2 | 1 | 26 | 1 | -50 | 150 | -47.5 | 152.5 | -49 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
65 | Температура масла в маслобаке редуктора | -50 | 150 | °С | 100М |  | AAI3-1:3a | AAI3-1:3b | AAI3-1:3c |  | Tm_MBR | 2 | 1 | 27 | 1 | -50 | 150 | -47.5 | 152.5 | -49 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
66 | Температура топливного газа перед ОГК 1 | -60 | 150 | °С | 100М |  | AAI3-1:4a | AAI3-1:4b | AAI3-1:4c |  | Ttg_inSK | 2 | 1 | 28 | 1 | -60 | 150 | -55 | 152.5 | -57.5 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tтг
67 | Резерв | -50 | 250 | °С | 100М |  | AAI3-1:5a | AAI3-1:5b | AAI3-1:5c |  | Res_17 | 2 | 1 | 29 | 1 | -50 | 250 | -47.5 | 254.6 | -49 | 257 | 0.0 | 5.0 | 0.4
68 | Температура масла на входе в ГТД | -50 | 250 | °С | 100М |  | AAI3-1:6a | AAI3-1:6b | AAI3-1:6c |  | Tm_inD | 2 | 1 | 30 | 1 | -50 | 250 | -47.5 | 254.6 | -49 | 257 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
69 | Температура масла в маслобаке ГТД | -50 | 150 | °С | 100М |  | AAI3-1:7a | AAI3-1:7b | AAI3-1:7c |  | Tm_MBD | 2 | 1 | 31 | 1 | -50 | 150 | -47.5 | 152.5 | -49 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
70 | Резерв | -50 | 150 | °С | 100М |  | AAI3-1:8a | AAI3-1:8b | AAI3-1:8c |  | Res_204 | 2 | 1 | 32 | 1 | -50 | 150 | -47.5 | 152.5 | -49 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
71 | Резерв | -50 | 150 | °С | 100М |  | AAI3-1:9a | AAI3-1:9b | AAI3-1:9c |  | Res_205 | 2 | 1 | 17 | 1 | -50 | 150 | -47.5 | 152.5 | -49 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
72 | Резерв | -50 | 150 | °С | 100М |  | AAI3-1:10a | AAI3-1:10b | AAI3-1:10c | -10_10 | Res_18 | 2 | 1 | 18 | 1 | -50 | 150 | -47.5 | 152.5 | -49 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4
73 | Резерв | -50 | 150 | °С | 100М |  | AAI3-1:11a | AAI3-1:11b | AAI3-1:11c |  | Res_19 | 2 | 1 | 19 | 1 | -50 | 150 | -47.5 | 152.5 | -49 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4
74 | Резерв | -50 | 150 | °С | 100М |  | AAI3-1:12a | AAI3-1:12b | AAI3-1:12c |  | Res_20 | 2 | 1 | 20 | 1 | -50 | 150 | -47.5 | 152.5 | -49 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4
75 | Резерв | -50 | 150 | °С | 100М |  | AAI3-1:13a | AAI3-1:13b | AAI3-1:13c |  | Res_21 | 2 | 1 | 21 | 1 | -50 | 150 | -47.5 | 152.5 | -49 | 155 | 0.0 | 5.0 | 0.4
76 | Давление газа на входе в компрессор | 0 | 6 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI3-1:14a | AAI3-1:14b |  |  | Pg_inN | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 10 | -0.18 | 6.18 | -0.36 | 6.36 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pг
77 | Давление газа на выходе первой ступени компримирования | 0 | 16 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI3-1:15a | AAI3-1:15b |  |  | Pg_outN1 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | 10 | -0.48 | 16.48 | -0.96 | 16.96 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pг
78 | Давление газа на выходе компрессора | 0 | 25 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI3-1:16a | AAI3-1:16b |  |  | Pg_outN | 2 | 1 | 24 | 2 | 2 | 10 | -0.75 | 25.75 | -1.5 | 26.5 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pг
79 | Вибрация корпуса компрессора со стороны привода (горизонтальная составляющая) | 0 | 25 | мм/с | 4-20 мА | активный | AAI3-2:1b | AAI3-2:1c |  |  | Vs_ZONg | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 10 | -0.75 | 25.75 | -1.5 | 26.5 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Vс
80 | Резерв | 0 | 25 | мм/с | 4-20 мА | активный | AAI3-2:2b | AAI3-2:2c |  |  | Res_22 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | -0.75 | 25.75 | -1.5 | 26.5 | 0.0 | 5.0 | 0.4
81 | Вибрация корпуса компрессора со стороны маслонасоса (горизонтальная составляющая) | 0 | 25 | мм/с | 4-20 мА | активный | AAI3-2:3b | AAI3-2:3c |  |  | Vs_PONg | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | -0.75 | 25.75 | -1.5 | 26.5 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Vс
82 | Резерв | 0 | 25 | мм/с | 4-20 мА | активный | AAI3-2:4b | AAI3-2:4c |  |  | Res_23 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 10 | -0.75 | 25.75 | -1.5 | 26.5 | 0.0 | 5.0 | 0.4
83 | Положение штока ВНА | -40 | 5 | град. угла | 4-20 мА | активный | AAI3-2:5b | AAI3-2:5c |  |  | Pos_VNA_lvr | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 10 | -41.35 | 6.35 | -42.7 | 7.7 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | %
84 | Резерв | 0 | 100 | % | 4-20 мА |  | F31:1 | F31:3 |  |  | Res_24 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 10 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4
85 | Радиальное виброперемещение тихоходного вала (горизонтальная составляющая) | 0 | 200 | мкм | 4-20 мА | активный | AAI3-2:9b | AAI3-2:9c |  |  | Vp_rd_SlowVal_g | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -6 | 206 | -12 | 212 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Vп
86 | Радиальное виброперемещение тихоходного вала (вертикальная составляющая) | 0 | 200 | мкм | 4-20 мА | активный | AAI3-2:10b | AAI3-2:10c |  |  | Vp_rd_SlowVal_v | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | -6 | 206 | -12 | 212 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Vп
87 | Аксиальное виброперемещение 1 тихоходного вала | -1 | 1 | мм | 4-20 мА | активный | AAI3-2:11b | AAI3-2:11c |  |  | Vp_ax_SlowVal | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | -1.06 | 1.06 | -1.12 | 1.12 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Vп
88 | Аксиальное виброперемещение 2 тихоходного вала (резерв) | -1 | 1 | мм | 4-20 мА | активный | AAI3-2:12b | AAI3-2:12c |  |  | Vp_ax_SlowVal_Res | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | -1.06 | 1.06 | -1.12 | 1.12 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Vп
89 | Радиальное виброперемещение быстроходного вала (горизонтальная составляющая) | 0 | 200 | мкм | 4-20 мА | активный | AAI3-2:13b | AAI3-2:13c |  |  | Vp_rd_FastVal_g | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | -6 | 206 | -12 | 212 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Vп
90 | Радиальное виброперемещение быстроходного вала (вертикальная составляющая) | 0 | 200 | мкм | 4-20 мА | активный | AAI3-2:14b | AAI3-2:14c |  |  | Vp_rd_FastVal_v | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | -6 | 206 | -12 | 212 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Vп
91 | Вибрация по переднему стоечному узлу ТК | 1 | 50 | мм/с | 4-20 мА | активный | AAI3-2:15b | AAI3-2:15c |  |  | Vs_PO_TK | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | -0.47 | 51.47 | -1.94 | 52.94 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Vс
92 | Вибрация по задней опоре ротора ТК | 1 | 50 | мм/с | 4-20 мА | активный | AAI3-2:16b | AAI3-2:16c |  |  | Vs_ZO_TK | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | -0.47 | 51.47 | -1.94 | 52.94 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Vс
93 | Вибрация по опоре ротора СТ | 1 | 50 | мм/с | 4-20 мА | активный | AAI4-1:1b | AAI4-1:1c |  |  | Vs_ST | 2 | 5 | 25 | 1 | 2 | 10 | -0.47 | 51.47 | -1.94 | 52.94 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Vс
94 | Давление масла на входе в компрессор после фильтров Ф1,Ф2 | 0 | 1 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:2a | AAI4-1:2b |  |  | Pm_inK_outF | 2 | 5 | 26 | 1 | 2 | 10 | -0.75 | 25.75 | -1.5 | 26.5 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pм
95 | Резерв | 0 | 100 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:3a | AAI4-1:3b |  |  | Res_207 | 2 | 5 | 27 | 1 | 2 | 10 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | dPг
96 | Резерв | 0 | 100 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:4a | AAI4-1:4b |  |  | Res_208 | 2 | 5 | 28 | 1 | 2 | 10 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | dPг
97 | Резерв | 0 | 100 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:5a | AAI4-1:5b |  |  | Res_209 | 2 | 5 | 29 | 1 | 2 | 10 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | dPг
98 | Давление масла смазки на входе в компрессор | 0 | 0.6 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:6a | AAI4-1:6b |  |  | Pmsm_inN | 2 | 5 | 30 | 2 | 2 | 10 | -0.02 | 0.62 | -0.04 | 0.64 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pмсм
99 | Давление масла в подогревателе масла смазки компрессора | 0 | 0.4 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:7a | AAI4-1:7b |  |  | Pmsm_TEN_N | 2 | 5 | 31 | 2 | 2 | 10 | -0.01 | 0.41 | -0.02 | 0.42 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pмсм
100 | Уровень масла в маслобаке Б1 компрессора | 0 | 500 | л | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:8a | AAI4-1:8b |  |  | Lm_MBN | 2 | 5 | 32 | 0 | 2 | 10 | -15 | 515 | -30 | 530 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Lм
101 | Давление воздуха управления РП компрессорных цилиндров компрессора | 0 | 1.6 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:9a | AAI4-1:9b |  |  | Pv_uprRP_N | 2 | 5 | 17 | 2 | 2 | 10 | -0.05 | 1.65 | -0.1 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pв
102 | Давление утечек из РП | 0 | 0.6 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:10a | AAI4-1:10b |  |  | P_utech_RP | 2 | 5 | 18 | 2 | 2 | 10 | -0.02 | 0.62 | -0.04 | 0.64 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | P
103 | Избыточное давление в лубрикаторной системе смазки | 0 | 0.4 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:11a | AAI4-1:11b |  |  | Pm_lub | 2 | 5 | 19 | 2 | 2 | 10 | -0.01 | 0.41 | -0.02 | 0.42 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pм
104 | Уровень масла в маслобаке лубрикаторной системы | 0 | 600 | л | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:12a | AAI4-1:12b |  |  | Lm_MBL | 2 | 5 | 20 | 0 | 2 | 10 | -18 | 618 | -36 | 636 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Lм
105 | Уровень охлаждающей жидкости в баке | 0 | 150 | л | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:13a | AAI4-1:13b |  |  | L_freeze_Bak | 2 | 5 | 21 | 0 | 2 | 10 | -4.5 | 154.5 | -9 | 159 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | L
106 | Резерв | 0 | 0.6 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:14a | AAI4-1:14b |  |  | Res_26 | 2 | 5 | 22 | 2 | 2 | 10 | -0.02 | 0.62 | -0.04 | 0.64 | 0.0 | 5.0 | 0.4
107 | Резерв | 0 | 100 | м/с | 4-20 мА |  | F30:1 | F30:3 |  |  | Res_210 | 2 | 5 | 23 | 2 | 2 | 10 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Qг
108 | Расход охлаждающей жидкости | 0 | 20 | м3/ч | 4-20 мА | пассивный | AAI4-1:16a | AAI4-1:16b |  |  | Q_freeze | 2 | 5 | 24 | 1 | 2 | 10 | -0.6 | 20.6 | -1.2 | 21.2 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Q
109 | Резерв | 0 | 630 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:1a | AAI4-2:1b |  |  | Res_27 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 | -18.9 | 648.9 | -37.8 | 667.8 | 0.0 | 5.0 | 0.4
110 | Резерв | 0 | 630 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:2a | AAI4-2:2b |  |  | Res_28 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | -18.9 | 648.9 | -37.8 | 667.8 | 0.0 | 5.0 | 0.4
111 | Резерв | 0 | 630 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:3a | AAI4-2:3b |  |  | Res_29 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 10 | -18.9 | 648.9 | -37.8 | 667.8 | 0.0 | 5.0 | 0.4
112 | Положение клапана КлР1 | 0 | 100 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:4b | AAI4-2:4c |  |  | Pos_KLR1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 10 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | %
113 | Положение клапана КлР2 | 0 | 100 | % | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:5b | AAI4-2:5c |  |  | Pos_KLR2 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | %
114 | Давление масла на входе в редуктор | 0 | 0.6 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:6a | AAI4-2:6b |  |  | Pm_inR | 2 | 5 | 14 | 2 | 2 | 10 | -0.02 | 0.62 | -0.04 | 0.64 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pм
115 | Уровень масла в маслобаке редуктора | 0 | 3000 | л | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:7a | AAI4-2:7b |  |  | Lm_MBR | 2 | 5 | 15 | 0 | 2 | 10 | -90 | 3090 | -180 | 3180 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Lм
116 | Статическое давление воздуха на входе в ГТД | 80 | 120 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:8a | AAI4-2:8b |  |  | Pv_inTK | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 10 | 78.8 | 121.2 | 77.6 | 122.4 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pв
117 | Перепад давления топливного газа в подсистеме топливопитания на фильтрах | 0 | 160 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:10a | AAI4-2:10b |  |  | dPtg_F | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | -4.8 | 164.8 | -9.6 | 169.6 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | dPтг
118 | Перепад давления топливного газа в первом коллекторе форсунок | 0 | 4 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:11a | AAI4-2:11b |  |  | dPtg_KF | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | -0.12 | 4.12 | -0.24 | 4.24 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | dPтг
| Давление топливного газа перед дозатором | 0.0 | 4.0 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:12a | AAI4-2:12b |  |  | Ptg_inTRK | 2 | 5 | 4 | 2
119 | Давление масла на входе в ГТД | 0 | 1 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:13a | AAI4-2:13b |  |  | Pm_inD | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | -0.03 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pм
120 | Уровень масла в маслобаке ГТД | 0 | 700 | л | 4-20 мА | активный | AAI4-2:14b | AAI4-2:14c |  |  | Lm_MBD | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 10 | -21 | 721 | -42 | 742 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Lм
121 | Полное давление выхлопных газов за СТ ГТД | 0 | 6.3 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:15a | AAI4-2:15b |  |  | P_outST | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 10 | -0.19 | 6.49 | -0.38 | 6.68 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | P
122 | Барометрическое давление | 80 | 120 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI4-2:16a | AAI4-2:16b |  |  | Patm | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 10 | 78.8 | 121.2 | 77.6 | 122.4 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pатм
123 | Выходной ток в цепи электростартера | 0 | 207 | А | 4-20 мА | активный | AAI5-1:1b | AAI5-1:1c |  |  | I_Starter | 3 | 1 | 25 | 0 | 2 | 10 | -6.21 | 213.21 | -12.42 | 219.42 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | I
124 | Частота тока в цепи электростартера | 0 | 80 | Гц | 4-20 мА | активный | AAI5-1:2b | AAI5-1:2c |  |  | F_Starter | 3 | 1 | 26 | 1 | 2 | 10 | -2.4 | 82.4 | -4.8 | 84.8 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | F
125 | Резерв | 0 | 2000 | Ом | 4-20 мА |  | F33:1 | F33:3 |  |  | Res_30 | 3 | 1 | 27 | 1 | 2 | 10 | -60 | 2060 | -120 | 2120 | 0.0 | 5.0 | 0.4
126 | Резерв | 0 | 2000 | Ом | 4-20 мА |  | F34:1 | F34:3 |  |  | Res_31 | 3 | 1 | 28 | 1 | 2 | 10 | -60 | 2060 | -120 | 2120 | 0.0 | 5.0 | 0.4
127 | Резерв | 0 | 2000 | Ом | 4-20 мА |  | F35:1 | F35:3 |  |  | Res_32 | 3 | 1 | 29 | 1 | 2 | 10 | -60 | 2060 | -120 | 2120 | 0.0 | 5.0 | 0.4
128 | Перепад давления масла на маслофильтре тонкой очистки | 0 | 160 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-1:6a | AAI5-1:6b |  |  | dPm_FTO | 3 | 1 | 30 | 1 | 2 | 10 | -4.8 | 164.8 | -9.6 | 169.6 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | dPм
129 | Перепад давления масла на маслофильтре грубой очистки | 0 | 160 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-1:7a | AAI5-1:7b |  |  | dPm_FGO | 3 | 1 | 31 | 1 | 2 | 10 | -4.8 | 164.8 | -9.6 | 169.6 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | dPм
130 | Датчик избыточного давления масла прокачки | 0 | 0.4 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-1:8a | AAI5-1:8b |  |  | Pm_pomping | 3 | 1 | 32 | 2 | 2 | 10 | -0.01 | 0.41 | -0.02 | 0.42 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pм
131 | Относительная влажность наружного воздуха | 0 | 100 | % | 4-20 мА | активный | AAI5-1:9b | AAI5-1:9c |  |  | Vlaga_atm | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 | 10 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Влаж
132 | Температура влагомера | -40 | 110 | °С | 4-20 мА | активный | AAI5-1:10b | AAI5-1:10c |  |  | T_Vlagomer | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 10 | -44.5 | 114.5 | -49 | 119 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
133 | Разрежение за шумоглушителем КВОУ в воздухоприемной камере | 0 | 1.6 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-1:11a | AAI5-1:11b |  |  | Pr_VZK | 3 | 1 | 19 | 3 | 2 | 10 | -0.05 | 1.65 | -0.1 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Разр.
134 | Разрежение за первой ступенью очистки КВОУ (мультициклонами) | 0 | 1.6 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-1:12a | AAI5-1:12b |  |  | Pr_VOU | 3 | 1 | 20 | 3 | 2 | 10 | -0.05 | 1.65 | -0.1 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Разр.
135 | Давление в т/п газа до Кр1 | 0 | 6 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-1:13a | AAI5-1:13b |  |  | Pg_inKr1 | 3 | 1 | 21 | 2 | 2 | 10 | -0.18 | 6.18 | -0.36 | 6.36 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pг
136 | Давление в т/п газа после Кр1 | 0 | 6 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-1:14a | AAI5-1:14b |  |  | Pg_outKr1 | 3 | 1 | 22 | 2 | 2 | 10 | -0.18 | 6.18 | -0.36 | 6.36 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pг
137 | Резерв | 0 | 15 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI5-1:15a | AAI5-1:15b |  |  | Res_37 | 3 | 1 | 23 | 1 | 2 | 10 | -0.45 | 15.45 | -0.9 | 15.9 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
138 | Давление в т/п газа до АВО2 | 0 | 25 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-1:16a | AAI5-1:16b |  |  | Pg_inAVOG2 | 3 | 1 | 24 | 2 | 2 | 10 | -0.75 | 25.75 | -1.5 | 26.5 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pг
139 | Давление в т/п дренажа до емкости Е-2 | 0 | 10 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:1a | AAI5-2:1b |  |  | Pdr_inE2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 10 | -0.3 | 10.3 | -0.6 | 10.6 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pдр.
140 | Резерв | 0 | 15 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:2a | AAI5-2:2b |  |  | Res_38 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | -0.45 | 15.45 | -0.9 | 15.9 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
141 | Температура в т/п топливного газа к ГПА | 15 | 27.5 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:3a | AAI5-2:3b |  |  | Ttg_GPA | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 14.63 | 27.88 | 14.25 | 28.25 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tтг
142 | Давление в т/п топливного газа к ГПА | 0 | 6 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:4a | AAI5-2:4b |  |  | Ptg_GPA | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 10 | -0.18 | 6.18 | -0.36 | 6.36 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pтг
143 | Резерв | 0 | 15 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:5a | AAI5-2:5b |  |  | Res_39 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 10 | -0.45 | 15.45 | -0.9 | 15.9 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
144 | Температура в т/п газа после АВО1 | -50 | 200 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:6a | AAI5-2:6b |  |  | Tg_outAVOG1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 10 | -57.5 | 207.5 | -65 | 215 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
145 | Давление в т/п газа после АВО2 | 0 | 16 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:7a | AAI5-2:7b |  |  | Pg_outAVOG2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 10 | -0.48 | 16.48 | -0.96 | 16.96 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pг
146 | Резерв | 0 | 15 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:8a | AAI5-2:8b |  |  | Res_40 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 10 | -0.45 | 15.45 | -0.9 | 15.9 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
147 | Давление в т/п газа после АВО1 | 0 | 16 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:9a | AAI5-2:9b |  |  | Pg_outAVOG1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | -0.48 | 16.48 | -0.96 | 16.96 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pг
148 | Давление в т/п газа до АВО1 | 0 | 16 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:10a | AAI5-2:10b |  |  | Pg_inAVOG1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | -0.48 | 16.48 | -0.96 | 16.96 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pг
149 | Резерв | 0 | 15 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:11a | AAI5-2:11b |  |  | Res_41 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | -0.45 | 15.45 | -0.9 | 15.9 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
150 | Температура в т/п газа от АВО2 к нагнетательному коллектору до ФСЗ (1) | -50 | 200 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:12a | AAI5-2:12b |  |  | Tg1_outAVOG2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | -57.5 | 207.5 | -65 | 215 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
151 | Температура в т/п газа от АВО2 к нагнетательному коллектору до ФСЗ (2) | -50 | 200 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:13a | AAI5-2:13b |  |  | Tg2_outAVOG2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | -57.5 | 207.5 | -65 | 215 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
152 | Давление в т/п газа от АВО2 к нагнетательному коллектору до ФСЗ (1) | 0 | 25 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:14a | AAI5-2:14b |  |  | Pg1_outAVOG2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | -0.75 | 25.75 | -1.5 | 26.5 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pг
153 | Давление в т/п газа от АВО2 к нагнетательному коллектору до ФСЗ (2) | 0 | 25 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:15a | AAI5-2:15b |  |  | Pg2_outAVOG2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | -0.75 | 25.75 | -1.5 | 26.5 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pг
154 | Резерв | 0 | 15 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI5-2:16a | AAI5-2:16b |  |  | Res_42 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | -0.45 | 15.45 | -0.9 | 15.9 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
155 | Давление в т/п газа после Кр2 | 0 | 25 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:1a | AAI6-1:1b |  |  | Pg_outKr2 | 3 | 5 | 25 | 2 | 2 | 10 | -0.75 | 25.75 | -1.5 | 26.5 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pг
156 | Резерв | 0 | 15 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:2a | AAI6-1:2b |  |  | Res_43 | 3 | 5 | 26 | 1 | 2 | 10 | -0.45 | 15.45 | -0.9 | 15.9 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
157 | Давление в т/п газа до Кр2 | 0 | 25 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:3a | AAI6-1:3b |  |  | Pg_inKr2 | 3 | 5 | 27 | 2 | 2 | 10 | -0.75 | 25.75 | -1.5 | 26.5 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pг
158 | Резерв | 0 | 15 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:4a | AAI6-1:4b |  |  | Res_44 | 3 | 5 | 28 | 1 | 2 | 10 | -0.45 | 15.45 | -0.9 | 15.9 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tв
159 | Температура в т/п газа на входе в ФС1 | -50 | 200 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:5a | AAI6-1:5b |  |  | Tg_inFS1 | 3 | 5 | 29 | 1 | 2 | 10 | -57.5 | 207.5 | -65 | 215 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tг
160 | Максимальный уровень в емкости для сбора конденсата Е-1 | 7 | 14 | мА | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:6a | AAI6-1:6b |  |  | Lk_E1_max | 3 | 5 | 30 | 1 | 2 | 10 | 6.79 | 14.21 | 6.58 | 14.42 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Lк
161 | Максимальный уровень в емкости для сбора конденсата Е-2 | 7 | 14 | мА | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:7a | AAI6-1:7b |  |  | Lk_E2_max | 3 | 5 | 31 | 1 | 2 | 10 | 6.79 | 14.21 | 6.58 | 14.42 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Lк
162 | Перепад давления на секции циклонных элементов ФС1 (PDT1-1) | 0 | 250 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:8a | AAI6-1:8b |  |  | dPg_FS1c | 3 | 5 | 32 | 1 | 2 | 10 | -7.5 | 257.5 | -15 | 265 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | dPг
163 | Перепад давления на секции фильтрующих элементов ФС1 (PDT1-2) | 0 | 250 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:9a | AAI6-1:9b |  |  | dPg_FS1f | 3 | 5 | 17 | 1 | 2 | 10 | -7.5 | 257.5 | -15 | 265 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | dPг
164 | Перепад давления на секции циклонных элементов ФС2 (PDT2-1) | 0 | 250 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:10a | AAI6-1:10b |  |  | dPg_FS2c | 3 | 5 | 18 | 1 | 2 | 10 | -7.5 | 257.5 | -15 | 265 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | dPг
165 | Перепад давления на секции циклонных элементов ФС3 (PDT3-1) | 0 | 250 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:11a | AAI6-1:11b |  |  | dPg_FS3c | 3 | 5 | 19 | 1 | 2 | 10 | -7.5 | 257.5 | -15 | 265 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | dPг
166 | Положение клапана КлР6 | 0 | 100 | % | 4-20 мА | активный | AAI6-1:12b | AAI6-1:12c |  |  | Pos_Kr6r | 3 | 5 | 20 | 1 | 2 | 10 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | %
167 | Максимальный уровень в подземном резервуаре слива масла двигателя | 4 | 20 | мА | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:13a | AAI6-1:13b |  |  | Lm_TankD_v | 3 | 5 | 21 | 1 | 2 | 10 | 3.52 | 20.48 | 3.04 | 20.96 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Lм
168 | Максимальный уровень в подземных резервуарах слива масла компрессора | 4 | 20 | мА | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:14a | AAI6-1:14b |  |  | Lm_TankK_v | 3 | 5 | 22 |  | 2 | 10 | 3.52 | 20.48 | 3.04 | 20.96 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Lм
169 | Температура масла на входе МОК | -50 | 200 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:15a | AAI6-1:15b |  |  | Tm_inMON | 3 | 5 | 23 | 1 | 2 | 10 | -57.5 | 207.5 | -65 | 215 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
170 | Температура масла на выходе МОК | -50 | 200 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI6-1:16a | AAI6-1:16b |  |  | Tm_outMON | 3 | 5 | 24 | 1 | 2 | 10 | -57.5 | 207.5 | -65 | 215 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
171 | Температура секции МОК | -50 | 200 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:1a | AAI6-2:1b |  |  | T_MON_skc | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 | -57.5 | 207.5 | -65 | 215 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
172 | Давление масла на входе МОК | 0 | 1.6 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:2a | AAI6-2:2b |  |  | Pm_inMON | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | -0.05 | 1.65 | -0.1 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pм
173 | Температура масла на входе МОР | -50 | 200 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:3a | AAI6-2:3b |  |  | Tm_inMOR | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 10 | -57.5 | 207.5 | -65 | 215 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
174 | Температура масла на выходе МОР | -50 | 200 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:4a | AAI6-2:4b |  |  | Tm_outMOR | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 10 | -57.5 | 207.5 | -65 | 215 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
175 | Температура секции МОР | -50 | 200 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:5a | AAI6-2:5b |  |  | T_MOR_skc | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | -57.5 | 207.5 | -65 | 215 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
176 | Давление масла на входе МОР | 0 | 1.6 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:6a | AAI6-2:6b |  |  | Pm_inMOR | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 10 | -0.05 | 1.65 | -0.1 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pм
177 | Температура масла на входе МОД | -50 | 200 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:7a | AAI6-2:7b |  |  | Tm_inMOD | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 10 | -57.5 | 207.5 | -65 | 215 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
178 | Температура масла на выходе МОД | -50 | 200 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:8a | AAI6-2:8b |  |  | Tm_outMOD | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 10 | -57.5 | 207.5 | -65 | 215 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Tм
179 | Температура секции МОД | -50 | 200 | °С | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:9a | AAI6-2:9b |  |  | T_MOD_skc | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | -57.5 | 207.5 | -65 | 215 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
180 | Давление масла на входе МОД | 0 | 1.6 | МПа | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:10a | AAI6-2:10b |  |  | Pm_inMOD | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | -0.05 | 1.65 | -0.1 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Pм
181 | Перепад давления воздуха на заслонке ЗПВ | 0 | 6.3 | кПа | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:11a | AAI6-2:11b |  |  | dPv_ZsPV | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | -0.19 | 6.49 | -0.38 | 6.68 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | dPв
182 | Максимальный уровень в подземном резервуаре слива масла редуктора | 4 | 20 | мА | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:12a | AAI6-2:12b |  |  | Lm_TankR_v | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3.52 | 20.48 | 3.04 | 20.96 | 0.0 | 5.0 | 0.4
183 | Резерв | 4 | 20 | мА | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:13a | AAI6-2:13b |  |  | Res_33 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3.52 | 20.48 | 3.04 | 20.96 | 0.0 | 5.0 | 0.4
184 | Резерв | 4 | 20 | мА | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:14a | AAI6-2:14b |  |  | Res_34 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3.52 | 20.48 | 3.04 | 20.96 | 0.0 | 5.0 | 0.4
185 | Резерв | 4 | 20 | мА | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:15a | AAI6-2:15b |  |  | Res_35 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 10 | 3.52 | 20.48 | 3.04 | 20.96 | 0.0 | 5.0 | 0.4
186 | Резерв | 4 | 20 | мА | 4-20 мА | пассивный | AAI6-2:16a | AAI6-2:16b |  |  | Res_36 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 3.52 | 20.48 | 3.04 | 20.96 | 0.0 | 5.0 | 0.4
187 | Управление ВНА(КЦУ) | -40 | 5 | мА | 4-20 мА | активный | A2.1:1 | A2.1:2 |  |  | Set_VNA_KCU | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | -40.23 | 5.23 | -40.56 | 5.56 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Упр
188 | Установка скорости по току ЭС (КЦУ) | 0 | 100 | мА | 4-20 мА | активный | A2.1:5 | A2.1:6 |  |  | Set_N_ES_KCU | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | -0.5 | 100.5 | -1.24 | 101.24 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Упр
189 | Управление дозатором газа ДУС (КЦУ) | 0 | 100 | мА | 4-20 мА | активный | A2.2:1 | A2.2:2 |  |  | Set_TRK_KCU | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | -0.5 | 100.5 | -1.24 | 101.24 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Упр
190 | Управление клапаном КлР6 (КЦУ) | 0 | 100 | мА | 4-20 мА | активный | A2.2:5 | A2.2:6 |  |  | Set_Kr6r_KCU | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | -0.5 | 100.5 | -1.24 | 101.24 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Упр
191 | Вентилятор 1 МОК: управление (КЦУ) | 0 | 100 | мА | 4-20 мА | активный | A2.3:1 | A2.3:2 |  |  | Set_Vn1_MON_KCU | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 20 | -0.5 | 100.5 | -1.24 | 101.24 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Упр
192 | Вентилятор 2 МОК: управление(КЦУ) | 0 | 100 | мА | 4-20 мА | активный | A2.3:5 | A2.3:6 |  |  | Set_Vn2_MON_KCU | 12 | 1 | 6 | 1 | 4 | 20 | -0.5 | 100.5 | -1.24 | 101.24 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Упр
193 | Вентилятор 1 МОД: управление (КЦУ) | 0 | 100 | мА | 4-20 мА | активный | A2.4:1 | A2.4:2 |  |  | Set_Vn1_MOD_KCU | 12 | 1 | 7 | 1 | 4 | 20 | -0.5 | 100.5 | -1.24 | 101.24 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Упр
194 | Вентилятор 2 МОД: управление (КЦУ) | 0 | 100 | мА | 4-20 мА | активный | A2.4:5 | A2.4:6 |  |  | Set_Vn2_MOD_KCU | 12 | 1 | 8 | 1 | 4 | 20 | -0.5 | 100.5 | -1.24 | 101.24 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Упр
195 | Частота вращения ротора СТ КЦУ | 0 | 100 | мА | 4-20 мА | активный | A2.5:1 | A2.5:2 |  |  | N_ST_ext_KCU | 12 | 1 | 9 | 0 | 4 | 20 | -0.5 | 100.5 | -1.24 | 101.24 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | N
196 | Резерв (не подкл) | 0 | 100 |  | 4-20 мА | [5 empty] | Res_not_podkl_37 | 12 | 1 | 10 | 1 | 4 | 20 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4
197 | Вентилятор 1 МОКР управление КЦУ | 0 | 100 | мА | 4-20 мА | активный | A2.6:1 | A2.6:2 |  |  | Set_Vn1_MOR_KCU | 12 | 1 | 11 | 1 | 4 | 20 | -0.5 | 100.5 | -1.24 | 101.24 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Упр
198 | Вентилятор 2 МОР упрапвление КЦУ | 0 | 100 | мА | 4-20 мА | активный | A2.6:5 | A2.6:6 |  |  | Set_Vn2_MOR_KCU | 12 | 1 | 12 | 1 | 4 | 20 | -0.5 | 100.5 | -1.24 | 101.24 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Упр
199 | Вентилятор 3 МОР управление КЦУ | 0 | 100 | мА | 4-20 мА | активный | A2.7:1 | A2.7:2 |  |  | Set_Vn3_MOR_KCU | 12 | 1 | 13 | 1 | 4 | 20 | -0.5 | 100.5 | -1.24 | 101.24 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Упр
200 | Вентилятор 4 МОКР управление КЦУ | 0 | 100 | мА | 4-20 мА | активный | A2.7:5 | A2.7:6 |  |  | Set_Vn4_MOR_KCU | 12 | 1 | 14 | 1 | 4 | 20 | -0.5 | 100.5 | -1.24 | 101.24 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | Упр
201 | Основное напряжение питания САУ ГПА | 0 | 370 | В | 4-20 мА | активный | US1:3.1 | US1:3.2 |  |  | Uosn_SAU | 12 | 1 | 15 | 1 | 4 | 20 | -1.85 | 371.85 | -4.59 | 374.59 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | U
202 | Резервное напряжение питания САУ ГПА | 0 | 370 | В | 4-20 мА | активный | US2:3.1 | US2:3.2 |  |  | Urez_SAU | 12 | 1 | 16 | 1 | 4 | 20 | -1.85 | 371.85 | -4.59 | 374.59 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | U
203 | Частота вращения ротора ГТД(обмотка 2 датчика 1) от БЗРТ | 0 | 16000 | об/мин | 4-20 мА | активный | A11:3 | A11:4 |  |  | N_TK_BZRT | 12 | 1 | 17 | 0 | 4 | 20 | 20.5 | 16079.5 | -97.16 | 16197.16 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | N
204 | Частота вращения ротора СТ (обмотка 2 датчика 1) от БЗРТ | 0 | 16000 | об/мин | 4-20 мА | активный | A12:3 | A12:4 |  |  | N_ST_BZRT | 12 | 1 | 18 | 0 | 4 | 20 | 20.5 | 16079.5 | -97.16 | 16197.16 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | N
205 | Температура контроллера | -50 | 100 | °С | 4-20 мА |  | R1:1 | R1:2 | R1:2 |  | T_PLC | 12 | 1 | 19 | 1 | 4 | 20 | -50.75 | 100.75 | -51.86 | 101.86 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |  | T
206 | Резерв (не подкл.) | 0 | 100 |  | 4-20 мА | [5 empty] | Res_not_podkl_39 | 12 | 1 | 20 | 1 | 4 | 20 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4
207 | Резерв (не подкл.) | 0 | 100 |  | 4-20 мА | [5 empty] | Res_not_podkl_40 | 12 | 1 | 21 | 1 | 4 | 20 | -3 | 103 | -6 | 106 | 0.0 | 5.0 | 0.4
208 | Резерв (не подкл.) | 0 | 100 | [7 empty] | Res_not_podkl_41 | 12 | 1 | 22 | 2 | 4 | 20 | -3 | 103 | -6 | 106 |  | 5.0 | 0.4
Note on F95: Степанов Алексей Михайлович: ПС > 0.45, <0.34 AOc <0.31 >0.52 БЗ < 0.31

## AO
| Наименование | Диапазон_мин | Диапазон_макс | Единица_измерения | АЦПмин | АЦПмакс | Адрес_1 | Адрес_2 | Адрес_3 | TAG_NAME_PLC | Устройство | Слот | Канал | Точность | sonetModbus | SmallName
1 | Управление ВНА | -40.0 | 5.0 | % | 4.0 | 20.0 | F36:8 | F36:6,7 |  | Set_VNA | 4 | 1 | 1 | 2 |  | Упр
2 | Установка скорости по току ЭС | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:1a | XTAO1:1b |  | Set_N_ES | 4 | 1 | 2 | 2 |  | Упр
3 | Управление дозатором газа ДУС | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:2a | XTAO1:2b |  | Set_TRK | 4 | 1 | 3 | 2 |  | Упр
4 | Управление клапаном КлР6 | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:3a | XTAO1:3b |  | Set_Kr6r | 4 | 1 | 4 | 2 |  | Упр
5 | Вентилятор 1 МОК: управление | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:4a | XTAO1:4b |  | Set_Vn1_MON | 4 | 1 | 5 | 2 |  | Упр
6 | Вентилятор 2 МОК: управление | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:5a | XTAO1:5b |  | Set_Vn2_MON | 4 | 1 | 6 | 2 |  | Упр
7 | Вентилятор 1 МОД: управление | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:6a | XTAO1:6b |  | Set_Vn1_MOD | 4 | 1 | 7 | 2 |  | Упр
8 | Вентилятор 2 МОД: управление | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:7a | XTAO1:7b |  | Set_Vn2_MOD | 4 | 1 | 8 | 2 |  | Упр
9 | Частота вращения ротора СТ | 0.0 | 12000.0 | об/мин. | 4.0 | 20.0 | XTAO1:8a | XTAO1:8b |  | N_ST_ext | 4 | 1 | 9 | 2 |  | N
10 | Задание на клапан КлР1 | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:9a | XTAO1:9b |  | Set_KLR1 | 4 | 1 | 10 | 2 |  | Упр | Res_0
11 | Задание на клапан КлР2 | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:10a | XTAO1:10b |  | Set_KLR2 | 4 | 1 | 11 | 2 |  | Упр | Res_1
12 | Вентилятор 1 МОР: управление | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:11a | XTAO1:11b |  | Set_Vn1_MOR | 4 | 1 | 12 | 2 |  | Упр
13 | Вентилятор 2 МОР: управление | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:12a | XTAO1:12b |  | Set_Vn2_MOR | 4 | 1 | 13 | 2 |  | Упр
14 | Вентилятор 3 МОР: управление | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:13a | XTAO1:13b |  | Set_Vn3_MOR | 4 | 1 | 14 | 2 |  | Упр
15 | Вентилятор 4 МОР: управление | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:14a | XTAO1:14b |  | Set_Vn4_MOR | 4 | 1 | 15 | 2 |  | Упр
16 | Резерв | 0.0 | 100.0 | % | 4.0 | 20.0 | XTAO1:15a | XTAO1:15b |  | Res_2 | 4 | 1 | 16 | 2

## DI
| Наименование | Тип_сигнала | Адрес_1 | Адрес_2 | Примечание | TAG_NAME_PLC | Устройство | Слот | Канал | Задержка | Инверсия | КЦД | sonetModbus
1 | Байпасный клапан закрыт | НЗ СК | ADI1:1a | ADI1:1b |  | BK_OF | 5 | 1 | 1 | 0.0 | false | false
2 | Дверь 1 КВОУ закрыта | НЗ СК | ADI1:2a | ADI1:2b |  | Dver1_VOU_Close | 5 | 1 | 2 | 0.0 | false | false
3 | Дверь 2 КВОУ закрыта | НЗ СК | ADI1:3a | ADI1:3b |  | Dver2_VOU_Close | 5 | 1 | 3 | 0.0 | false | false
4 | Дверь воздухозаборной камеры закрыта | НЗ СК | ADI1:4a | ADI1:4b |  | Dver_VZK_Close | 5 | 1 | 4 | 0.0 | false | false
5 | Резерв | НР СК | ADI1:5a | ADI1:5b |  | Res_222 | 5 | 1 | 5 | 0.0 | false | false
6 | Резерв | НР СК | ADI1:6a | ADI1:6b |  | Res_223 | 5 | 1 | 6 | 0.0 | false | false
7 | Кран Кр1 открыт | НР СК | ADI1:7a | ADI1:7b |  | Kr1_ON | 5 | 1 | 7 | 0.0 | false | false
8 | Кран Кр1 закрыт | НР СК | ADI1:8a | ADI1:8b |  | Kr1_OF | 5 | 1 | 8 | 0.0 | false | false
9 | Кран Кр2 открыт | НР СК | ADI1:9a | ADI1:9b |  | Kr2_ON | 5 | 2 | 1 | 0.0 | false | false
10 | Кран Кр2 закрыт | НР СК | ADI1:10a | ADI1:10b |  | Kr2_OF | 5 | 2 | 2 | 0.0 | false | false
11 | Кран Кр3 открыт (резерв) | НР СК | ADI1:11a | ADI1:11b |  | Res_0 | 5 | 2 | 3 | 0.0 | false | false
12 | Кран Кр3 закрыт (резерв) | НР СК | ADI1:12a | ADI1:12b |  | Res_1 | 5 | 2 | 4 | 0.0 | false | false
13 | Кран Кр4 открыт | НР СК | ADI1:13a | ADI1:13b |  | Kr4_ON | 5 | 2 | 5 | 0.0 | false | false
14 | Кран Кр4 закрыт | НР СК | ADI1:14a | ADI1:14b |  | Kr4_OF | 5 | 2 | 6 | 0.0 | false | false
15 | Кран Кр5 открыт | НР СК | ADI1:15a | ADI1:15b |  | Kr5_ON | 5 | 2 | 7 | 0.0 | false | false
16 | Кран Кр5 закрыт | НР СК | ADI1:16a | ADI1:16b |  | Kr5_OF | 5 | 2 | 8 | 0.0 | false | false
17 | Резерв | НР СК | ADI2:1a | ADI2:1b |  | Res_2 | 5 | 3 | 1 | 0.0 | false | false
18 | Резерв | НР СК | ADI2:2a | ADI2:2b |  | Res_3 | 5 | 3 | 2 | 0.0 | false | false
19 | Перепад давления масла на фильтрах маслосистемы компрессора | НР СК | ADI2:3a | ADI2:3b |  | dPm_F_N | 5 | 3 | 3 | 0.0 | false | false
20 | Перепад давления на фильтре лубрикаторной системы (резерв) | НР СК | ADI2:4a | ADI2:4b |  | dPm_F_Lub | 5 | 3 | 4 | 0.0 | false | false
21 | Аварийно-низкий уровень масла в картере компрессора | НР СК | F41:1 | F41:2 |  | Lm_Nkar_dAn | 5 | 3 | 5 | 0.0 | false | false
22 | Аварийно-низкий уровень масла в картере компрессора КЦД | НО СК |  |  |  | Lm_Nkar_an_KCD | 5 | 3 | 6 | 0.0 | false | false
23 | Предупредительный уровень масла в картере компрессора | НР СК | F41:3 | F41:4 |  | Lm_Nkar_dPn | 5 | 3 | 7 | 0.0 | false | false
24 | Предупредительный уровень масла в картере компрессора КЦД | НО СК |  |  |  | Lm_Nkar_pn_KCD | 5 | 3 | 8 | 0.0 | false | false
25 | Поток масла в лубрикаторной системе смазки компрессора 1 | НР СК | F41:5 | F41:6 |  | Qm_Lub1 | 5 | 4 | 1 | 0.0 | false | false
26 | Поток масла в лубрикаторной системе смазки компрессора 1 КЦД | НО СК |  |  |  | Qm_Lub1_KCD | 5 | 4 | 2 | 0.0 | false | false
27 | Поток масла в лубрикаторной системе смазки компрессора 2 | НР СК | F41:7 | F41:8 |  | Qm_Lub2 | 5 | 4 | 3 | 0.0 | false | false
28 | Поток масла в лубрикаторной системе смазки компрессора 2 КЦД | НО СК |  |  |  | Qm_Lub2_KCD | 5 | 4 | 4 | 0.0 | false | false
29 | Резерв | НР СК | F42:1 | F42:2 |  | Res_5 | 5 | 4 | 5 | 0.0 | false | false
30 | Резерв КЦД | НО СК |  |  |  | Res_KCD_6 | 5 | 4 | 6 | 0.0 | false | false
31 | Резерв | НР СК | F42:3 | F42:4 |  | Res_7 | 5 | 4 | 7 | 0.0 | false | false
32 | Резерв КЦД | НО СК |  |  |  | Res_KCD_8 | 5 | 4 | 8 | 0.0 | false | false
33 | Резерв | НР СК | F42:5 | F42:6 |  | Res_9 | 5 | 5 | 1 | 0.0 | false | false
34 | Резерв КЦД | НО СК |  |  |  | Res_KCD_10 | 5 | 5 | 2 | 0.0 | false | false
35 | Резерв | НР СК | F42:7 | F42:8 |  | Res_11 | 5 | 5 | 3 | 0.0 | false | false
36 | Резерв КЦД | НО СК |  |  |  | Res_KCD_12 | 5 | 5 | 4 | 0.0 | false | false
37 | Опасная корпусная вибрация компрессора | НР СК | ADI3:5a | ADI3:5b |  | Vs_N_av | 5 | 5 | 5 | 0.0 | false | false
38 | Опасная корпусная вибрация компрессора. КЦД | НО СК |  |  |  | Vs_N_av_KCD | 5 | 5 | 6 | 0.0 | false | false
39 | Опасное виброперемещение тихоходного вала редуктора | НР СК | ADI3:7a | ADI3:7b |  | Vp_SlowVal_av | 5 | 5 | 7 | 0.0 | false | false
40 | Опасное виброперемещение тихоходного вала редуктора.КЦД | НО СК |  |  |  | Vp_SlowVal_av_KCD | 5 | 5 | 8 | 0.0 | false | false
41 | Опасное виброперемещение быстроходного вала редуктора | НР СК | ADI3:9a | ADI3:9b |  | Vp_FastVal_av | 5 | 6 | 1 | 0.0 | false | false
42 | Опасное виброперемещение быстроходного вала редуктора. КЦД | НО СК |  |  |  | Vp_FastVal_av_KCD | 5 | 6 | 2 | 0.0 | false | false
43 | Опасный осевой сдвиг редуктора | НР СК | ADI3:11a | ADI3:11b |  | Os_Rdk_av | 5 | 6 | 3 | 0.0 | false | false
44 | Опасный осевой сдвиг редуктора.КЦД | НР СК | ADI3:12a | ADI3:12b |  | Os_Rdk_av_KCD | 5 | 6 | 4 | 0.0 | false | false
45 | Повышенная корпусная вибрация компрессора | НР СК | ADI3:13a | ADI3:13b |  | Vs_N_v | 5 | 6 | 5 | 0.0 | false | false
46 | Повышенное виброперемещение тихоходного вала редуктора | НР СК | ADI3:14a | ADI3:14b |  | Vp_SlowVal_v | 5 | 6 | 6 | 0.0 | false | false
47 | Повышенное виброперемещение быстроходного вала редуктора | НР СК | ADI3:15a | ADI3:15b |  | Vp_FastVal_v | 5 | 6 | 7 | 0.0 | false | false
48 | Повышенный осевой сдвиг редуктора | НР СК | ADI3:16a | ADI3:16b |  | Os_Rdk_v | 5 | 6 | 8 | 0.0 | false | false
49 | Отказ аппаратуры контроля вибрации | НР СК | ADI4:1a | ADI4:1b |  | SKV_FLT | 5 | 7 | 1 | 0.0 | false | false
50 | Контроль исправности виброаппаратуры компрессора и редуктора | НР СК | ADI4:2a | ADI4:2b |  | Check_SKV | 5 | 7 | 2 | 0.0 | false | false
51 | Резерв | НР СК | ADI4:3a | ADI4:3b |  | Vp_SlowVal_av | 5 | 7 | 3 | 0.0 | false | false
52 | Резерв | НР СК | ADI4:4a | ADI4:4b |  | Vp_SlowVal_av_KCD | 5 | 7 | 4 | 0.0 | false | false
53 | Резерв | НР СК | ADI4:5a | ADI4:5b |  | Vp_FastVal_av | 5 | 7 | 5 | 0.0 | false | false
54 | Резерв | НР СК | ADI4:6a | ADI4:6b |  | Vp_FastVal_av_KCD | 5 | 7 | 6 | 0.0 | false | false
55 | Резерв | НР СК | ADI4:7a | ADI4:7b |  | Os_Rdk_av | 5 | 7 | 7 | 0.0 | false | false
56 | Резерв | НР СК | ADI4:8a | ADI4:8b |  | Os_Rdk_av_KCD | 5 | 7 | 8 | 0.0 | false | false
57 | Резерв | НР СК | ADI4:9a | ADI4:9b |  | Res_14 | 5 | 8 | 1 | 0.0 | false | false
58 | Резерв | НР СК | ADI4:10a | ADI4:10b |  | Res_201 | 5 | 8 | 2 | 0.0 | false | false
59 | Резерв КЦД | НР СК | ADI4:11a | ADI4:11b |  | Res_202 | 5 | 8 | 3 | 0.0 | false | false
60 | Резерв | НР СК | ADI4:12a | ADI4:12b |  | Res_203 | 5 | 8 | 4 | 0.0 | false | false
61 | Резерв КЦД | НР СК | ADI4:13a | ADI4:13b |  | Res_204 | 5 | 8 | 5 | 0.0 | false | false
62 | Резерв | НР СК | ADI4:14a | ADI4:14b |  | Res_205 | 5 | 8 | 6 | 0.0 | false | false
63 | Резерв КЦД | НР СК | ADI4:15a | ADI4:15b |  | Res_206 | 5 | 8 | 7 | 0.0 | false | false
64 | Клапан КлР1 неисправен | НР СК | ADI4:16a | ADI4:16b |  | KLR1_brk | 5 | 8 | 8 | 0.0 | false | false
65 | Клапан КлР2 неисправен | НР СК | ADI5:1a | ADI5:1b |  | KLR2_brk | 6 | 1 | 1 | 0.0 | false | false
66 | Резерв | НР СК | ADI5:2a | ADI5:2b |  | Res_207 | 6 | 1 | 2 | 0.0 | false | false
67 | Резерв КЦД | НР СК | ADI5:3a | ADI5:3b |  | Res_208 | 6 | 1 | 3 | 0.0 | false | false
68 | Резерв | НР СК | ADI5:4a | ADI5:4b |  | Res_209 | 6 | 1 | 4 | 0.0 | false | false
69 | Резерв КЦД | НР СК | ADI5:5a | ADI5:5b |  | Res_200 | 6 | 1 | 5 | 0.0 | false | false
70 | Резерв | НР СК | ADI5:6a | ADI5:6b |  | Res_20 | 6 | 1 | 6 | 0.0 | false | false
71 | Резерв | НР СК | ADI5:7a | ADI5:7b |  | Res_21 | 6 | 1 | 7 | 0.0 | false | false
72 | Клапан КЛЭ5 открыт | НР СК | ADI5:8a | ADI5:8b |  | KLE5_ON | 6 | 1 | 8 | 0.0 | false | false |  | Res_15
73 | Резерв | НР СК | ADI5:9a | ADI5:9b |  | Res_33 | 6 | 2 | 1 | 0.0 | false | false
74 | Резерв КЦД | НО СК |  |  |  | Res_33_KCD | 6 | 2 | 2 | 0.0 | false | false
75 | Аварийно-низкий уровень масла в маслобаке Б1 компрессора | НР СК | ADI5:11a | ADI5:11b |  | Lm_MBK_dAn | 6 | 2 | 3 | 0.0 | false | false
76 | Аварийно-низкий уровень масла в маслобаке Б1 компрессора. КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Lm_MBK_an_KCD | 6 | 2 | 4 | 0.0 | false | false
77 | Аварийно-низкий уровень охлаждающей жидкости в баке компрессора | НР СК | ADI5:13a | ADI5:13b |  | L_freeze_Bak_dAn | 6 | 2 | 5 | 0.0 | false | false
78 | Аварийно-низкий уровень охлаждающей жидкости в баке компрессора. КЦД | НО СК |  |  | КЦД | L_freeze_Bak_an_KCD | 6 | 2 | 6 | 0.0 | false | false
79 | Резерв | НР СК | ADI5:15a | ADI5:15b |  | Res_16 | 6 | 2 | 7 | 0.0 | false | false
80 | Перепад давления масла на фильтре очистки масла редуктора | НР СК | ADI5:16a | ADI5:16b |  | dPm_F_Rdk_v | 6 | 2 | 8 | 0.0 | false | false
81 | Аварийно низкий уровень масла в маслобаке лубрикаторной системы компрессора | НР СК | ADI6:1a | ADI6:1b |  | Lm_MBL_dAn | 6 | 3 | 1 | 0.0 | false | false
82 | Аварийно низкий уровень масла в маслобаке лубрикаторной системы компрессора КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Lm_MBL_an_KCD | 6 | 3 | 2 | 0.0 | false | false
83 | Аварийно высокий уровень масла в маслобаке лубрикаторной системы компрессора | НР СК | ADI6:3a | ADI6:3b |  | Lm_MBL_dav | 6 | 3 | 3 | 0.0 | false | false
84 | Аварийно высокий уровень масла в маслобаке лубрикаторной системы компрессора КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Lm_MBL_av_KCD | 6 | 3 | 4 | 0.0 | false | false
85 | Аварийно высокий уровень масла в маслобаке Б1 компрессора | НР СК | ADI6:5a | ADI6:5b |  | Lm_MBN_dAv | 6 | 3 | 5 | 0.0 | false | false
86 | Аварийно высокий уровень масла в маслобаке Б1 компрессора КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Lm_MBN_av_KCD | 6 | 3 | 6 | 0.0 | false | false
87 | Аварийно высокий уровень масла в маслобаке редуктора | НР СК | ADI6:7a | ADI6:7b |  | Lm_MBR_dAv | 6 | 3 | 7 | 0.0 | false | false
88 | Аварийный уровень масла в маслобаке редуктора КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Lm_MBR_av_KCD | 6 | 3 | 8 | 0.0 | false | false
89 | Опасная вибрация агрегата (любой из 7 каналов) | НО СК | ADI6:9a | ADI6:9b |  | Vs_GPA_av | 6 | 4 | 1 | 0.0 | false | false
90 | Опасная вибрация агрегата (любой из 7 каналов). КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Vs_GPA_av_KCD | 6 | 4 | 2 | 0.0 | false | false
91 | Предупредительный уровень масла в маслобаке редуктора | НР СК | ADI6:11a | ADI6:11b |  | Lm_MBR_dPn | 6 | 4 | 3 | 0.0 | false | false
92 | Предельная вибрация агрегата (любой из 7 каналов) | НР СК | ADI6:12a | ADI6:12b |  | Vs_GPA_pv | 6 | 4 | 4 | 0.0 | false | false
93 | РЧТиН электростартера включен | НР СК | ADI6:13a | ADI6:13b |  | Reg_Starter_ON | 6 | 4 | 5 | 0.0 | false | false
94 | РЧТиН электростартера работает | НР СК | ADI6:14a | ADI6:14b |  | Reg_Starter_Work | 6 | 4 | 6 | 0.0 | false | false
95 | Отсечной газовый кран перед дозатором закрыт | НР СК | ADI6:15a | ADI6:15b |  | SK_OF | 6 | 4 | 7 | 0.0 | false | false
96 | Кран 9 сброса топливного газа на свечу закрыт | НР СК | ADI6:16a | ADI6:16b |  | Kr9_OF | 6 | 4 | 8 | 0.0 | false | false
97 | Кран 9 сброса топливного газа на свечу открыт | НР СК | ADI7:1a | ADI7:1b |  | Kr9_ON | 6 | 5 | 1 | 0.0 | false | false
98 | Кран 12 подвода топливного газа к ГТД закрыт | НР СК | ADI7:2a | ADI7:2b |  | Kr12_OF | 6 | 5 | 2 | 0.0 | false | false
99 | Кран 12 подвода топливного газа к ГТД открыт | НР СК | ADI7:3a | ADI7:3b |  | Kr12_ON | 6 | 5 | 3 | 0.0 | false | false
100 | Резерв | НЗ СК | ADI7:4a | ADI7:4b |  | Res_224 | 6 | 5 | 4 | 0.0 | false | false
101 | Повышенный перепад давления масла на маслофильтре тонкой очистки (резерв) | НР СК | ADI7:5a | ADI7:5b |  | dPm_FTO_v | 6 | 5 | 5 | 0.0 | false | false
102 | Повышенный перепад давления масла на маслофильтре грубой очистки (резерв) | НР СК | ADI7:6a | ADI7:6b |  | dPm_FGO_v | 6 | 5 | 6 | 0.0 | false | false
103 | Давление масла на входе в ГТД выше 40 кПа | НР СК | ADI7:7a | ADI7:7b |  | Pm_inD_40v | 6 | 5 | 7 | 0.0 | false | false
104 | Давление масла на входе в ГТД выше 40 кПа КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Pm_inD_40v_KCD | 6 | 5 | 8 | 0.0 | false | false
105 | Резерв | НР СК | ADI7:9a | ADI7:9b |  | Res_234 | 6 | 6 | 1 | 0.0 | false | false
106 | Резерв | НО СК |  |  | КЦД | Res_235 | 6 | 6 | 2 | 0.0 | false | false
107 | Резерв | НР СК | ADI7:11a | ADI7:11b |  | Res_236 | 6 | 6 | 3 | 0.0 | false | false
108 | Резерв | НО СК |  |  | КЦД | Res_237 | 6 | 6 | 4 | 0.0 | false | false
109 | Резерв | НР СК | ADI7:13a | ADI7:13b |  | Res_19 | 6 | 6 | 5 | 0.0 | false | false
110 | Резерв | НР СК | ADI7:14a | ADI7:14b |  | Res_225 | 6 | 6 | 6 | 0.0 | false | false
111 | Резерв | НР СК | ADI7:15a | ADI7:15b |  | Res_226 | 6 | 6 | 7 | 0.0 | false | false
112 | Питание 220 В системы плазменного воспламенения включено | НР СК | ADI7:16a | ADI7:16b |  | U_SPV_ON | 6 | 6 | 8 | 0.0 | false | false
113 | Нет управляющего сигнала на ВНА | НР СК | ADI8:1a | ADI8:1b |  | No_upr_VNA | 6 | 7 | 1 | 0.0 | false | false
114 | Управление приводом ВНА неисправно | НР СК | ADI8:2a | ADI8:2b |  | VNA_FLT | 6 | 7 | 2 | 0.0 | false | false
115 | Клапан шаровой КШЭ5 закрыт | НР СК | ADI8:3a | ADI8:3b |  | KE5_OF | 6 | 7 | 3 | 0.0 | false | false
116 | Клапан шаровой КШЭ5 неисправен | НР СК | ADI8:4a | ADI8:4b |  | KE5_brk | 6 | 7 | 4 | 0.0 | false | false
117 | Клапан шаровой КШЭ5, готовность | НР СК | ADI8:5a | ADI8:5b |  | KE5_Rdy | 6 | 7 | 5 | 0.0 | false | false |  | Res_22
118 | Клапан шаровой КШЭ5, момент | НР СК | ADI8:6a | ADI8:6b |  | KE5_mom | 6 | 7 | 6 | 0.0 | false | false |  | Res_23
119 | Клапан шаровой КШЭ5, местное управление | НР СК | ADI8:7a | ADI8:7b |  | KE5_MU | 6 | 7 | 7 | 0.0 | false | false |  | Res_24
120 | Резерв | НР СК | ADI8:8a | ADI8:8b |  | Res_25 | 6 | 7 | 8 | 0.0 | false | false
121 | Аварийно-низкий уровень масла в маслобаке ГТД | НР СК | ADI8:9a | ADI8:9b |  | Lm_MBD_dAn | 6 | 8 | 1 | 0.0 | false | false
122 | Аварийный уровень масла в маслобаке ГТД КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Lm_MBD_an_KCD | 6 | 8 | 2 | 0.0 | false | false
123 | АО из КЦ | НР СК | ADI8:11a | ADI8:11b |  | AO_Shop | 6 | 8 | 3 | 0.0 | false | false
124 | АО из КЦ КЦД | НО СК |  |  | КЦД | AO_Shop_KCD | 6 | 8 | 4 | 0.0 | false | false
125 | Пожар в отсеке ГТД | НР СК | ADI8:13a | ADI8:13b |  | Fire_inOD | 6 | 8 | 5 | 0.0 | false | false
126 | Пожар в отсеке ГТД КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Fire_inOD_KCD | 6 | 8 | 6 | 0.0 | false | false
127 | Резерв | НЗ СК | ADI8:15a | ADI8:15b |  | Res_227 | 6 | 8 | 7 | 0.0 | false | false
128 | Двери отсека ГТД открыты | НЗ СК | ADI8:16a | ADI8:16b |  | Dver_OD_Open | 6 | 8 | 8 | 0.0 | false | false
129 | Пожар в укрытии компрессора | НР СК | ADI9:1a | ADI9:1b |  | Fire_inUkr | 7 | 1 | 1 | 0.0 | false | false
130 | Пожар в укрытии компрессора КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Fire_inUkr_KCD | 7 | 1 | 2 | 0.0 | false | false
131 | Пожар в блоке электротехническом | НР СК | ADI9:3a | ADI9:3b |  | Fire_inETO | 7 | 1 | 3 | 0.0 | false | false
132 | Пожар в блоке электротехническом КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Fire_inETO_KCD | 7 | 1 | 4 | 0.0 | false | false
133 | Резерв | НР СК | ADI9:5a | ADI9:5b |  | Res_228 | 7 | 1 | 5 | 0.0 | false | false
134 | Загазованность 10 % НКПВ в отсеке компрессора | НР СК | ADI9:6a | ADI9:6b |  | Gas10_ON | 7 | 1 | 6 | 0.0 | false | false
135 | Загазованность 20 % НКПВ в отсеке компрессора | НР СК | ADI9:7a | ADI9:7b |  | Gas20_ON | 7 | 1 | 7 | 0.0 | false | false
136 | Загазованность 20 % НКПВ в отсеке компрессора КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Gas20_ON_KCD | 7 | 1 | 8 | 0.0 | false | false
137 | Загазованность 10 % НКПВ в отсеке ГТД | НР СК | ADI9:9a | ADI9:9b |  | Gas10_OD | 7 | 2 | 1 | 0.0 | false | false
138 | АСПС норма | НР СК | ADI9:10a | ADI9:10b |  | ASPS_ok | 7 | 2 | 2 | 0.0 | false | false
139 | Загазованность 20 % НКПВ в отсеке ГТД | НР СК | ADI9:11a | ADI9:11b |  | Gas20_OD | 7 | 2 | 3 | 0.0 | false | false
140 | Загазованность 20 % НКПВ в отсеке ГТД КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Gas20_OD_KCD | 7 | 2 | 4 | 0.0 | false | false
141 | Максимальный уровень жидкости в фильтре дренаж Г1 (LA1-1) | НР СК | ADI9:13a | ADI9:13b |  | Lk_FS1_G1_max | 7 | 2 | 5 | 0.0 | false | false
142 | Минимальный уровень жидкости в фильтре дренаж Г1 (LA1-2) | НР СК | ADI9:14a | ADI9:14b |  | Lk_FS1_G1_min | 7 | 2 | 6 | 0.0 | false | false
143 | Максимальный уровень жидкости в фильтре дренаж Г2 (LA1-3) | НР СК | ADI9:15a | ADI9:15b |  | Lk_FS1_G2_max | 7 | 2 | 7 | 0.0 | false | false
144 | Минимальный уровень жидкости в фильтре дренаж Г2 (LA1-4) | НР СК | ADI9:16a | ADI9:16b |  | Lk_FS1_G2_min | 7 | 2 | 8 | 0.0 | false | false
145 | Максимальный уровень жидкости в фильтре дренаж Г1 (LA2-1) | НР СК | ADI10:1a | ADI10:1b |  | Lk_FS2_G1_max | 7 | 3 | 1 | 0.0 | false | false
146 | Минимальный уровень жидкости в фильтре дренаж Г1 (LA2-2) | НР СК | ADI10:2a | ADI10:2b |  | Lk_FS2_G1_min | 7 | 3 | 2 | 0.0 | false | false
147 | Максимальный уровень жидкости в фильтре дренаж Г1 (LA3-1) | НР СК | ADI10:3a | ADI10:3b |  | Lk_FS3_G1_max | 7 | 3 | 3 | 0.0 | false | false
148 | Минимальный уровень жидкости в фильтре дренаж Г1 (LA3-2) | НР СК | ADI10:4a | ADI10:4b |  | Lk_FS3_G1_min | 7 | 3 | 4 | 0.0 | false | false
149 | Максимальный уровень жидкости в фильтре дренаж Г2 (LA3-3) | НР СК | ADI10:5a | ADI10:5b |  | Lk_FS3_G2_max | 7 | 3 | 5 | 0.0 | false | false
150 | Минимальный уровень жидкости в фильтре дренаж Г2 (LA3-4) | НР СК | ADI10:6a | ADI10:6b |  | Lk_FS3_G2_min | 7 | 3 | 6 | 0.0 | false | false
151 | Клапан электромагнитный КЛЭ3 (КЛЭ3-1) открыт | НР СК | ADI10:7a | ADI10:7b |  | KE3_1_ON | 7 | 3 | 7 | 0.0 | false | false
152 | Клапан электромагнитный КЛЭ3 (КЛЭ3-2) открыт | НР СК | ADI10:8a | ADI10:8b |  | KE3_2_ON | 7 | 3 | 8 | 0.0 | false | false
153 | Клапан электромагнитный КЛЭ3 (КЛЭ3-3) открыт | НР СК | ADI10:9a | ADI10:9b |  | KE3_3_ON | 7 | 4 | 1 | 0.0 | false | false
154 | Клапан шаровой с электроприводом КШЭ5 открыт | НР СК | ADI10:10a | ADI10:10b |  | KE5_ON | 7 | 4 | 2 | 0.0 | false | false
155 | Аварийно низкий уровень масла в маслобаке редуктора | НР СК | ADI10:11a | ADI10:11b |  | Lm_MBR_dAn | 7 | 4 | 3 | 0.0 | false | false
156 | Аварийно низкий уровень масла в маслобаке редуктора КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Lm_MBR_an_KCD | 7 | 4 | 4 | 0.0 | false | false
157 | Аварийно-высокий уровень масла в маслобаке ГТД | НР СК | ADI10:13a | ADI10:13b |  | Lm_MBD_av | 7 | 4 | 5 | 0.0 | false | false
158 | Аварийно-высокий уровень масла в маслобаке ГТД КЦД | НО СК |  |  | КЦД | Lm_MBD_av_KCD | 7 | 4 | 6 | 0.0 | false | false
159 | Резерв | НР СК | ADI10:15a | ADI10:15b |  | Res_26 | 7 | 4 | 7 | 0.0 | false | false |  | Res_26
160 | Резерв | НО СК |  |  | КЦД | Res_27 | 7 | 4 | 8 | 0.0 | false | false |  | Res_27
161 | Резерв | НР СК | ADI11:1a | ADI11:1b |  | Res_28 | 7 | 5 | 1 | 0.0 | false | false
162 | Резерв | НР СК | ADI11:2a | ADI11:2b |  | Res_29 | 7 | 5 | 2 | 0.0 | false | false
163 | Кран Кр6 закрыт | НР СК | ADI11:3a | ADI11:3b |  | Kr6_OF | 7 | 5 | 3 | 0.0 | false | false
164 | Кран Кр6 открыт | НР СК | ADI11:4a | ADI11:4b |  | Kr6_ON | 7 | 5 | 4 | 0.0 | false | false
165 | Клапан КЭ1 БФТГ подачи газа в ГТД открыт | НР СК | ADI11:5a | ADI11:5b |  | KE1_BFTG_ON | 7 | 5 | 5 | 0.0 | false | false
166 | Клапан КЭ2 БФТГ сброса давления в атмосферу закрыт | НР СК | ADI11:6a | ADI11:6b |  | KE2_BFTG_OF | 7 | 5 | 6 | 0.0 | false | false
167 | Система контроля загазованности неисправна | НР СК | ADI11:7a | ADI11:7b |  | AKZ_FLT | 7 | 5 | 7 | 0.0 | false | false
168 | Кнопка АО на блоке ЭТ и САУ | НР СК | ADI11:8a | ADI11:8b |  | Kn_AO_ETO | 7 | 5 | 8 | 0.0 | false | false
169 | Клапан КлР6 открыт | НР СК | ADI11:9a | ADI11:9b |  | KLR6_ON | 7 | 6 | 1 | 0.0 | false | false
170 | Клапан КлР6 закрыт | НР СК | ADI11:10a | ADI11:10b |  | KLR6_OF | 7 | 6 | 2 | 0.0 | false | false
171 | Клапан КлР1 закрыт | НР СК | ADI11:11a | ADI11:11b |  | KLR1_OF | 7 | 6 | 3 | 0.0 | false | false
172 | Клапан КлР1 открыт | НР СК | ADI11:12a | ADI11:12b |  | KLR1_ON | 7 | 6 | 4 | 0.0 | false | false
173 | Клапан КлР2 закрыт | НР СК | ADI11:13a | ADI11:13b |  | KLR2_OF | 7 | 6 | 5 | 0.0 | false | false
174 | Клапан КлР2 открыт | НР СК | ADI11:14a | ADI11:14b |  | KLR2_ON | 7 | 6 | 6 | 0.0 | false | false
175 | Стружка в масле на сливе из передней опоры ТК | НР СК | ADI11:15a | ADI11:15b |  | Struj_PO_TK | 7 | 6 | 7 | 0.0 | false | false
176 | Стружка в масле на сливе из задней опоры ТК | НР СК | ADI11:16a | ADI11:16b |  | Struj_ZO_TK | 7 | 6 | 8 | 0.0 | false | false
177 | Стружка в масле на сливе из опор СТ | НР СК | ADI12:1a | ADI12:1b |  | Struj_ST | 7 | 7 | 1 | 0.0 | false | false
178 | Батарея разряжена | НЗ СК | ADI12:2a | ADI12:2b |  | AB_Bad | 7 | 7 | 2 | 0.0 | false | false
179 | Работа от байпаса | НЗ СК | ADI12:3a | ADI12:3b |  | El_Bypass_ON | 7 | 7 | 3 | 0.0 | false | false
180 | Работа от сети | НЗ СК | ADI12:4a | ADI12:4b |  | El_Network_ON | 7 | 7 | 4 | 0.0 | false | false
181 | Серв. байпас включен | НЗ СК | ADI12:5a | ADI12:5b |  | BypassServ_ON | 7 | 7 | 5 | 0.0 | false | false
182 | Нет сети | НЗ СК | ADI12:6a | ADI12:6b |  | No_El_Network | 7 | 7 | 6 | 0.0 | false | false
183 | Неисправность ЗУ | НЗ СК | ADI12:7a | ADI12:7b |  | ZU_FLT | 7 | 7 | 7 | 0.0 | false | false
184 | Общая неисправность ИБП | НЗ СК | ADI12:8a | ADI12:8b |  | ALL_FLT | 7 | 7 | 8 | 0.0 | false | false
185 | Авария вентиляторов МО компрессора | НО СК | ADI12:9a | ADI12:9b |  | Vn_MON_FLT | 7 | 8 | 1 | 0.0 | false | false
186 | Авария вентиляторов МО редуктора | НО СК | ADI12:10a | ADI12:10b |  | Vn_MOR_FLT | 7 | 8 | 2 | 0.0 | false | false
187 | Авария вентиляторов МО ГТД | НО СК | ADI12:11a | ADI12:11b |  | Vn_MOD_FLT | 7 | 8 | 3 | 0.0 | false | false
188 | Включение аварийной вентиляции турбоблока | НО СК | ADI12:12a | ADI12:12b |  | VA_OD_ON | 7 | 8 | 4 | 0.0 | false | false
189 | Контроль положения валоповоротного устройства | НО СК | ADI12:13a | ADI12:13b |  | Check_VPU | 7 | 8 | 5 | 0.0 | false | false
190 | Контроль агрегата зажигания. Канал 1 | НО СК | ADI12:14a | ADI12:14b |  | Check_AZ1 | 7 | 8 | 6 | 0.0 | false | false
191 | Контроль агрегата зажигания. Канал 2 | НО СК | ADI12:15a | ADI12:15b |  | Check_AZ2 | 7 | 8 | 7 | 0.0 | false | false
192 | Клапан противопожарный ПЕ3 закрыт | НО СК | ADI12:16a | ADI12:16b |  | Kl_PE3_OF | 7 | 8 | 8 | 0.0 | false | false
193 | Клапан противопожарный ПЕ3 открыт | НО СК | ADI13:1a | ADI13:1b |  | Kl_PE3_ON | 8 | 1 | 1 | 0.0 | false | false
194 | Клапан противопожарный ПЕ2 закрыт | НО СК | ADI13:2a | ADI13:2b |  | Kl_PE2_OF | 8 | 1 | 2 | 0.0 | false | false
195 | Клапан противопожарный ПЕ2 открыт | НО СК | ADI13:3a | ADI13:3b |  | Kl_PE2_ON | 8 | 1 | 3 | 0.0 | false | false
196 | Клапан противопожарный ПЕ1 закрыт | НО СК | ADI13:4a | ADI13:4b |  | Kl_PE1_OF | 8 | 1 | 4 | 0.0 | false | false
197 | Клапан противопожарный ПЕ1 открыт | НО СК | ADI13:5a | ADI13:5b |  | Kl_PE1_ON | 8 | 1 | 5 | 0.0 | false | false
198 | Повышенная корпусная вибрация компрессора | НО СК | ADI13:6a | ADI13:6b |  | Vs_N_v | 8 | 1 | 6 | 0.0 | false | false
199 | Резерв | НО СК | ADI13:7a | ADI13:7b |  | Res_215 | 8 | 1 | 7 | 0.0 | false | false
200 | Повышенное виброперемещение тихоходного вала редуктора | НО СК | ADI13:8a | ADI13:8b |  | Vp_SlowVal_v | 8 | 1 | 8 | 0.0 | false | false
201 | Резерв | НО СК | ADI13:9a | ADI13:9b |  | Res_217 | 8 | 2 | 1 | 0.0 | false | false
202 | Повышенное виброперемещение быстроходного вала редуктора | НО СК | ADI13:10a | ADI13:10b |  | Vp_FastVal_v | 8 | 2 | 2 | 0.0 | false | false
203 | Резерв | НО СК | ADI13:11a | ADI13:11b |  | Res_219 | 8 | 2 | 3 | 0.0 | false | false
204 | Повышенный осевой сдвиг редуктора | НО СК | ADI13:12a | ADI13:12b |  | Os_Rdk_v | 8 | 2 | 4 | 0.0 | false | false
205 | Резерв | НО СК | ADI13:13a | ADI13:13b |  | Res_221 | 8 | 2 | 5 | 0.0 | false | false
206 | Отказ аппаратуры контроля вибрации | НО СК | ADI13:14a | ADI13:14b |  | SKV_FLT | 8 | 2 | 6 | 0.0 | false | false
207 | Контроль исправности виброаппаратуры компрессора и редуктора | НО СК | ADI13:15a | ADI13:15b |  | Check_SKV | 8 | 2 | 7 | 0.0 | false | false
208 | Резерв | НО СК | ADI13:16a | ADI13:16b |  | Res_34 | 8 | 2 | 8 | 0.0 | false | false
209 | Открыть кран К3 (резерв) КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_35 | 8 | 3 | 1 | 0.0 | false | false
210 | Закрыть кран К3 (резерв) КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_45 | 8 | 3 | 2 | 0.0 | false | false
211 | Блокировка ВНА КЦУ | НО СК |  |  |  | Lock_VNA_KCU | 8 | 3 | 3 | 0.0 | false | false
212 | ГПА в работе КЦУ | НО СК |  |  |  | GPA_Work_KCU | 8 | 3 | 4 | 0.0 | false | false
213 | Включить термостат влагомера КЦУ | НО СК |  |  |  | TEN_Vlagomer_ON_KCU | 8 | 3 | 5 | 0.0 | false | false
214 | Открыть кран Кр1 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr1_ON_KCU | 8 | 3 | 6 | 0.0 | false | false
215 | Закрыть кран Кр1 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr1_OF_KCU | 8 | 3 | 7 | 0.0 | false | false
216 | Открыть кран Кр2 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr2_ON_KCU | 8 | 3 | 8 | 0.0 | false | false
217 | Закрыть кран Кр2 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr2_OF_KCU | 8 | 4 | 1 | 0.0 | false | false
218 | Открыть кран Кр4 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr4_ON_KCU | 8 | 4 | 2 | 0.0 | false | false
219 | Закрыть кран Кр4 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr4_OF_KCU | 8 | 4 | 3 | 0.0 | false | false
220 | Открыть кран Кр5 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr5_ON_KCU | 8 | 4 | 4 | 0.0 | false | false
221 | Закрыть кран Кр5 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr5_OF_KCU | 8 | 4 | 5 | 0.0 | false | false
222 | Закрыть регулятор производительности цилиндра №1 компрессора КЦУ | НО СК |  |  |  | Reg_C1_N_OF_KCU | 8 | 4 | 6 | 0.0 | false | false
223 | Закрыть регулятор производительности цилиндра №2 компрессора КЦУ | НО СК |  |  |  | Reg_C2_N_OF_KCU | 8 | 4 | 7 | 0.0 | false | false
224 | Закрыть регулятор производительности цилиндра №3 компрессора КЦУ | НО СК |  |  |  | Reg_C3_N_OF_KCU | 8 | 4 | 8 | 0.0 | false | false
225 | Контроль основного питания САУ ГПА ~220 В | НО СК |  |  |  | Chk_AC220_SAU | 8 | 5 | 1 | 0.0 | false | false
226 | Контроль резервного питания САУ ГПА =220 В | НО СК |  |  |  | Chk_DC220_SAU | 8 | 5 | 2 | 0.0 | false | false
227 | Контроль питания БУШД-М1 ~220 В | НО СК |  |  |  | Chk_AC220_BUSD | 8 | 5 | 3 | 0.0 | false | false
228 | Контроль питания кранов =220В | НО СК |  |  |  | Chk_DC220_Kr | 8 | 5 | 4 | 0.0 | false | false
229 | Контроль основного питания БЭАО ~220 В | НО СК |  |  |  | Chk_AC220_BEO | 8 | 5 | 5 | 0.0 | false | false
230 | Контроль резервного питания БЭАО =220 В | НО СК |  |  |  | Chk_DC220_BEO | 8 | 5 | 6 | 0.0 | false | false
231 | Контроль исправности разрядников | НО СК |  |  |  | Chk_razr | 8 | 5 | 7 | 0.0 | false | false
232 | Контроль питания кранов №1,2,4 =24В | НО СК |  |  |  | Chk_DC24_Kr124 | 8 | 5 | 8 | 0.0 | false | false
233 | Контроль питания кранов №5,6,9 =24В | НО СК |  |  |  | Chk_DC24_Kr569 | 8 | 6 | 1 | 0.0 | false | false
234 | Контроль питания крана №12 | НО СК |  |  |  | Chk_DC24_Kr12 | 8 | 6 | 2 | 0.0 | false | false
235 | Контроль питания терминальных панелей АI | НО СК |  |  |  | Chk_U_TPAI | 8 | 6 | 3 | 0.0 | false | false
236 | Диагностика питания ADI | НО СК |  |  |  | Chk_U_TPDI | 8 | 6 | 4 | 0.0 | false | false
237 | Исправность основного ИП =24В БЭАО, РПКУ | НО СК |  |  |  | DC24osn_PRU_ok | 8 | 6 | 5 | 0.0 | false | false
238 | Исправность резервного ИП =24В БЭАО, РПКУ | НО СК |  |  |  | DC24rez_PRU_ok | 8 | 6 | 6 | 0.0 | false | false
239 | Исправность основного ИП =24В ПЛК | НО СК |  |  |  | DC24osn_PLC_ok | 8 | 6 | 7 | 0.0 | false | false
240 | Исправность резервного ИП =24В ПЛК | НО СК |  |  |  | DC24rez_PLC_ok | 8 | 6 | 8 | 0.0 | false | false
241 | Исправность основного ИП =24В внутренних устройств | НО СК |  |  |  | DC24osn_Int_ok | 8 | 7 | 1 | 0.0 | false | false
242 | Исправность резервного ИП =24В внутренних устройств | НО СК |  |  |  | DC24rez_Int_ok | 8 | 7 | 2 | 0.0 | false | false
243 | Исправность основного ИП =24В аналоговых входов | НО СК |  |  |  | DC24osn_AI_ok | 8 | 7 | 3 | 0.0 | false | false
244 | Исправность резервного ИП =24В аналоговых входов | НО СК |  |  |  | DC24rez_AI_ok | 8 | 7 | 4 | 0.0 | false | false
245 | Исправность основного ИП =24В дискретных входов | НО СК |  |  |  | DC24osn_DI_ok | 8 | 7 | 5 | 0.0 | false | false
246 | Исправность резервного ИП =24В дискретных входов | НО СК |  |  |  | DC24rez_DI_ok | 8 | 7 | 6 | 0.0 | false | false
247 | Исправность основного ИП =24В внешних устройств | НО СК |  |  |  | DC24osn_Ext_ok | 8 | 7 | 7 | 0.0 | false | false
248 | Исправность резервного ИП =24В внешних устройств | НО СК |  |  |  | DC24rez_Ext_ok | 8 | 7 | 8 | 0.0 | false | false
249 | Исправность основного ИП =24В дискретных выходов | НО СК |  |  |  | DC24osn_DO_ok | 8 | 8 | 1 | 0.0 | false | false
250 | Исправность резервного ИП =24В дискретных выходов | НО СК |  |  |  | DC24rez_DO_ok | 8 | 8 | 2 | 0.0 | false | false
251 | Резерв (не подкл) | НО СК |  |  |  | Res_36 | 8 | 8 | 3 | 0.0 | false | false
252 | Резерв (не подкл) | НО СК |  |  |  | Res_37 | 8 | 8 | 4 | 0.0 | false | false
253 | Автоматы питания включены | НО СК |  |  |  | QF_ON | 8 | 8 | 5 | 0.0 | false | false
254 | Двери шкафа закрыты | НО СК |  |  |  | Dver_PLC_close | 8 | 8 | 6 | 0.0 | false | false
255 | Диагностика питания ADO | НО СК |  |  |  | Chk_U_TPDO | 8 | 8 | 7 | 0.0 | false | false
256 | Резерв | НО СК |  |  |  | Res_56 | 8 | 8 | 8 | 0.0 | false | false
257 | Закрыть регулятор производительности цилиндра №4 компрессора КЦУ | НО СК |  |  |  | Reg_C4_N_OF_KCU | 9 | 1 | 1 | 0.0 | false | false
258 | Закрыть регулятор производительности цилиндра №5 компрессора КЦУ | НО СК |  |  |  | Reg_C5_N_OF_KCU | 9 | 1 | 2 | 0.0 | false | false
259 | Закрыть регулятор производительности цилиндра №6 компрессора КЦУ | НО СК |  |  |  | Reg_C6_N_OF_KCU | 9 | 1 | 3 | 0.0 | false | false
260 | Разблокировать ЭС КЦУ | НО СК |  |  |  | Unlock_ES_KCU | 9 | 1 | 4 | 0.0 | false | false
261 | Включить ЭС КЦУ | НО СК |  |  |  | ES_ON_KCU | 9 | 1 | 5 | 0.0 | false | false
262 | Включить ЭМ открытия клапана ОГК1 КЦУ | НО СК |  |  |  | SK_ON_KCU | 9 | 1 | 6 | 0.0 | false | false
263 | Открыть клапан подвода газа к воспламенителям КЦУ | НО СК |  |  |  | POK_ON_KCU | 9 | 1 | 7 | 0.0 | false | false
264 | Включить СПВ КЦУ | НО СК |  |  |  | SPV_ON_KCU | 9 | 1 | 8 | 0.0 | false | false
265 | Открыть ЗПВ1 КЦУ | НО СК |  |  |  | ZsPV_ON_KCU | 9 | 2 | 1 | 0.0 | false | false
266 | Резерв | НО СК |  |  |  | Res_48 | 9 | 2 | 2 | 0.0 | false | false
267 | Резерв | НО СК |  |  |  | Res_49 | 9 | 2 | 3 | 0.0 | false | false
268 | Резерв | НО СК |  |  |  | Res_50 | 9 | 2 | 4 | 0.0 | false | false
269 | Резерв | НО СК |  |  |  | Res_51 | 9 | 2 | 5 | 0.0 | false | false
270 | Резерв | НО СК |  |  |  | Res_52 | 9 | 2 | 6 | 0.0 | false | false
271 | Резерв | НО СК |  |  |  | Res_53 | 9 | 2 | 7 | 0.0 | false | false
272 | Резерв | НО СК |  |  |  | Res_54 | 9 | 2 | 8 | 0.0 | false | false
273 | Резерв | НО СК |  |  |  | Res_55 | 9 | 3 | 1 | 0.0 | false | false
274 | Закрыть кран Кр6 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr6_OF_KCU | 9 | 3 | 2 | 0.0 | false | false
275 | Открыть кран Кр6 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr6_ON_KCU | 9 | 3 | 3 | 0.0 | false | false
276 | Закрыть кран Кр9 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr9_OF_KCU | 9 | 3 | 4 | 0.0 | false | false
277 | Открыть кран Кр9 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr9_ON_KCU | 9 | 3 | 5 | 0.0 | false | false
278 | Закрыть кран Кр12 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr12_OF_KCU | 9 | 3 | 6 | 0.0 | false | false
279 | Открыть кран Кр12 КЦУ | НО СК |  |  |  | Kr12_ON_KCU | 9 | 3 | 7 | 0.0 | false | false
280 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_56 | 9 | 3 | 8 | 0.0 | false | false
281 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_57 | 9 | 4 | 1 | 0.0 | false | false
282 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_58 | 9 | 4 | 2 | 0.0 | false | false
283 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_59 | 9 | 4 | 3 | 0.0 | false | false
284 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_60 | 9 | 4 | 4 | 0.0 | false | false
285 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_61 | 9 | 4 | 5 | 0.0 | false | false
286 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_62 | 9 | 4 | 6 | 0.0 | false | false
287 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_63 | 9 | 4 | 7 | 0.0 | false | false
288 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_64 | 9 | 4 | 8 | 0.0 | false | false
289 | Подать питание СПВ КЦУ | НО СК |  |  |  | SPV_U_En_KCU | 9 | 5 | 1 | 0.0 | false | false
290 | Включить насос смазки пусковой ГТД КЦУ | НО СК |  |  |  | PNSD_ON_KCU | 9 | 5 | 2 | 0.0 | false | false
291 | Включить эл. насос предпусковой прокачки масла (НПМ) редуктора КЦУ | НО СК |  |  |  | PNSR_ON_KCU | 9 | 5 | 3 | 0.0 | false | false
292 | Включить пусковой насос НППМК компрессора КЦУ | НО СК |  |  |  | PNSN_ON_KCU | 9 | 5 | 4 | 0.0 | false | false
293 | Открыть клапан электромагнитный КЛЭ3 (КЛЭ3-1) КЦУ | НО СК |  |  |  | KE3_1_ON_KCU | 9 | 5 | 5 | 0.0 | false | false
294 | Открыть клапан электромагнитный КЛЭ3 (КЛЭ3-2) КЦУ | НО СК |  |  |  | KE3_2_ON_KCU | 9 | 5 | 6 | 0.0 | false | false
295 | Открыть клапан электромагнитный КЛЭ3 (КЛЭ3-3) КЦУ | НО СК |  |  |  | KE3_3_ON_KCU | 9 | 5 | 7 | 0.0 | false | false
296 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_71 | 9 | 5 | 8 | 0.0 | false | false
297 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_65 | 9 | 6 | 1 | 0.0 | false | false
298 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_66 | 9 | 6 | 2 | 0.0 | false | false
299 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_67 | 9 | 6 | 3 | 0.0 | false | false
300 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_68 | 9 | 6 | 4 | 0.0 | false | false
301 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_69 | 9 | 6 | 5 | 0.0 | false | false
302 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_KCU_70 | 9 | 6 | 6 | 0.0 | false | false
303 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_38 | 9 | 6 | 7 | 0.0 | false | false
304 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_39 | 9 | 6 | 8 | 0.0 | false | false
305 | Кнопка НО на ПРУ | НО СК |  |  |  | Kn_NO_PRU | 9 | 7 | 1 | 0.0 | false | false
306 | Кнопка ЭО на ПРУ | НО СК |  |  |  | Kn_EO_PRU | 9 | 7 | 2 | 0.0 | false | false
307 | Кнопка ЭО на ПРУ КЦД | НО СК |  |  |  | Kn_EO_PRU_KCD | 9 | 7 | 3 | 0.0 | false | false
308 | Кнопка АО на ПРУ | НО СК |  |  |  | Kn_AO_PRU | 9 | 7 | 4 | 0.0 | false | false
309 | Кнопка АО на ПРУ КЦД | НО СК |  |  |  | Kn_AO_PRU_KCD | 9 | 7 | 5 | 0.0 | false | false
310 | Кнопка Квитирование на ПРУ | НО СК |  |  |  | Kn_Quit | 9 | 7 | 6 | 0.0 | false | false
311 | БЭО работает | НО СК |  |  |  | BEO_Work | 9 | 7 | 7 | 0.0 | false | false
312 | Готовность БЭО | НО СК |  |  |  | BEO_Rdy | 9 | 7 | 8 | 0.0 | false | false
313 | Аварийная частота вращения ротора КВД (канал 3) от БЗРТ | НО СК |  |  |  | N_TK_BZRT_av | 9 | 8 | 1 | 0.0 | false | false
314 | Аварийная частота вращения ротора КНД (канал 2) от БЗРТ | НО СК |  |  |  | N_ST_BZRT_av | 9 | 8 | 2 | 0.0 | false | false
315 | Аварийная температура газа за турбиной компрессора | НО СК |  |  |  | T_outGG_av | 9 | 8 | 3 | 0.0 | false | false
316 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_40 | 9 | 8 | 4 | 0.0 | false | false
317 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_41 | 9 | 8 | 5 | 0.0 | false | false
318 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_42 | 9 | 8 | 6 | 0.0 | false | false
319 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_43 | 9 | 8 | 7 | 0.0 | false | false
320 | Резерв КЦУ | НО СК |  |  |  | Res_44 | 9 | 8 | 8 | 0.0 | false | false

## DO
| Наименование | Тип_сигнала | Адрес_1 | Адрес_2 | Примечание | TAG_NAME_PLC | Устройство | Слот | Канал | sonetModbus | КЦУ
1 | Кран Кр3 открыть (резерв) | =24 В, | ADO1:1a | ADO1:1b |  | Kr3_ON | 10 | 1 | 1 |  | false | KLR6_ON
2 | Кран Кр3 закрыть (резерв) | =24 В, | ADO1:2a | ADO1:2b |  | Kr3_OF | 10 | 1 | 2 |  | false | KLR6_OF
3 | Блокировка ВНА | НЗ СК | ADO1:3a | ADO1:3b |  | Lock_VNA | 10 | 1 | 3 |  | false
4 | Влагомер включить | НР СК | ADO1:4a | ADO1:4b |  | Vlagomer_ON | 10 | 1 | 4 |  | false
5 | Включить термостат влагомера | =24 В, | ADO1:5a | ADO1:5b |  | TEN_Vlagomer_ON | 10 | 1 | 5 |  | false
6 | Открыть кран 1 | =24 В, | ADO1:6a | ADO1:6b |  | Kr1_ON | 10 | 1 | 6 |  | false
7 | Закрыть кран 1 | =24 В, | ADO1:7a | ADO1:7b |  | Kr1_OF | 10 | 1 | 7 |  | false
8 | Открыть кран 2 | =24 В, | ADO1:8a | ADO1:8b |  | Kr2_ON | 10 | 1 | 8 |  | false
9 | Закрыть кран 2 | =24 В, | ADO1:9a | ADO1:9b |  | Kr2_OF | 10 | 2 | 1 |  | false
10 | Открыть кран 4 | =24 В, | ADO1:10a | ADO1:10b |  | Kr4_ON | 10 | 2 | 2 |  | false
11 | Закрыть кран 4 | =24 В, | ADO1:11a | ADO1:11b |  | Kr4_OF | 10 | 2 | 3 |  | false
12 | Открыть кран 5 | =24 В, | ADO1:12a | ADO1:12b |  | Kr5_ON | 10 | 2 | 4 |  | false
13 | Закрыть кран 5 | =24 В, | ADO1:13a | ADO1:13b |  | Kr5_OF | 10 | 2 | 5 |  | false
14 | Закрыть регулятор производительности цилиндра 1 компрессора | =24 В, | ADO1:14a | ADO1:14b |  | Reg_C1_N_OF | 10 | 2 | 6 |  | false
15 | Закрыть регулятор производительности цилиндра 2 компрессора | =24 В, | ADO1:15a | ADO1:15b |  | Reg_C2_N_OF | 10 | 2 | 7 |  | false
16 | Закрыть регулятор производительности цилиндра 3 компрессора | =24 В, | ADO1:16a | ADO1:16b |  | Reg_C3_N_OF | 10 | 2 | 8 |  | false
17 | Закрыть регулятор производительности цилиндра 4 компрессора | =24 В, | ADO2:1a | ADO2:1b |  | Reg_C4_N_OF | 10 | 3 | 1 |  | false
18 | Закрыть регулятор производительности цилиндра 5 компрессора | =24 В, | ADO2:2a | ADO2:2b |  | Reg_C5_N_OF | 10 | 3 | 2 |  | false
19 | Закрыть регулятор производительности цилиндра 6 компрессора | =24 В, | ADO2:3a | ADO2:3b |  | Reg_C6_N_OF | 10 | 3 | 3 |  | false
20 | Разблокировать ЭС | =24 В, | ADO2:4a | ADO2:4b |  | Unlock_ES | 10 | 3 | 4 |  | false
21 | Включить ЭС |  | ADO2:5a | ADO2:5b |  | ES_ON | 10 | 3 | 5 |  | false
22 | Включить ЭМ открытия клапана ОГК1 |  | ADO2:6a | ADO2:6b |  | SK_ON | 10 | 3 | 6 |  | false
23 | Открыть клапан подвода газа к воспламенителям | =24 В, | ADO2:7a | ADO2:7b |  | POK_ON | 10 | 3 | 7 |  | false
24 | Включить зажигание | =24 В, | ADO2:8a | ADO2:8b |  | SPV_ON | 10 | 3 | 8 |  | false |  | по алгоритму
25 | Открыть ЗПВ1 | =24 В, | ADO2:9a | ADO2:9b |  | ZsPV_ON | 10 | 4 | 1 |  | false
26 | Клапан КлР1 открыть | =24 В, | ADO2:10a | ADO2:10b |  | KLR1_ON | 10 | 4 | 2 |  | false
27 | Клапан КлР1 закрыть | =24 В, | ADO2:11a | ADO2:11b |  | KLR1_OF | 10 | 4 | 3 |  | false
28 | Клапан КлР2 открыть | =24 В, | ADO2:12a | ADO2:12b |  | KLR2_ON | 10 | 4 | 4 |  | false
29 | Клапан КлР2 закрыть | =24 В, | ADO2:13a | ADO2:13b |  | KLR2_OF | 10 | 4 | 5 |  | false
30 | Открыть клапаны противопожарные ПЕ1,ПЕ2,ПЕ3 | =24 В, | ADO2:14a | ADO2:14b |  | Kl_PE_ON | 10 | 4 | 6 |  | false
31 | Клапан БФТГ подачи газа в ГТД открыть | =24 В, | ADO2:15a | ADO2:15b |  | KE1_BFTG_ON | 10 | 4 | 7 |  | false
32 | Клапан БФТГ сброса давления в атмосферу закрыть | =24 В, | ADO2:16a | ADO2:16b |  | KE2_BFTG_OF | 10 | 4 | 8 |  | false
33 | Клапан КлР1 дискретное управление | =24 В, | ADO3:1a | ADO3:1b |  | KLR1_D | 10 | 5 | 1 |  | false |  | Res_0
34 | Закрыть кран 6 | =24 В, | ADO3:2a | ADO3:2b |  | Kr6_OF | 10 | 5 | 2 |  | false
35 | Открыть кран 6 | =24 В, | ADO3:3a | ADO3:3b |  | Kr6_ON | 10 | 5 | 3 |  | false
36 | Закрыть кран 9 | =24 В, | ADO3:4a | ADO3:4b |  | Kr9_OF | 10 | 5 | 4 |  | false
37 | Открыть кран 9 | =24 В, | ADO3:5a | ADO3:5b |  | Kr9_ON | 10 | 5 | 5 |  | false
38 | Закрыть кран 12 | =24 В, | ADO3:6a | ADO3:6b |  | Kr12_OF | 10 | 5 | 6 |  | false
39 | Открыть кран 12 | =24 В, | ADO3:7a | ADO3:7b |  | Kr12_ON | 10 | 5 | 7 |  | false
40 | Клапан шаровой КШЭ5 закрыть | =24 В, | ADO3:8a | ADO3:8b |  | KE5_OF | 10 | 5 | 8 |  | false |  | Res_1
41 | Клапан шаровой КШЭ5 стоп | =24 В, | ADO3:9a | ADO3:9b |  | KE5_Stop | 10 | 6 | 1 |  | false |  | Res_2
42 | Клапан шаровой КШЭ5, авария | =24 В, | ADO3:10a | ADO3:10b |  | KE5_av | 10 | 6 | 2 |  | false |  | Res_3
43 | Резерв | =110 В | ADO3:11a | ADO3:11b |  | Res_4 | 10 | 6 | 3 |  | false
44 | Резерв | =110 В | ADO3:12a | ADO3:12b |  | Res_5 | 10 | 6 | 4 |  | false
45 | Резерв | =110 В | ADO3:13a | ADO3:13b |  | Res_6 | 10 | 6 | 5 |  | false
46 | Резерв | =110 В | ADO3:14a | ADO3:14b |  | Res_7 | 10 | 6 | 6 |  | false
47 | Резерв | =110 В | ADO3:15a | ADO3:15b |  | Res_8 | 10 | 6 | 7 |  | false
48 | Резерв | =110 В | ADO3:16a | ADO3:16b |  | Res_9 | 10 | 6 | 8 |  | false
49 | Подать питание СПВ | ~220В | ADO4:1a | ADO4:1b |  | U_SPV_ON | 10 | 7 | 1 |  | false |  | подать перед пуском
50 | Включить насос смазки пусковой ГТД | ~220В | ADO4:2a | ADO4:2b |  | PNSD_ON | 10 | 7 | 2 |  | false
51 | Включить эл. насос предпусковой прокачки масла (НПМ) редуктора | ~220В | ADO4:3a | ADO4:3b |  | PNSR_ON | 10 | 7 | 3 |  | false
52 | Включить пусковой насос НППМК компрессора | ~220В | ADO4:4a | ADO4:4b |  | PNSN_ON | 10 | 7 | 4 |  | false
53 | Открыть клапан электромагнитный КЛЭ3 (КЛЭ3-1) | ~220В | ADO4:5a | ADO4:5b |  | KE3_1_ON | 10 | 7 | 5 |  | false
54 | Открыть клапан электромагнитный КЛЭ3 (КЛЭ3-2) | ~220В | ADO4:6a | ADO4:6b |  | KE3_2_ON | 10 | 7 | 6 |  | false
55 | Открыть клапан электромагнитный КЛЭ3 (КЛЭ3-3) | ~220В | ADO4:7a | ADO4:7b |  | KE3_3_ON | 10 | 7 | 7 |  | false
56 | Открыть клапан шаровой с электроприводом КШЭ5 | =24 В, | ADO4:8a | ADO4:8b |  | KE5_ON | 10 | 7 | 8 |  | false
57 | Открыть клапан электромагнитный КЛЭ5 | ~220В | ADO4:9a | ADO4:9b |  | KLE5_ON | 10 | 8 | 1 |  | false
58 | Резерв | ~220 В | ADO4:10a | ADO4:10b |  | Res_11 | 10 | 8 | 2 |  | false
59 | Резерв | ~220 В | ADO4:11a | ADO4:11b |  | Res_12 | 10 | 8 | 3 |  | false
60 | Резерв | ~220 В | ADO4:12a | ADO4:12b |  | Res_13 | 10 | 8 | 4 |  | false
61 | Резерв | ~220 В | ADO4:13a | ADO4:13b |  | Res_14 | 10 | 8 | 5 |  | false
62 | Клапан КлР2 дискретное управление | =24 В, | ADO4:14a | ADO4:14b |  | KLR2_D | 10 | 8 | 6 |  | false |  | Res_15
63 | Резерв |  | XDO2:31A | XDO2:31B |  | Res_22 | 10 | 8 | 7 |  | false
64 | Исправность ПЛК | НО СК | EU5:13 | EU5:14 |  | PLC_ok | 10 | 8 | 8 |  | false
65 | АС звуковая | НО СК |  |  |  | AS_ON | 13 | 1 | 1 |  | false
66 | ПС звуковая | НО СК |  |  |  | PS_ON | 13 | 1 | 2 |  | false
67 | Резерв | НО СК |  |  |  | Res_16 | 13 | 1 | 3 |  | false
68 | Резерв |  |  |  |  | Res_17 | 13 | 1 | 4 |  | false
69 | Резерв |  |  |  |  | Res_18 | 13 | 1 | 5 |  | false
70 | Резерв |  |  |  |  | Res_19 | 13 | 1 | 6 |  | false
71 | Резерв |  |  |  |  | Res_20 | 13 | 1 | 7 |  | false
72 | Резерв |  |  |  |  | Res_21 | 13 | 1 | 8 |  | false

## FR_AI
| Наименование | Диапазон_мин | Диапазон_макс | Единица_измерения | Тип_датчика | Акт_пас | Адрес_1 | Адрес_2 | Адрес_3 | Примечание | TAG_NAME_PLC | Устройство | Слот | Канал | Точность | АЦПmin | АЦПmax | loLim | hiLim | loBrk | hiBrk | ROC | recoveryTime | tau | sonetModbus | SmallName
1 | Частота 1 вращения ротора ГТД (обмотка 1 датчика 1) | 100.0 | 16000.0 | об/мин |  | активный | XTFI1:1a | XTFI1:1b | XTFI:3 |  | Nvd1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 24.525 | 3924.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Nвд
2 | Частота 2 вращения ротора ГТД (обмотка 1 датчика 2) | 100.0 | 16000.0 | об/мин |  | активный | XTFI1:2a | XTFI1:2b | XTFI:9 |  | Nvd2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 24.525 | 3924.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Nвд
3 | Частота 1 вращения ротора СТ (обмотка 1 датчика 1) | 100.0 | 12000.0 | об/мин |  | активный | XTFI1:3a | XTFI1:3b | XTFI:15 |  | Nst1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 24.525 | 2943.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Nст
4 | Частота 2 вращения ротора СТ (обмотка 1 датчика 2) | 100.0 | 12000.0 | об/мин |  | активный | XTFI1:4a | XTFI1:4b | XTFI:21 |  | Nst2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 24.525 | 2943.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Nст
5 | Температура 1 газа за турбиной | -45.0 | 820.0 | °С | ТХА | пассивный | F11:1 | F11:2 | 865.0 |  | T1_outGG | 1 | 1 | 27 | 1 |  |  | -1.75 | 776.75 | -53.65 | 828.65 | 0.0 | 5.0 | 1.0 |  | T
6 | Температура 2 газа за турбиной | -45.0 | 820.0 | °С | ТХА | пассивный | F11:3 | F12:1 | 865.0 |  | T2_outGG | 1 | 1 | 28 | 1 |  |  | -1.75 | 776.75 | -53.65 | 828.65 | 0.0 | 5.0 | 1.0 |  | T
7 | Положение 1 дозатора топливного газа | 0.0 | 100.0 | % | 4-20 мА | пассивный | AAI3-2:8b | AAI3-2:8c |  |  | Pos1_TRK | 2 | 1 | 16 | 1 |  |  | 5.0 | 95.0 | -1.0 | 101.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |  | %
8 | Статическое давление воздуха за компрессором | 0.0 | 2.5 | МПа | 4-20 мА | пассивный | F32:1 | F32:2 | F32:3 |  | Pv_outTK | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | 0.125 | 2.375 | -0.025 | 2.525 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |  | Pв
10 | Положение ВНА | -40.0 | 5.0 | град. | 4-20 мА | активный | AAI3-2:6b | AAI3-2:6b | AAI3-2:6c |  | Pos_VNA | 2 | 1 | 14 | 1 |  |  | -37.75 | 2.75 | -40.45 | 5.45 | 0.0 | 5.0 | 1.0 |  | гр.

## NKU_mb_AI
№ п/п | GPA_NKU; 172.16.1.7:502,6; AI; 4 | Tag | Диапазон мин. | Диапазон макс. | ед. изм. | Точность | Прим. | tau | доп.инфо | loLim | hiLim | loBrk | hiBrk | тип данных | set1 | set2 | Modbus addres | Short Name
1 | Температура воздуха в отсеке ЭТО | Tv_ETO | 0.0 | 50.0 | °С | 1 |  |  |  | -1.5 | 51.5 | -3.0 | 53.0 | BADC |  |  | 0 | T
2 | Температура воздуха в отсеке САУ | Tv_SAU | 0.0 | 50.0 | °С | 1 |  |  |  | -1.5 | 51.5 | -3.0 | 53.0 | BADC |  |  | 2 | T
3 | резерв | Res_0 | 0.0 | 100.0 | % | 2 |  |  |  | -3.0 | 103.0 | -6.0 | 106.0 | BADC |  |  | 4
4 | резерв | Res_1 | 0.0 | 100.0 | % | 2 |  |  |  | -3.0 | 103.0 | -6.0 | 106.0 | BADC |  |  | 6
5 | резерв | Res_2 | 0.0 | 100.0 | % | 2 |  |  |  | -3.0 | 103.0 | -6.0 | 106.0 | BADC |  |  | 8
6 | резерв | Res_3 | 0.0 | 100.0 | % | 2 |  |  |  | -3.0 | 103.0 | -6.0 | 106.0 | BADC |  |  | 10
7 | резерв | Res_4 | 0.0 | 100.0 | % | 2 |  |  |  | -3.0 | 103.0 | -6.0 | 106.0 | BADC |  |  | 12
8 | резерв | Res_5 | 0.0 | 100.0 | % | 2 |  |  |  | -3.0 | 103.0 | -6.0 | 106.0 | BADC |  |  | 14
9 | Напряжение на шинах ПТ =220В | U_DC220 | 0.0 | 220.0 | В | 1 |  |  |  | -6.6 | 226.6 | -13.2 | 233.2 | BADC |  |  | 16 | U
10 | резерв | Res_6 | 0.0 | 100.0 | % | 2 |  |  |  | -3.0 | 103.0 | -6.0 | 106.0 | BADC |  |  | 18
11 | резерв | Res_7 | 0.0 | 100.0 | % | 2 |  |  |  | -3.0 | 103.0 | -6.0 | 106.0 | BADC |  |  | 20
12 | резерв | Res_8 | 0.0 | 100.0 | % | 2 |  |  |  | -3.0 | 103.0 | -6.0 | 106.0 | BADC |  |  | 22
13 | резерв | Res_9 | 0.0 | 100.0 | % | 2 |  |  |  | -3.0 | 103.0 | -6.0 | 106.0 | BADC |  |  | 24
14 | резерв | Res_10 | 0.0 | 100.0 | % | 2 |  |  |  | -3.0 | 103.0 | -6.0 | 106.0 | BADC |  |  | 26
| резерв | Res_11 | 0.0 | 100.0 | % | 2 |  |  |  | -3.0 | 103.0 | -6.0 | 106.0 | BADC |  |  | 28
| резерв | Res_12 | 0.0 | 100.0 | % | 2 |  |  |  | -3.0 | 103.0 | -6.0 | 106.0 | BADC |  |  | 30

## NKU_mb_DI
№ п/п | GPA_NKU; 172.16.1.7:502,6; DI1; 1 | Tag | Прим. | доп.инфо | adr
1 | Электронагреватель Е1-3 воздуха укрытия поршневого компрессора. Готовность | EN13_Ukr_Rdy |  |  | 0
2 | Электронагреватель Е1-3 воздуха укрытия поршневого компрессора. Включено | EN13_Ukr_ON |  |  | 1
3 | Электронагреватель Е1-3 воздуха укрытия поршневого компрессора. АВ аварийно отключен | EN13_Ukr_AOF |  |  | 2
4 | Электронагреватель Е1-3 воздуха укрытия поршневого компрессора. Нет управления с ПМУ | EN13_Ukr_nMU |  |  | 3
5 | Электронагреватель Е4-6 воздуха укрытия поршневого компрессора. Готовность | EN46_Ukr_Rdy |  |  | 4
6 | Электронагреватель Е4-6 воздуха укрытия поршневого компрессора. Включено | EN46_Ukr_ON |  |  | 5
7 | Электронагреватель Е4-6 воздуха укрытия поршневого компрессора. АВ аварийно отключен | EN46_Ukr_AOF |  |  | 6
8 | Электронагреватель Е4-6 воздуха укрытия поршневого компрессора. Нет управления с ПМУ | EN46_Ukr_nMU |  |  | 7
9 | Электронагреватель Е7-9 воздуха укрытия поршневого компрессора. Готовность | EN79_Ukr_Rdy |  |  | 8
10 | Электронагреватель Е7-9 воздуха укрытия поршневого компрессора. Включено | EN79_Ukr_ON |  |  | 9
11 | Электронагреватель Е7-9 воздуха укрытия поршневого компрессора. АВ аварийно отключен | EN79_Ukr_AOF |  |  | 10
12 | Электронагреватель Е7-9 воздуха укрытия поршневого компрессора. Нет управления с ПМУ | EN79_Ukr_nMU |  |  | 11
13 | Резерв (нагреватель). Готовность | Res_0 |  |  | 12
14 | Резерв (нагреватель). Включено | Res_1 |  |  | 13
15 | Резерв (нагреватель). АВ аварийно отключен | Res_2 |  |  | 14
16 | Резерв (нагреватель). Нет управления с ПМУ | Res_3 |  |  | 15
17 | Резерв (нагреватель). Готовность | Res_4 |  |  | 16
18 | Резерв (нагреватель). Включено | Res_5 |  |  | 17
19 | Резерв (нагреватель). АВ аварийно отключен | Res_6 |  |  | 18
20 | Резерв (нагреватель). Нет управления с ПМУ | Res_7 |  |  | 19
21 | Электронагреватель маслобака ГТД. Готовность | TEN_MBD_Rdy |  |  | 20
22 | Электронагреватель маслобака ГТД. Включено | TEN_MBD_ON |  |  | 21
23 | Электронагреватель маслобака ГТД. АВ аварийно отключен | TEN_MBD_AOF |  |  | 22
24 | Электронагреватель маслобака ГТД. Нет управления с ПМУ | TEN_MBD_nMU |  |  | 23
25 | Резерв (нагреватель). Готовность | Res_8 |  |  | 24
26 | Резерв (нагреватель). Включено | Res_9 |  |  | 25
27 | Резерв (нагреватель). АВ аварийно отключен | Res_10 |  |  | 26
28 | Резерв (нагреватель). Нет управления с ПМУ | Res_11 |  |  | 27
29 | Обогрев блока электротехнического EK1. Готовность | EK1_ETO_Rdy |  |  | 28
30 | Обогрев блока электротехнического EK1. Включено | EK1_ETO_ON |  |  | 29
31 | Обогрев блока электротехнического EK1. АВ аварийно отключен | EK1_ETO_AOF |  |  | 30
32 | Обогрев блока электротехнического EK1. Резерв | EK1_ETO_nMU |  |  | 31
33 | Обогрев блока электротехнического EK2. Готовность | EK2_ETO_Rdy |  |  | 32
34 | Обогрев блока электротехнического EK2. Включено | EK2_ETO_ON |  |  | 33
35 | Обогрев блока электротехнического EK2. АВ аварийно отключен | EK2_ETO_AOF |  |  | 34
36 | Обогрев блока электротехнического EK2. Резерв | EK2_ETO_nMU |  |  | 35
37 | Обогрев блока электротехнического EK3. Готовность | EK3_ETO_Rdy |  |  | 36
38 | Обогрев блока электротехнического EK3. Включено | EK3_ETO_ON |  |  | 37
39 | Обогрев блока электротехнического EK3. АВ аварийно отключен | EK3_ETO_AOF |  |  | 38
40 | Обогрев блока электротехнического EK3. Резерв | EK3_ETO_nMU |  |  | 39
41 | Нагреватель воздуха блока ГТД. Готовность | EN_OD_Rdy |  |  | 40
42 | Нагреватель воздуха блока ГТД. Включено | EN_OD_ON |  |  | 41
43 | Нагреватель воздуха блока ГТД. АВ аварийно отключен | EN_OD_AOF |  |  | 42
44 | Нагреватель воздуха блока ГТД. Резерв | EN_OD_nMU |  |  | 43
45 | Резерв (нагреватель). Готовность | Res_12 |  |  | 44
46 | Резерв (нагреватель). Включено | Res_13 |  |  | 45
47 | Резерв (нагреватель). АВ аварийно отключен | Res_14 |  |  | 46
48 | Резерв (нагреватель). Резерв | Res_15 |  |  | 47
49 | Валоповоротное устройство редуктора. Готовность | VPU_Rdy |  |  | 48
50 | Валоповоротное устройство редуктора. Включено | VPU_ON |  |  | 49
51 | Валоповоротное устройство редуктора. АВ аварийно отключен | VPU_AOF |  |  | 50
52 | Валоповоротное устройство редуктора. Нет управления с ПМУ | VPU_nMU |  |  | 51
53 | Вентилятор калорифера МО ГТД. Готовность | Vk_MOD_Rdy |  |  | 52
54 | Вентилятор калорифера МО ГТД. Включено | Vk_MOD_ON |  |  | 53
55 | Вентилятор калорифера МО ГТД. АВ аварийно отключен | Vk_MOD_AOF |  |  | 54
56 | Вентилятор калорифера МО ГТД. Нет управления с ПМУ | Vk_MOD_nMU |  |  | 55
57 | Вентилятор 1 калорифера МО редуктора. Готовность | Vk1_MOR_Rdy |  |  | 56
58 | Вентилятор 1 калорифера МО редуктора. Включено | Vk1_MOR_ON |  |  | 57
59 | Вентилятор 1 калорифера МО редуктора. АВ аварийно отключен | Vk1_MOR_AOF |  |  | 58
60 | Вентилятор 1 калорифера МО редуктора. Нет управления с ПМУ | Vk1_MOR_nMU |  |  | 59
61 | Вентилятор калорифера МО компрессора. Готовность | Vk_MON_Rdy |  |  | 60
62 | Вентилятор калорифера МО компрессора. Включено | Vk_MON_ON |  |  | 61
63 | Вентилятор калорифера МО компрессора. АВ аварийно отключен | Vk_MON_AOF |  |  | 62
64 | Вентилятор калорифера МО компрессора. Нет управления с ПМУ | Vk_MON_nMU |  |  | 63
65 | Вентилятор охлаждения ангара. Готовность | Vn_ang_Rdy |  |  | 64
66 | Вентилятор охлаждения ангара. Включено | Vn_ang_ON |  |  | 65
67 | Вентилятор охлаждения ангара. АВ аварийно отключен | Vn_ang_AOF |  |  | 66
68 | Вентилятор охлаждения ангара. Нет управления с ПМУ | Vn_ang_nMU |  |  | 67
69 | Насос прокачки маслосистемы ГТД. Готовность | CNSD_Rdy |  |  | 68
70 | Насос прокачки маслосистемы ГТД. Включено | CNSD_ON |  |  | 69
71 | Насос прокачки маслосистемы ГТД. АВ аварийно отключен | CNSD_AOF |  |  | 70
72 | Насос прокачки маслосистемы ГТД. Нет управления с ПМУ | CNSD_nMU |  |  | 71
73 | Кран прокачки маслосистемы ГТД. Готовность | KPMD_Rdy |  |  | 72
74 | Кран прокачки маслосистемы ГТД. Открыто | KPMD_ON |  |  | 73
75 | Кран прокачки маслосистемы ГТД. Закрыто | KPMD_OF |  |  | 74
76 | Кран прокачки маслосистемы ГТД. АВ аварийно отключен | KPMD_AOF |  |  | 75
77 | Кран прокачки маслосистемы ГТД. Сработал моментный выключатель | KPMD_Mom |  |  | 76
78 | Кран прокачки маслосистемы ГТД. Открывается | KPMD_isOn |  |  | 77
79 | Кран прокачки маслосистемы ГТД. Закрывается | KPMD_isOF |  |  | 78
80 | Кран прокачки маслосистемы ГТД. Нет управления с ПМУ | KPMD_nMU |  |  | 79
81 | Заслонка защиты ГТД от обледенения. Готовность | ZsZO_Rdy |  |  | 80
82 | Заслонка защиты ГТД от обледенения. Открыто | ZsZO_ON |  |  | 81
83 | Заслонка защиты ГТД от обледенения. Закрыто | ZsZO_OF |  |  | 82
84 | Заслонка защиты ГТД от обледенения. АВ аварийно отключен | ZsZO_AOF |  |  | 83
85 | Заслонка защиты ГТД от обледенения. Сработал моментальный выключатель | ZsZO_Mom |  |  | 84
86 | Заслонка защиты ГТД от обледенения. Открывается | ZsZO_isOn |  |  | 85
87 | Заслонка защиты ГТД от обледенения. Закрывается | ZsZO_isOF |  |  | 86
88 | Заслонка защиты ГТД от обледенения. Резерв | ZsZO_nMU |  |  | 87
89 | Резерв (Кран). Готовность | Res_16 |  |  | 88
90 | Резерв (Кран).Открыто | Res_17 |  |  | 89
91 | Резерв (Кран). Закрыто | Res_18 |  |  | 90
92 | Резерв (Кран). АВ аварийно отключен | Res_19 |  |  | 91
93 | Резерв (Кран). Сработал моментальный выключатель | Res_20 |  |  | 92
94 | Резерв (Кран). Открывается | Res_21 |  |  | 93
95 | Резерв (Кран). Закрывается | Res_22 |  |  | 94
96 | Резерв (Кран). Резерв | Res_23 |  |  | 95
97 | Вентилятор 2 калорифера МО редуктора. Готовность | Vk2_MOR_Rdy |  |  | 96
98 | Вентилятор 2 калорифера МО редуктора. Включено | Vk2_MOR_ON |  |  | 97
99 | Вентилятор 2 калорифера МО редуктора. АВ аварийно отключен | Vk2_MOR_AOF |  |  | 98
100 | Вентилятор 2 калорифера МО редуктора. Нет управления с ПМУ | Vk2_MOR_nMU |  |  | 99
101 | Насос масла циркуляционный редуктора (М16). Готовность | CNR_Rdy |  |  | 100
102 | Насос масла циркуляционный редуктора (М16). Включено | CNR_ON |  |  | 101
103 | Насос масла циркуляционный редуктора (М16). АВ аварийно отключен | CNR_AOF |  |  | 102
104 | Насос масла циркуляционный редуктора (М16). Нет управления с ПМУ | CNR_nMU |  |  | 103
105 | Вентилятор 3 МО редуктора. Готовность | Vn3_MOR_Rdy |  |  | 104
106 | Вентилятор 3 МО редуктора. Включено | Vn3_MOR_ON |  |  | 105
107 | Вентилятор 3 МО редуктора. АВ аварийно отключен | Vn3_MOR_AOF |  |  | 106
108 | Вентилятор 3 МО редуктора. Нет управления с ПМУ | Vn3_MOR_nMU |  |  | 107
109 | Вентилятор 4 МО редуктора. Готовность | Vn4_MOR_Rdy |  |  | 108
110 | Вентилятор 4 МО редуктора. Включено | Vn4_MOR_ON |  |  | 109
111 | Вентилятор 4 МО редуктора. АВ аварийно отключен | Vn4_MOR_AOF |  |  | 110
112 | Вентилятор 4 МО редуктора. Нет управления с ПМУ | Vn4_MOR_nMU |  |  | 111
113 | Резерв (аппарат) . Готовность | Res_24 |  |  | 112
114 | Резерв (аппарат). Включено | Res_25 |  |  | 113
115 | Резерв (аппарат). АВ аварийно отключен | Res_26 |  |  | 114
116 | Резерв (аппарат). Нет управления с ПМУ | Res_27 |  |  | 115
117 | Резерв (аппарат) . Готовность | Res_28 |  |  | 116
118 | Резерв (аппарат). Включено | Res_29 |  |  | 117
119 | Резерв (аппарат). АВ аварийно отключен | Res_30 |  |  | 118
120 | Резерв (аппарат). Нет управления с ПМУ | Res_31 |  |  | 119
121 | Резерв (аппарат) . Готовность | Res_32 |  |  | 120
122 | Резерв (аппарат). Включено | Res_33 |  |  | 121
123 | Резерв (аппарат). АВ аварийно отключен | Res_34 |  |  | 122
124 | Резерв (аппарат). Нет управления с ПМУ | Res_35 |  |  | 123
125 | Резерв (аппарат) . Готовность | Res_36 |  |  | 124
126 | Резерв (аппарат). Включено | Res_37 |  |  | 125
127 | Резерв (аппарат). АВ аварийно отключен | Res_38 |  |  | 126
128 | Резерв (аппарат). Нет управления с ПМУ | Res_39 |  |  | 127
129 | Клапан подогрева масла компрессора. Готовность | KPMN_Rdy |  |  | 128
130 | Клапан подогрева масла компрессора. Включено | KPMN_ON |  |  | 129
131 | Клапан подогрева масла компрессора. АВ аварийно отключен | KPMN_AOF |  |  | 130
132 | Клапан подогрева масла компрессора. Резерв | KPMN_nMU |  |  | 131
133 | Клапан долива масла в маслобак компрессора. Готовность | KDMN_Rdy |  |  | 132
134 | Клапан долива масла в маслобак компрессора. Включено | KDMN_ON |  |  | 133
135 | Клапан долива масла в маслобак компрессора. АВ аварийно отключен | KDMN_AOF |  |  | 134
136 | Клапан долива масла в маслобак компрессора. Резерв | KDMN_nMU |  |  | 135
137 | Клапан предпусковой прокачки масла компрессора. Готовность | KPPMN_Rdy |  |  | 136
138 | Клапан предпусковой прокачки масла компрессора. Включено | KPPMN_ON |  |  | 137
139 | Клапан предпусковой прокачки масла компрессора. АВ аварийно отключен | KPPMN_AOF |  |  | 138
140 | Клапан предпусковой прокачки масла компрессора. Резерв | KPPMN_nMU |  |  | 139
141 | Клапан байпасса аппарата воздушного охлаждения масла компрессора. Готовность | KBMN_Rdy |  |  | 140
142 | Клапан байпасса аппарата воздушного охлаждения масла компрессора. Включено | KBMN_ON |  |  | 141
143 | Клапан байпасса аппарата воздушного охлаждения масла компрессора. АВ аварийно отключен | KBMN_AOF |  |  | 142
144 | Клапан байпасса аппарата воздушного охлаждения масла компрессора. Резерв | KBMN_nMU |  |  | 143
145 | Клапан подачи воздуха с ресивера для нужд компрессора. Готовность | KVRN_Rdy |  |  | 144
146 | Клапан подачи воздуха с ресивера для нужд компрессора. Включено | KVRN_ON |  |  | 145
147 | Клапан подачи воздуха с ресивера для нужд компрессора. АВ аварийно отключен | KVRN_AOF |  |  | 146
148 | Клапан подачи воздуха с ресивера для нужд компрессора. Резерв | KVRN_nMU |  |  | 147
149 | Питание клапана КлР 1.1 Э5. Готовность | U_KLR1_Rdy |  |  | 148
150 | Питание клапана КлР 1.1 Э5. Включено | U_KLR1_ON |  |  | 149
151 | Питание клапана КлР 1.1 Э5. АВ аварийно отключен | U_KLR1_AOF |  |  | 150
152 | Питание клапана КлР 1.1 Э5. Резерв | U_KLR1_nMU |  |  | 151
153 | Питание клапана КлР 2.1 Э5. Готовность | U_KLR2_Rdy |  |  | 152
154 | Питание клапана КлР 2.1 Э5. Включено | U_KLR2_ON |  |  | 153
155 | Питание клапана КлР 2.1 Э5. АВ аварийно отключен | U_KLR2_AOF |  |  | 154
156 | Питание клапана КлР 2.1 Э5. Резерв | U_KLR2_nMU |  |  | 155
157 | Питание клапана КШЭ5.1.1 Э5. Готовность | U_KE5_Rdy |  |  | 156
158 | Питание клапана КШЭ5.1.1 Э5. Включено | U_KE5_ON |  |  | 157
159 | Питание клапана КШЭ5.1.1 Э5. АВ аварийно отключен | U_KE5_AOF |  |  | 158
160 | Питание клапана КШЭ5.1.1 Э5. Резерв | U_KE5_nMU |  |  | 159
161 | Клапан долива масла в маслобаке лубрикаторной системы. Готовность | KDML_Rdy |  |  | 160
162 | Клапан долива масла в маслобаке лубрикаторной системы. Включено | KDML_ON |  |  | 161
163 | Клапан долива масла в маслобаке лубрикаторной системы. АВ аварийно отключен | KDML_AOF |  |  | 162
164 | Клапан долива масла в маслобаке лубрикаторной системы. Резерв | KDML_nMU |  |  | 163
165 | Резерв | Res_54 |  |  | 164
166 | Резерв | Res_55 |  |  | 165
167 | Резерв | Res_56 |  |  | 166
168 | Резерв | Res_57 |  |  | 167
169 | Резерв | Res_58 |  |  | 168
170 | Резерв | Res_59 |  |  | 169
171 | Резерв | Res_60 |  |  | 170
172 | Резерв | Res_61 |  |  | 171
173 | Резерв | Res_62 |  |  | 172
174 | Резерв | Res_63 |  |  | 173
175 | Резерв | Res_64 |  |  | 174
176 | Резерв | Res_65 |  |  | 175
177 | САУ. Основное питание. АВ включен | Uosn_SAU_En |  |  | 176
178 | САУ. Основное питание. АВ аварийно отключен | Uosn_SAU_AOF |  |  | 177
179 | АСПС. Основное питание. АВ включен | Uosn_ASPS_En |  |  | 178
180 | АСПС. Основное питание. АВ аварийно отключен | Uosn_ASPS_AOF |  |  | 179
181 | Стенд очистки жидкостей. АВ включен | Stend_OZH_En |  |  | 180
182 | Стенд очистки жидкостей. АВ аварийно отключен | Stend_OZH_AOF |  |  | 181
183 | Кондиционер блока электротехнического 1 (АЕМ1.1). Питание включено | Cool1_ETO_En |  |  | 182
184 | Кондиционер блока электротехнического 1 (АЕМ1.1). АВ аварийно отключен | Cool1_ETO_AOF |  |  | 183
185 | Кондиционер блока электротехнического 2 (АЕМ2.1). Питание включено | Cool2_ETO_En |  |  | 184
186 | Кондиционер блока электротехнического 2 (АЕМ2.1). АВ аварийно отключен | Cool2_ETO_AOF |  |  | 185
187 | Система плазменного воспламенения СПВ 4РВ 03. АВ включен | SPV_En |  |  | 186
188 | Система плазменного воспламенения СПВ 4РВ 03. АВ аварийно отключен | SPV_AOF |  |  | 187
189 | Розетка технологическая ~400 В, 32 А (XS5, XS6). Питание включено | Jack_XS56_En |  |  | 188
190 | Розетка технологическая ~400 В, 32 А (XS5, XS6). АВ аварийно отключен | Jack_XS56_En_AOF |  |  | 189
191 | Розетки ~230 В, 16 А блока электротехнического (XS3, XS4). Питание включено | Jack_XS34_En |  |  | 190
192 | Розетки ~230 В, 16 А блока электротехнического (XS3, XS4). АВ аварийно отключен | Jack_XS56_AOF |  |  | 191
193 | Розетка для промывки АВО газа. Питание включено | Jack_AVOG_En |  |  | 192
194 | Розетка для промывки АВО газа. АВ аварийно отключен | Jack_AVOG_AOF |  |  | 193
195 | Резерв (аппарат). АВ включен | Res_66 |  |  | 194
196 | Резерв (аппарат). АВ аварийно отключен | Res_67 |  |  | 195
197 | Резерв (аппарат). АВ включен | Res_68 |  |  | 196
198 | Резерв (аппарат). АВ аварийно отключен | Res_69 |  |  | 197
199 | Блок экстренного останова (основное питание). АВ включен | Uosn_BEO_En |  |  | 198
200 | Блок экстренного останова (основное питание). АВ аварийно отключен | Uosn_BEO_AOF |  |  | 199
201 | Технологические розетки ~12 В (XS1, XS2). АВ 220 В включен | Jack_XS12_En |  |  | 200
202 | Технологические розетки ~12 В (XS1, XS2). АВ 220 В аварийно отключен | Jack_XS12_AOF |  |  | 201
203 | Кондиционер блока электротехнического 3 (АЕМ3.1). АВ 12 В включен | Cool3_ETO_12V_En |  |  | 202
204 | Кондиционер блока электротехнического 3 (АЕМ3.1). АВ 12 В аварийно отключен | Cool3_ETO_12V_AOF |  |  | 203
205 | Кондиционер блока электротехнического 3 (АЕМ3.1). Питание включено | Cool3_ETO_En |  |  | 204
206 | Кондиционер блока электротехнического 3 (АЕМ3.1). АВ аварийно отключен | Cool3_ETO_AOF |  |  | 205
207 | Резерв | Res_70 |  |  | 206
208 | Резерв | Res_71 |  |  | 207
209 | Шкаф АВР. Ввод 1 ~400 В.АВ включен | NKU_GPA_Q1_En |  |  | 208
210 | Шкаф АВР. Ввод 1 ~400 В.АВ аварийно отключен | NKU_GPA_Q1_AOF |  |  | 209
211 | Шкаф АВР. Ввод 1 ~400 В.УЗИП исправно | NKU_GPA_Q1_UZIP_ok |  |  | 210
212 | Резерв | Res_72 |  |  | 211
213 | Шкаф АВР. Ввод 2 ~400 В.АВ включен | NKU_GPA_Q2_En |  |  | 212
214 | Шкаф АВР. Ввод 2 ~400 В.АВ аварийно отключен | NKU_GPA_Q2_AOF |  |  | 213
215 | Шкаф АВР. Ввод 2 ~400 В.УЗИП исправно | NKU_GPA_Q2_UZIP_ok |  |  | 214
216 | Резерв | Res_73 |  |  | 215
217 | Шкаф АВР. Ввод 3 ~400 В.АВ включен | NKU_GPA_Q3_En |  |  | 216
218 | Шкаф АВР. Ввод 3 ~400 В.АВ аварийно отключен | NKU_GPA_Q3_AOF |  |  | 217
219 | Шкаф АВР. Ввод 3 ~400 В.УЗИП исправно | NKU_GPA_Q3_UZIP_ok |  |  | 218
220 | Резерв | Res_74 |  |  | 219
221 | Шкаф АВР. Секционный. АВ включен | NKU_GPA_QS_En |  |  | 220
222 | Шкаф АВР. Секционный. АВ аварийно отключен | NKU_GPA_QS_AOF |  |  | 221
223 | Ввод для питания стартера. Готовность | NKU_GPA_Q_ES_Rdy |  |  | 222
224 | Резерв | Res_75 |  |  | 223
225 | Освещение дверей (уличное). Готовность | Lamp_Dver_out_Rdy |  |  | 224
226 | Освещение дверей (уличное). Включено | Lamp_Dver_out_ON |  |  | 225
227 | Освещение дверей (уличное). АВ аварийно отключен | Lamp_Dver_out_AOF |  |  | 226
228 | Освещение дверей (уличное). Нет управления с ПМУ | Lamp_Dver_out_nMU |  |  | 227
229 | Освещение ангара. Готовность | Lamp_ang_Rdy |  |  | 228
230 | Освещение ангара. Включено | Lamp_ang_ON |  |  | 229
231 | Освещение ангара. АВ аварийно отключен | Lamp_ang_AOF |  |  | 230
232 | Освещение ангара. Нет управления с ПМУ | Lamp_ang_nMU |  |  | 231
233 | Освещение блока ГТД. Готовность | Lamp_OD_Rdy |  |  | 232
234 | Освещение блока ГТД. Включено | Lamp_OD_ON |  |  | 233
235 | Освещение блока ГТД. АВ аварийно отключен | Lamp_OD_AOF |  |  | 234
236 | Освещение блока ГТД. Нет управления с ПМУ | Lamp_OD_nMU |  |  | 235
237 | Освещение ВОУ. Готовность | Lamp_VOU_Rdy |  |  | 236
238 | Освещение ВОУ. Включено | Lamp_VOU_ON |  |  | 237
239 | Освещение ВОУ. АВ аварийно отключен | Lamp_VOU_AOF |  |  | 238
240 | Освещение ВОУ. Нет управления с ПМУ | Lamp_VOU_nMU |  |  | 239
241 | Освещение дверей уличное (блока электротехнического) EL5, EL6. Готовность | Lamp_Dver_ETO_Rdy |  |  | 240
242 | Освещение дверей уличное (блока электротехнического) EL5, EL6. Включено | Lamp_Dver_ETO_ON |  |  | 241
243 | Освещение дверей уличное (блока электротехнического) EL5, EL6. АВ аварийно отключен | Lamp_Dver_ETO_AOF |  |  | 242
244 | Освещение дверей уличное (блока электротехнического) EL5, EL6. Нет управления с ПМУ | Lamp_Dver_ETO_nMU |  |  | 243
245 | Освещение блока электротехнического (рабочее) EL1...EL4. Готовность | Lamp_ETO_Rdy |  |  | 244
246 | Освещение блока электротехнического (рабочее) EL1...EL4. Включено | Lamp_ETO_ON |  |  | 245
247 | Освещение блока электротехнического (рабочее) EL1...EL4. АВ аварийно отключен | Lamp_ETO_AOF |  |  | 246
248 | Освещение блока электротехнического (рабочее) EL1...EL4. Нет управления с ПМУ | Lamp_ETO_nMU |  |  | 247
249 | Ремонтное освещение (~12 В). АВ 220 В включен | Lamp220_Rem_En |  |  | 248
250 | Ремонтное освещение (~12 В). АВ 220 В аварийно отключен | Lamp220_Rem_AOF |  |  | 249
251 | Ремонтное освещение (~12 В). АВ 12 В включен | Lamp12_Rem_En |  |  | 250
252 | Ремонтное освещение (~12 В). АВ 12 В аварийно отключен | Lamp12_Rem_AOF |  |  | 251
253 | ИБП. Для шкафа гарантированного питания. АВ включен | UPS_NKU_En |  |  | 252
254 | ИБП. Для шкафа гарантированного питания. АВ аварийно отключен | UPS_NKU_AOF |  |  | 253
255 | Резерв | Res_76 |  |  | 254
256 | Резерв | Res_77 |  |  | 255
257 | Резерв (освещение). Готовность | Res_78 |  |  | 256
258 | Резерв (освещение). Включено | Res_79 |  |  | 257
259 | Резерв (освещение). АВ аварийно отключен | Res_80 |  |  | 258
260 | Резерв (освещение). Резерв | Res_81 |  |  | 259
261 | Электронагреватели шкафов КИПиА. Готовность | EN_SHK_KIP_Rdy |  |  | 260
262 | Электронагреватели шкафов КИПиА. Включено | EN_SHK_KIP_ON |  |  | 261
263 | Электронагреватели шкафов КИПиА. АВ аварийно отключен | EN_SHK_KIP_AOF |  |  | 262
264 | Электронагреватели шкафов КИПиА. Резерв | EN_SHK_KIP_nMU |  |  | 263
265 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС1. Готовность | EN_Pipe_FS1_Rdy |  |  | 264
266 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС1. Включено | EN_Pipe_FS1_ON |  |  | 265
267 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС1. АВ аварийно отключен | EN_Pipe_FS1_AOF |  |  | 266
268 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС1. Резерв | EN_Pipe_FS1_nMU |  |  | 267
269 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС2. Готовность | EN_Pipe_FS2_Rdy |  |  | 268
270 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС2. Включено | EN_Pipe_FS2_ON |  |  | 269
271 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС2. АВ аварийно отключен | EN_Pipe_FS2_AOF |  |  | 270
272 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС2. Резерв | EN_Pipe_FS2_nMU |  |  | 271
273 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС3. Готовность | EN_Pipe_FS3_Rdy |  |  | 272
274 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС3. Включено | EN_Pipe_FS3_ON |  |  | 273
275 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС3. АВ аварийно отключен | EN_Pipe_FS3_AOF |  |  | 274
276 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС3. Резерв | EN_Pipe_FS3_nMU |  |  | 275
277 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод №9, №10. Готовность | EN_Pipe9_10_Rdy |  |  | 276
278 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод №9, №10. Включено | EN_Pipe9_10_ON |  |  | 277
279 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод №9, №10. АВ аварийно отключен | EN_Pipe9_10_AOF |  |  | 278
280 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод №9, №10. Резерв | EN_Pipe9_10_nMU |  |  | 279
281 | Электронагреватель трубопроводов маслосистемы ГТД (вне помещений). Готовность | EN_Pipe_GTD_Rdy |  |  | 280
282 | Электронагреватель трубопроводов маслосистемы ГТД (вне помещений). Включено | EN_Pipe_GTD_ON |  |  | 281
283 | Электронагреватель трубопроводов маслосистемы ГТД (вне помещений). АВ аварийно отключен | EN_Pipe_GTD_AOF |  |  | 282
284 | Электронагреватель трубопроводов маслосистемы ГТД (вне помещений). Нет управления с ПМУ | EN_Pipe_GTD_nMU |  |  | 283
285 | Электронагреватели клапанов вентиляции турбоблока. Нагреватели клапанов байпасных ВОУ. Нагреватель расходомера воздуха. Нагреватели клапанов ангара. Готовность | EN_Kl_Vn_Rdy |  |  | 284
286 | Электронагреватели клапанов вентиляции турбоблока. Нагреватели клапанов байпасных ВОУ. Нагреватель расходомера воздуха. Нагреватели клапанов ангара. Включено | EN_Kl_Vn_ON |  |  | 285
287 | Электронагреватели клапанов вентиляции турбоблока. Нагреватели клапанов байпасных ВОУ. Нагреватель расходомера воздуха. Нагреватели клапанов ангара. АВ аварийно отключе | EN_Kl_Vn_AOF |  |  | 286
288 | Электронагреватели клапанов вентиляции турбоблока. Нагреватели клапанов байпасных ВОУ. Нагреватель расходомера воздуха. Нагреватели клапанов ангара. Нет управления с ПМУ | EN_Kl_Vn_nMU |  |  | 287
289 | Электронагреватель 1 МО редуктора. Готовность | TEN1_MOR_Rdy |  |  | 288
290 | Электронагреватель 1 МО редуктора. Включено | TEN1_MOR_ON |  |  | 289
291 | Электронагреватель 1 МО редуктора. АВ аварийно отключен | TEN1_MOR_AOF |  |  | 290
292 | Электронагреватель 1 МО редуктора. Нет управления с ПМУ | TEN1_MOR_nMU |  |  | 291
293 | Электронагреватель МО компрессора. Готовность | TEN_MON_Rdy |  |  | 292
294 | Электронагреватель МО компрессора. Включено | TEN_MON_ON |  |  | 293
295 | Электронагреватель МО компрессора. АВ аварийно отключен | TEN_MON_AOF |  |  | 294
296 | Электронагреватель МО компрессора. Нет управления с ПМУ | TEN_MON_nMU |  |  | 295
297 | Электронагреватель МО ГТД. Готовность | TEN_MOD_Rdy |  |  | 296
298 | Электронагреватель МО ГТД. Включено | TEN_MOD_ON |  |  | 297
299 | Электронагреватель МО ГТД. АВ аварийно отключен | TEN_MOD_AOF |  |  | 298
300 | Электронагреватель МО ГТД. Нет управления с ПМУ | TEN_MOD_nMU |  |  | 299
301 | Электронагреватель № 1 маслобака компрессора. Готовность | TEN1_MBN_Rdy |  |  | 300
302 | Электронагреватель № 1 маслобака компрессора. Включено | TEN1_MBN_ON |  |  | 301
303 | Электронагреватель № 1 маслобака компрессора. АВ аварийно отключен | TEN1_MBN_AOF |  |  | 302
304 | Электронагреватель № 1 маслобака компрессора. Нет управления с ПМУ | TEN1_MBN_nMU |  |  | 303
305 | Электронагреватель № 2 маслобака компрессора. Готовность | TEN2_MBN_Rdy |  |  | 304
306 | Электронагреватель № 2 маслобака компрессора. Включено | TEN2_MBN_ON |  |  | 305
307 | Электронагреватель № 2 маслобака компрессора. АВ аварийно отключен | TEN2_MBN_AOF |  |  | 306
308 | Электронагреватель № 2 маслобака компрессора. Нет управления с ПМУ | TEN2_MBN_nMU |  |  | 307
309 | Электронагреватель № 3 маслобака компрессора. Готовность | TEN3_MBN_Rdy |  |  | 308
310 | Электронагреватель № 3 маслобака компрессора. Включено | TEN3_MBN_ON |  |  | 309
311 | Электронагреватель № 3 маслобака компрессора. АВ аварийно отключен | TEN3_MBN_AOF |  |  | 310
312 | Электронагреватель № 3 маслобака компрессора. Нет управления с ПМУ | TEN3_MBN_nMU |  |  | 311
313 | Резерв. Готовность | Reserv_PMK_Rdy |  |  | 312
314 | Резерв. Включено | Reserv_PMK_ON |  |  | 313
315 | Резерв. АВ аварийно отключен | Reserv_PMK_AOF |  |  | 314
316 | Резерв. Нет управления с ПМУ | Reserv_PMK_nMU |  |  | 315
317 | Электрокалорифер отсека пожаротушения ГТД. Готовность | EK_OPT_Rdy |  |  | 316
318 | Электрокалорифер отсека пожаротушения ГТД. Включено | EK_OPT_ON |  |  | 317
319 | Электрокалорифер отсека пожаротушения ГТД. АВ аварийно отключен | EK_OPT_AOF |  |  | 318
320 | Электрокалорифер отсека пожаротушения ГТД. Нет управления с ПМУ | EK_OPT_nMU |  |  | 319
321 | Электронагреватель 1 масла в маслобаке редуктора. Готовность | TEN1_MBR_Rdy |  |  | 320
322 | Электронагреватель 1 масла в маслобаке редуктора. Включено | TEN1_MBR_ON |  |  | 321
323 | Электронагреватель 1 масла в маслобаке редуктора. АВ аварийно отключен | TEN1_MBR_AOF |  |  | 322
324 | Электронагреватель 1 масла в маслобаке редуктора. Нет управления с ПМУ | TEN1_MBR_nMU |  |  | 323
325 | Электронагреватель 2 масла в маслобаке редуктора. Готовность | TEN2_MBR_Rdy |  |  | 324
326 | Электронагреватель 2 масла в маслобаке редуктора. Включено | TEN2_MBR_ON |  |  | 325
327 | Электронагреватель 2 масла в маслобаке редуктора. АВ аварийно отключен | TEN2_MBR_AOF |  |  | 326
328 | Электронагреватель 2 масла в маслобаке редуктора. Нет управления с ПМУ | TEN2_MBR_nMU |  |  | 327
329 | Электронагреватель 3 масла в маслобаке редуктора. Готовность | TEN3_MBR_Rdy |  |  | 328
330 | Электронагреватель 3 масла в маслобаке редуктора. Включено | TEN3_MBR_ON |  |  | 329
331 | Электронагреватель 3 масла в маслобаке редуктора. АВ аварийно отключен | TEN3_MBR_AOF |  |  | 330
332 | Электронагреватель 3 масла в маслобаке редуктора. Нет управления с ПМУ | TEN3_MBR_nMU |  |  | 331
333 | Электронагреватель 4 масла в маслобаке редуктора. Готовность | TEN4_MBR_Rdy |  |  | 332
334 | Электронагреватель 4 масла в маслобаке редуктора. Включено | TEN4_MBR_ON |  |  | 333
335 | Электронагреватель 4 масла в маслобаке редуктора. АВ аварийно отключен | TEN4_MBR_AOF |  |  | 334
336 | Электронагреватель 4 масла в маслобаке редуктора. Нет управления с ПМУ | TEN4_MBR_nMU |  |  | 335
337 | Электронагреватель 2 МО редуктора. Готовность | TEN2_MOR_Rdy |  |  | 336
338 | Электронагреватель 2 МО редуктора. Включено | TEN2_MOR_ON |  |  | 337
339 | Электронагреватель 2 МО редуктора. АВ аварийно отключен | TEN2_MOR_AOF |  |  | 338
340 | Электронагреватель 2 МО редуктора. Нет управления с ПМУ | TEN2_MOR_nMU |  |  | 339
341 | Резерв (нагреватель). Готовность | Res_91 |  |  | 340
342 | Резерв (нагреватель). Включено | Res_92 |  |  | 341
343 | Резерв (нагреватель). АВ аварийно отключен | Res_93 |  |  | 342
344 | Резерв (нагреватель). Нет управления с ПМУ | Res_94 |  |  | 343
345 | Резерв (нагреватель). Готовность | Res_95 |  |  | 344
346 | Резерв (нагреватель). Включено | Res_96 |  |  | 345
347 | Резерв (нагреватель). АВ аварийно отключен | Res_97 |  |  | 346
348 | Резерв (нагреватель). Нет управления с ПМУ | Res_98 |  |  | 347
349 | Резерв (нагреватель). Готовность | Res_99 |  |  | 348
350 | Резерв (нагреватель). Включено | Res_100 |  |  | 349
351 | Резерв (нагреватель). АВ аварийно отключен | Res_101 |  |  | 350
352 | Резерв (нагреватель). Нет управления с ПМУ | Res_102 |  |  | 351
353 | Электронагреватель кровли ангара. Готовность | EN_ang_krovl_Rdy |  |  | 352
354 | Электронагреватель кровли ангара. Включено | EN_ang_krovl_ON |  |  | 353
355 | Электронагреватель кровли ангара. АВ аварийно отключен | EN_ang_krovl_AOF |  |  | 354
356 | Электронагреватель кровли ангара. Нет управления с ПМУ | EN_ang_krovl_nMU |  |  | 355
357 | Резерв | Res_103 |  |  | 356
358 | Резерв | Res_104 |  |  | 357
359 | Резерв | Res_105 |  |  | 358
360 | Резерв | Res_106 |  |  | 359
361 | Резерв | Res_107 |  |  | 360
362 | Резерв | Res_108 |  |  | 361
363 | Резерв | Res_109 |  |  | 362
364 | Резерв | Res_110 |  |  | 363
365 | Резерв | Res_111 |  |  | 364
366 | Резерв | Res_112 |  |  | 365
367 | Резерв | Res_113 |  |  | 366
368 | Резерв | Res_114 |  |  | 367
369 | Насос предпусковой прокачки масла компрессора. Готовность | PNSN_Rdy |  |  | 368
370 | Насос предпусковой прокачки масла компрессора. Включено | PNSN_ON |  |  | 369
371 | Насос предпусковой прокачки масла компрессора. АВ аварийно отключен | PNSN_AOF |  |  | 370
372 | Насос предпусковой прокачки масла компрессора. Нет управления с ПМУ | PNSN_nMU |  |  | 371
373 | Резерв | Res_115 |  |  | 372
374 | Резерв | Res_116 |  |  | 373
375 | Резерв | Res_117 |  |  | 374
376 | Резерв | Res_118 |  |  | 375
377 | Вентилятор 1 МО ГТД. Готовность | Vn1_MOD_Rdy |  |  | 376
378 | Вентилятор 1 МО ГТД. Включено | Vn1_MOD_ON |  |  | 377
379 | Вентилятор 1 МО ГТД. АВ аварийно отключен | Vn1_MOD_AOF |  |  | 378
380 | Вентилятор 1 МО ГТД. Нет управления с ПМУ | Vn1_MOD_nMU |  |  | 379
381 | Вентилятор 2 МО ГТД. Готовность | Vn2_MOD_Rdy |  |  | 380
382 | Вентилятор 2 МО ГТД. Включено | Vn2_MOD_ON |  |  | 381
383 | Вентилятор 2 МО ГТД. АВ аварийно отключен | Vn2_MOD_AOF |  |  | 382
384 | Вентилятор 2 МО ГТД. Нет управления с ПМУ | Vn2_MOD_nMU |  |  | 383
385 | Вентилятор 1 МО редуктора. Готовность | Vn1_MOR_Rdy |  |  | 384
386 | Вентилятор 1 МО редуктора. Включено | Vn1_MOR_ON |  |  | 385
387 | Вентилятор 1 МО редуктора. АВ аварийно отключен | Vn1_MOR_AOF |  |  | 386
388 | Вентилятор 1 МО редуктора. Нет управления с ПМУ | Vn1_MOR_nMU |  |  | 387
389 | Вентилятор 2 МО редуктора. Готовность | Vn2_MOR_Rdy |  |  | 388
390 | Вентилятор 2 МО редуктора. Включено | Vn2_MOR_ON |  |  | 389
391 | Вентилятор 2 МО редуктора. АВ аварийно отключен | Vn2_MOR_AOF |  |  | 390
392 | Вентилятор 2 МО редуктора. Нет управления с ПМУ | Vn2_MOR_nMU |  |  | 391
393 | Вентилятор 1 МО компрессора. Готовность | Vn1_MON_Rdy |  |  | 392
394 | Вентилятор 1 МО компрессора. Включено | Vn1_MON_ON |  |  | 393
395 | Вентилятор 1 МО компрессора. АВ аварийно отключен | Vn1_MON_AOF |  |  | 394
396 | Вентилятор 1 МО компрессора. Нет управления с ПМУ | Vn1_MON_nMU |  |  | 395
397 | Вентилятор 2 МО компрессора. Готовность | Vn2_MON_Rdy |  |  | 396
398 | Вентилятор 2 МО компрессора. Включено | Vn2_MON_ON |  |  | 397
399 | Вентилятор 2 МО компрессора. АВ аварийно отключен | Vn2_MON_AOF |  |  | 398
400 | Вентилятор 2 МО компрессора. Нет управления с ПМУ | Vn2_MON_nMU |  |  | 399
401 | Кран подачи/отсечки масла в ГТД. Готовность | KOMD_Rdy |  |  | 400
402 | Кран подачи/отсечки масла в ГТД. Открыто | KOMD_ON |  |  | 401
403 | Кран подачи/отсечки масла в ГТД. Закрыто | KOMD_OF |  |  | 402
404 | Кран подачи/отсечки масла в ГТД. АВ аварийно отключен | KOMD_AOF |  |  | 403
405 | Кран подачи/отсечки масла в ГТД. Сработал моментный выключатель | KOMD_Mom |  |  | 404
406 | Кран подачи/отсечки масла в ГТД. Открывается | KOMD_isOn |  |  | 405
407 | Кран подачи/отсечки масла в ГТД. Закрывается | KOMD_isOF |  |  | 406
408 | Кран подачи/отсечки масла в ГТД. Нет управления с ПМУ | KOMD_nMU |  |  | 407
409 | Насос пусковой масла редуктора М17. Готовность | PNSR_Rdy |  |  | 408
410 | Насос пусковой масла редуктора М17. Включено | PNSR_ON |  |  | 409
411 | Насос пусковой масла редуктора М17. АВ аварийно отключен | PNSR_AOF |  |  | 410
412 | Насос пусковой масла редуктора М17. Нет управления с ПМУ | PNSR_nMU |  |  | 411
413 | Резерв | Res_119 |  |  | 412
414 | Резерв | Res_120 |  |  | 413
415 | Резерв | Res_121 |  |  | 414
416 | Резерв | Res_122 |  |  | 415
417 | Насос циркуляционный системы водяного охлаждения компрессора. Готовность | CNVO_Rdy |  |  | 416
418 | Насос циркуляционный системы водяного охлаждения компрессора. Питание от БП | CNVO_ON |  |  | 417
419 | Насос циркуляционный системы водяного охлаждения компрессора. Питание от УПП | CNVO_uppON |  |  | 418
420 | Насос циркуляционный системы водяного охлаждения компрессора. АВ аварийно отключен | CNVO_AOF |  |  | 419
421 | Насос циркуляционный системы водяного охлаждения компрессора. Резерв | Res_123 |  |  | 420
422 | Насос циркуляционный системы водяного охлаждения компрессора. Авария УПП | CNVO_UPP_FLT |  |  | 421
423 | Насос циркуляционный системы водяного охлаждения компрессора. Нет управления с ПМУ | CNVO_nMU |  |  | 422
424 | Насос циркуляционный системы водяного охлаждения компрессора. Резерв | Res_124 |  |  | 423
425 | Вентилятор 1 трансмиссии ГТД. Готовность | VOT1_Rdy |  |  | 424
426 | Вентилятор 1 трансмиссии ГТД. Включено | VOT1_ON |  |  | 425
427 | Вентилятор 1 трансмиссии ГТД. АВ аварийно отключен | VOT1_AOF |  |  | 426
428 | Вентилятор 1 трансмиссии ГТД. Нет управления с ПМУ | VOT1_nMU |  |  | 427
429 | Вентилятор 2 трансмиссии ГТД. Готовность | VOT2_Rdy |  |  | 428
430 | Вентилятор 2 трансмиссии ГТД. Включено | VOT2_ON |  |  | 429
431 | Вентилятор 2 трансмиссии ГТД. АВ аварийно отключен | VOT2_AOF |  |  | 430
432 | Вентилятор 2 трансмиссии ГТД. Нет управления с ПМУ | VOT2_nMU |  |  | 431
433 | Вентилятор аварийный блока ГТД. Готовность | VA_OD_Rdy |  |  | 432
434 | Вентилятор аварийный блока ГТД. Включено | VA_OD_ON |  |  | 433
435 | Вентилятор аварийный блока ГТД. АВ аварийно отключен | VA_OD_AOF |  |  | 434
436 | Вентилятор аварийный блока ГТД. Нет управления с ПМУ | VA_OD_nMU |  |  | 435
437 | Вентилятор 1 блока ГТД. Готовность | VOD1_Rdy |  |  | 436
438 | Вентилятор 1 блока ГТД. Включено | VOD1_ON |  |  | 437
439 | Вентилятор 1 блока ГТД. АВ аварийно отключен | VOD1_AOF |  |  | 438
440 | Вентилятор 1 блока ГТД. Нет управления с ПМУ | VOD1_nMU |  |  | 439
441 | Вентилятор 2 блока ГТД. Готовность | VOD2_Rdy |  |  | 440
442 | Вентилятор 2 блока ГТД. Включено | VOD2_ON |  |  | 441
443 | Вентилятор 2 блока ГТД. АВ аварийно отключен | VOD2_AOF |  |  | 442
444 | Вентилятор 2 блока ГТД. Нет управления с ПМУ | VOD2_nMU |  |  | 443
445 | Насос пусковой масла ГТД. Готовность | PNSD_Rdy |  |  | 444
446 | Насос пусковой масла ГТД. Включено | PNSD_ON |  |  | 445
447 | Насос пусковой масла ГТД. АВ аварийно отключен | PNSD_AOF |  |  | 446
448 | Насос пусковой масла ГТД. Нет управления с ПМУ | PNSD_nMU |  |  | 447
449 | Драйкулер системы водяного охлаждения компрессора. Готовность | Cooler_VON_Rdy |  |  | 448
450 | Драйкулер системы водяного охлаждения компрессора. Быстро | Cooler_VON_Fast |  |  | 449
451 | Драйкулер системы водяного охлаждения компрессора. Медленно | Cooler_VON_Slow |  |  | 450
452 | Драйкулер системы водяного охлаждения компрессора. АВ аварийно отключен | Cooler_VON_AOF |  |  | 451
453 | Драйкулер системы водяного охлаждения компрессора. Резерв | Res_125 |  |  | 452
454 | Драйкулер системы водяного охлаждения компрессора. Резерв | Res_126 |  |  | 453
455 | Драйкулер системы водяного охлаждения компрессора. Резерв | Res_127 |  |  | 454
456 | Драйкулер системы водяного охлаждения компрессора. Резерв | Res_128 |  |  | 455
457 | Резерв | Res_129 |  |  | 456
458 | Резерв | Res_130 |  |  | 457
459 | Резерв | Res_131 |  |  | 458
460 | Резерв | Res_132 |  |  | 459
461 | Резерв | Res_133 |  |  | 460
462 | Резерв | Res_134 |  |  | 461
463 | Резерв | Res_135 |  |  | 462
464 | Резерв | Res_136 |  |  | 463
465 | Вентилятор системы загазованности ангара Готовность | VVA_ang_Rdy |  |  | 464
466 | Вентилятор системы загазованности ангара. Включено | VVA_ang_ON |  |  | 465
467 | Вентилятор системы загазованности ангара. АВ аварийно отключен | VVA_ang_AOF |  |  | 466
468 | Вентилятор системы загазованности ангара. Нет управления с ПМУ | VVA_ang_nMU |  |  | 467
469 | Резерв (эл. двигатель). Готовность | Res_137 |  |  | 468
470 | Резерв (эл. двигатель). Включено | Res_138 |  |  | 469
471 | Резерв (эл. двигатель). АВ аварийно отключен | Res_139 |  |  | 470
472 | Резерв (эл. двигатель). Резерв | Res_140 |  |  | 471
473 | Резерв (эл. двигатель). Готовность | Res_141 |  |  | 472
474 | Резерв (эл. двигатель). Включено | Res_142 |  |  | 473
475 | Резерв (эл. двигатель). АВ аварийно отключен | Res_143 |  |  | 474
476 | Резерв (эл. двигатель). Резерв | Res_144 |  |  | 475
477 | Резерв (эл. двигатель). Готовность | Res_145 |  |  | 476
478 | Резерв (эл. двигатель). Включено | Res_146 |  |  | 477
479 | Резерв (эл. двигатель). АВ аварийно отключен | Res_147 |  |  | 478
480 | Резерв (эл. двигатель). Резерв | Res_148 |  |  | 479
481 | Ввод питания от ИБП. АВ включен | NKU_GPA_UPS_Q_En |  |  | 480
482 | Ввод питания от ИБП. АВ аварийно отключен | NKU_GPA_UPS_Q_AOF |  |  | 481
483 | Шины ГП. Напряжение в норме | NKU_GPA_U_GarPit_ok |  |  | 482
484 | Резерв | Res_149 |  |  | 483
485 | Вентиляция шкафа. Перегрев | NKU_GPA_Vn_SHK_OverT |  |  | 484
486 | Вентиляция шкафа. АВ включен | NKU_GPA_Vn_SHK_En |  |  | 485
487 | Питание ШПТ. АВ включен | NKU_GPA_DC_En |  |  | 486
488 | Питание ШПТ. АВ аварийно отключен | NKU_GPA_DC_AOF |  |  | 487
489 | Резерв_150 | Res_150 |  |  | 488
490 | Резерв_151 | Res_151 |  |  | 489
491 | Резерв_152 | Res_152 |  |  | 490
492 | Резерв_153 | Res_153 |  |  | 491
493 | Резерв_154 | Res_154 |  |  | 492
494 | Резерв_155 | Res_155 |  |  | 493
495 | Резерв_156 | Res_156 |  |  | 494
496 | Резерв_157 | Res_157 |  |  | 495

## NKU2_mb_DI
№ п/п | GPA_NKU; 172.16.1.7:502,6; DI2; 1 | Tag | Прим. | доп.инфо | adr
1 | Ввод 4 =220 В. АВ включен | NKU_GPA_Q4_En |  |  | 496
2 | Ввод 4 =220 В. АВ аварийно отключен | NKU_GPA_Q4_AOF |  |  | 497
3 | Шины ПТ =220 В. Напряжение в норме | NKU_GPA_U_DC220_ok |  |  | 498
4 | Шины ПТ =220 В. Сопротивление изоляции ниже нормы | NKU_GPA_DC220_Rbad |  |  | 499
5 | Ввод 4 =220 В. УЗИП исправны | NKU_GPA_Q4_UZIP_ok |  |  | 500
6 | Резерв | Res_158 |  |  | 501
7 | Резерв | Res_159 |  |  | 502
8 | Резерв | Res_160 |  |  | 503
9 | Освещение аварийное ангара. АВ включен | Lamp_A_ang_En |  |  | 504
10 | Освещение аварийное ангара. Включено | Lamp_A_ang_ON |  |  | 505
11 | Освещение аварийное турбоблока. АВ включен | Lamp_A_OD_En |  |  | 506
12 | Освещение аварийное турбоблока. Включено | Lamp_A_OD_ON |  |  | 507
13 | Освещение аварийное БЭТ ГПА. АВ включен | Lamp_A_ETO_En |  |  | 508
14 | Освещение аварийное БЭТ ГПА. Включено | Lamp_A_ETO_ON |  |  | 509
15 | Резерв | Res_161 |  |  | 510
16 | Резерв | Res_162 |  |  | 511
17 | Освещение аварийное эвакуационное. АВ включен | Lamp_A_Ev_En |  |  | 512
18 | Электроосвещение крановых площадок ГПА (аварийное питание). АВ включен | Lamp_A_Kr_En |  |  | 513
19 | Система агрегатной автоматики (аварийное питание). АВ включен | Urez_SAU_En |  |  | 514
20 | Блок экстренного останова (аварийное питание). АВ включен | Urez_BEO_En |  |  | 515
21 | Шкафы управления кранов газовой обвязки (резерв). АВ включен | Res_163 |  |  | 516
22 | Система противопожарной автоматики (аварийное питание). АВ включен | Urez_ASPS_En |  |  | 517
23 | СУВД НКУ ГПА (аварийное питание). АВ включен | SUVD_A_En |  |  | 518
24 | Резерв (аппарат). АВ включен | Res_164 |  |  | 519
25 | Шины ПТ =48 В. АВ БП включены | NKU_GPA_DC48_En |  |  | 520
26 | Шины ПТ =48 В. Напряжение в норме | NKU_GPA_U_DC48_ok |  |  | 521
27 | Шины ПТ =48 В. БП исправны | NKU_GPA_BP_DC48_ok |  |  | 522
28 | Резерв | Res_165 |  |  | 523
29 | Аппарат входной направляющий ГТД. АВ включен | VNA_En |  |  | 524
30 | Резерв (аппарат). АВ включен | Res_166 |  |  | 525
31 | Резерв | Res_167 |  |  | 526
32 | Резерв | Res_168 |  |  | 527
33 | Шины ПТ =24 В. АВ БП включены | NKU_GPA_DC24_En |  |  | 528
34 | Шины ПТ =24 В. Напряжение в норме | NKU_GPA_U_DC24_ok |  |  | 529
35 | Шины ПТ =24 В. БП исправны | NKU_GPA_BP_DC24_ok |  |  | 530
36 | Резерв | Res_169 |  |  | 531
37 | Питание модулей УСО. АВ включен | U_USO_En |  |  | 532
38 | Питание исполнительных механизмов (аварийное питание). АВ включен | U_IM_A_En |  |  | 533
39 | Резерв (аппарат). АВ включен | Res_170 |  |  | 534
40 | Резерв | Res_171 |  |  | 535
41 | Питание ПЛК, ввод 230 В, 50 Гц. АВ включен | NKU_GPA_PLC_AC220_En |  |  | 536
42 | Питание ПЛК, ввод 230 В, 50 Гц. АВ аварийно отключен | NKU_GPA_PLC_AC220_AOF |  |  | 537
43 | Питание ПЛК, линия =220 В. АВ включен | NKU_GPA_PLC_DC220_En |  |  | 538
44 | Резерв | Res_172 |  |  | 539
45 | Питание ПЛК, ввод 230 В, 50 Гц. УЗИП исправно | NKU_GPA_PLC_AC220_UZIP_ok |  |  | 540
46 | Питание ПЛК, линия =220 В. УЗИП исправно | NKU_GPA_PLC_DC220_UZIP_ok |  |  | 541
47 | Питание ПЛК, ввод 230 В, 50 Гц. БП исправен | NKU_GPA_PLC_AC220_BP_ok |  |  | 542
48 | Питание ПЛК, линия =220 В. БП исправен | NKU_GPA_PLC_DC220_BP_ok |  |  | 543

## NKU_mb_DO
№ п/п | GPA_NKU; 172.16.1.7:502,6; DO; 15 | Tag | Прим. | доп.инфо | adr
1 | Электронагреватель Е1-3 воздуха укрытия поршневого компрессора. Включить | EN13_Ukr_ON |  |  | 0
2 | Электронагреватель Е4-6 воздуха укрытия поршневого компрессора. Включить | EN46_Ukr_ON |  |  | 1
3 | Электронагреватель Е7-9 воздуха укрытия поршневого компрессора. Включить | EN79_Ukr_ON |  |  | 2
4 | Резерв (нагреватель). Включить | Res_0 |  |  | 3
5 | Резерв (нагреватель). Включить | Res_1 |  |  | 4
6 | Электронагреватель маслобака ГТД. Включить | TEN_MBD_ON |  |  | 5
7 | Резерв (нагреватель). Включить | Res_2 |  |  | 6
8 | Обогрев блока электротехнического EK1. Включить | EK1_ETO_ON |  |  | 7
9 | Обогрев блока электротехнического EK2. Включить | EK2_ETO_ON |  |  | 8
10 | Обогрев блока электротехнического EK3. Включить | EK3_ETO_ON |  |  | 9
11 | Нагреватель воздуха блока ГТД. Включить | EN_OD_ON |  |  | 10
12 | Резерв | Reserv_11 |  |  | 11
13 | Валоповоротное устройство редуктора. Пуск | VPU_ON |  |  | 12
14 | Вентилятор калорифера МО ГТД. Пуск | Vk_MOD_ON |  |  | 13
15 | Вентилятор 1 калорифера МО редуктора. Пуск | Vk1_MOR_ON |  |  | 14
16 | Вентилятор калорифера МО компрессора. Пуск | Vk_MON_ON |  |  | 15
17 | Вентилятор охлаждения ангара. Пуск | Vn_ang_ON |  |  | 16
18 | Насос прокачки маслосистемы ГТД. Пуск | CNSD_ON |  |  | 17
19 | Кран прокачки маслосистемы ГТД. Открыть | KPMD_ON |  |  | 18
20 | Кран прокачки маслосистемы ГТД. Закрыть | KPMD_OF |  |  | 19
21 | Заслонка защиты ГТД от обледенения. Открыть | ZsZO_ON |  |  | 20
22 | Заслонка защиты ГТД от обледенения. Закрыть | ZsZO_OF |  |  | 21
23 | Резерв (Кран). Открыть | Res_4 |  |  | 22
24 | Резерв (Кран). Закрыть | Res_5 |  |  | 23
25 | Вентилятор 2 калорифера МО редуктора. Пуск | Vk2_MOR_ON |  |  | 24
26 | Насос масла циркуляционный редуктора (М16). Пуск | CNR_ON |  |  | 25
27 | Вентилятор 3 МО редуктора. Пуск | Vn3_MOR_ON |  |  | 26
28 | Вентилятор 4 МО редуктора. Пуск | Vn4_MOR_ON |  |  | 27
29 | Резерв (аппарат). Пуск | Res_6 |  |  | 28
30 | Резерв (аппарат). Пуск | Res_7 |  |  | 29
31 | Резерв (аппарат). Пуск | Res_8 |  |  | 30
32 | Резерв (аппарат). Пуск | Res_9 |  |  | 31
33 | Клапан подогрева масла компрессора. Включить | KPMN_ON |  |  | 32
34 | Клапан долива масла в маслобак компрессора. Включить | KDMN_ON |  |  | 33
35 | Клапан предпусковой прокачки масла компрессора. Включить | KPPMN_ON |  |  | 34
36 | Клапан байпасса аппарата воздушного охлаждения масла компрессора. Включить | KBMN_ON |  |  | 35
37 | Клапан подачи воздуха с ресивера для нужд компрессора. Включить | KVRN_ON |  |  | 36
38 | Питание клапана КлР 1.1 Э5. Включить | U_KLR1_ON |  |  | 37
39 | Питание клапана КлР 2.1 Э5. Включить | U_KLR2_ON |  |  | 38
40 | Питание клапана КШЭ5.1.1 Э5. Включить | U_KE5_ON |  |  | 39
41 | Клапан долива масла в маслобаке лубрикаторной системы. Включить | KDML_ON |  |  | 40
42 | Ввод для питания стартера. Включить | NKU_GPA_Q_ES_ON |  |  | 41
43 | Освещение дверей (уличное). Включить | Lamp_Dver_out_ON |  |  | 42
44 | Освещение ангара. Включить | Lamp_ang_ON |  |  | 43
45 | Освещение блока ГТД. Включить | Lamp_OD_ON |  |  | 44
46 | Освещение ВОУ. Включить | Lamp_VOU_ON |  |  | 45
47 | Освещение дверей уличное (блока электротехнического) EL5, EL6. Включить | Lamp_Dver_ETO_ON |  |  | 46
48 | Освещение блока электротехнического (рабочее) EL1...EL4. Включить | Lamp_ETO_ON |  |  | 47
49 | Электронагреватель кровли ангара. Включить | EN_ang_krovl_ON |  |  | 48
50 | Резерв | Res_10 |  |  | 49
51 | Резерв (освещение). Включить | Res_11 |  |  | 50
52 | Электронагреватели шкафов КИПиА. Включить | EN_SHK_KIP_ON |  |  | 51
53 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС1. Включить | EN_Pipe_FS1_ON |  |  | 52
54 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС2. Включить | EN_Pipe_FS2_ON |  |  | 53
55 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС3. Включить | EN_Pipe_FS3_ON |  |  | 54
56 | Электрообогрев воздухопроводов трубопровод №9, №10. Включить | EN_Pipe9_10_ON |  |  | 55
57 | Электронагреватель трубопроводов маслосистемы ГТД (вне помещений). Включить | EN_Pipe_GTD_ON |  |  | 56
58 | Электронагреватели клапанов вентиляции турбоблока. Нагреватели клапанов байпасных ВОУ. Нагреватель расходомера воздуха. Нагреватели клапанов ангара. Включить | EN_Kl_Vn_ON |  |  | 57
59 | Электронагреватель 1 МО редуктора. Включить | TEN1_MOR_ON |  |  | 58
60 | Электронагреватель МО компрессора. Включить | TEN_MON_ON |  |  | 59
61 | Электронагреватель 2 МО ГТД. Включить | TEN2_MOD_ON |  |  | 60
62 | Электронагреватель № 1 маслобака компрессора. Включить | TEN1_MBN_ON |  |  | 61
63 | Электронагреватель № 2 маслобака компрессора. Включить | TEN2_MBN_ON |  |  | 62
64 | Электронагреватель № 3 маслобака компрессора. Включить | TEN3_MBN_ON |  |  | 63
65 | Резерв. Включить | Res_12 |  |  | 64
66 | Электрокалорифер отсека пожаротушения ГТД. Включить | EK_OPT_ON |  |  | 65
67 | Электронагреватель 1 масла в маслобаке редуктора. Включить | TEN1_MBR_ON |  |  | 66
68 | Электронагреватель 2 масла в маслобаке редуктора. Включить | TEN2_MBR_ON |  |  | 67
69 | Электронагреватель 3 масла в маслобаке редуктора. Включить | TEN3_MBR_ON |  |  | 68
70 | Электронагреватель 4 масла в маслобаке редуктора. Включить | TEN4_MBR_ON |  |  | 69
71 | Электронагреватель 2 МО редуктора. Включить | TEN2_MOR_ON |  |  | 70
72 | Резерв (нагреватель). Включить | Res_13 |  |  | 71
73 | Резерв (нагреватель). Включить | Res_14 |  |  | 72
74 | Резерв (нагреватель). Включить | Res_15 |  |  | 73
75 | Насос предпусковой прокачки масла компрессора. Пуск | PNSN_ON |  |  | 74
76 | Резерв | Res_16 |  |  | 75
77 | Вентилятор 1 МО ГТД. Пуск | Vn1_MOD_ON |  |  | 76
78 | Вентилятор 2 МО ГТД. Пуск | Vn2_MOD_ON |  |  | 77
79 | Вентилятор 1 МО редуктора. Пуск | Vn1_MOR_ON |  |  | 78
80 | Вентилятор 2 МО редуктора. Пуск | Vn2_MOR_ON |  |  | 79
81 | Вентилятор 1 МО компрессора. Пуск | Vn1_MON_ON |  |  | 80
82 | Вентилятор 2 МО компрессора. Пуск | Vn2_MON_ON |  |  | 81
83 | Кран подачи/отсечки масла в ГТД. Открыть | KOMD_ON |  |  | 82
84 | Кран подачи/отсечки масла в ГТД. Закрыть | KOMD_OF |  |  | 83
85 | Насос пусковой масла редуктора М17. Пуск | PNSR_ON |  |  | 84
86 | Резерв | Res_17 |  |  | 85
87 | Насос циркуляционный системы водяного охлаждения компрессора. Пуск в режиме УПП | CNVO_uppON |  |  | 86
88 | Насос циркуляционный системы водяного охлаждения компрессора. Пуск в режиме БП | CNVO_ON |  |  | 87
89 | Вентилятор 1 трансмиссии ГТД. Пуск | VOT1_ON |  |  | 88
90 | Вентилятор 2 трансмиссии ГТД. Пуск | VOT2_ON |  |  | 89
91 | Вентилятор аварийный блока ГТД. Пуск | VA_OD_ON |  |  | 90
92 | Вентилятор 1 блока ГТД. Пуск | VOD1_ON |  |  | 91
93 | Вентилятор 2 блока ГТД. Пуск | VOD2_ON |  |  | 92
94 | Насос пусковой масла ГТД. Пуск | PNSD_ON |  |  | 93
95 | Драйкулер системы водяного охлаждения компрессора. Быстро | Cooler_VON_Fast |  |  | 94
96 | Драйкулер системы водяного охлаждения компрессора. Медленно | Cooler_VON_Slow |  |  | 95
97 | Резерв | Res_18 |  |  | 96
98 | Резерв | Res_19 |  |  | 97
99 | Вентилятор системы загазованности ангара. Пуск | VVA_ang_ON |  |  | 98
100 | Резерв (эл. двигатель). Пуск | Res_20 |  |  | 99
101 | Резерв (эл. двигатель). Пуск | Res_21 |  |  | 100
102 | Резерв (эл. двигатель). Пуск | Res_22 |  |  | 101

## AVO_mb_DI
№ п/п | GPA_AVO; 172.16.1.4:502; DI; 1 | Tag | Прим. | доп.инфо | adr
49 | Вентилятор 1 АВО1. Готовность БП | AVOG1_Vn1_Rdy |  |  | 0
50 | Вентилятор 1 АВО1. Готовность УПП | AVOG1_Vn1_uppRdy |  |  | 1
51 | Вентилятор 1 АВО1. Питание от БП | AVOG1_Vn1_ON |  |  | 2
52 | Вентилятор 1 АВО1. Питание от УПП | AVOG1_Vn1_uppON |  |  | 3
53 | Вентилятор 1 АВО1. АВ аварийно отключен | AVOG1_Vn1_AOF |  |  | 4
54 | Вентилятор 1 АВО1. Авария УПП | AVOG1_Vn1_FLT |  |  | 5
55 | Вентилятор 1 АВО1. Нет управления с ПМУ | AVOG1_Vn1_nMU |  |  | 6
56 | Вентилятор 1 АВО1. Резерв | Res_173 |  |  | 7
57 | Вентилятор 2 АВО1. Готовность БП | AVOG1_Vn2_Rdy |  |  | 8
58 | Вентилятор 2 АВО1. Готовность УПП | AVOG1_Vn2_uppRdy |  |  | 9
59 | Вентилятор 2 АВО1. Питание от БП | AVOG1_Vn2_ON |  |  | 10
60 | Вентилятор 2 АВО1. Питание от УПП | AVOG1_Vn2_uppON |  |  | 11
61 | Вентилятор 2 АВО1. АВ аварийно отключен | AVOG1_Vn2_AOF |  |  | 12
62 | Вентилятор 2 АВО1. Авария УПП | AVOG1_Vn2_FLT |  |  | 13
63 | Вентилятор 2 АВО1. Нет управления с ПМУ | AVOG1_Vn2_nMU |  |  | 14
64 | Вентилятор 2 АВО1. Резерв | Res_174 |  |  | 15
65 | Вентилятор 3 АВО1. Готовность БП | AVOG1_Vn3_Rdy |  |  | 16
66 | Вентилятор 3 АВО1. Готовность УПП | AVOG1_Vn3_uppRdy |  |  | 17
67 | Вентилятор 3 АВО1. Питание от БП | AVOG1_Vn3_ON |  |  | 18
68 | Вентилятор 3 АВО1. Питание от УПП | AVOG1_Vn3_uppON |  |  | 19
69 | Вентилятор 3 АВО1. АВ аварийно отключен | AVOG1_Vn3_AOF |  |  | 20
70 | Вентилятор 3 АВО1. Авария УПП | AVOG1_Vn3_FLT |  |  | 21
71 | Вентилятор 3 АВО1. Нет управления с ПМУ | AVOG1_Vn3_nMU |  |  | 22
72 | Резерв | Res_214 |  |  | 23
73 | Вентилятор 3 АВО1. Резерв | Res_175 |  |  | 24
74 | Резерв (эл. двигатель). Готовность | Res_176 |  |  | 25
75 | Резерв (эл. двигатель). Включено | Res_177 |  |  | 26
76 | Резерв (эл. двигатель). АВ аварийно отключен | Res_178 |  |  | 27
77 | Резерв (эл. двигатель). Нет управления с ПМУ | Res_179 |  |  | 28
78 | Резерв | Res_180 |  |  | 29
79 | Резерв | Res_181 |  |  | 30
80 | Резерв | Res_182 |  |  | 31
81 | Резерв | Res_183 |  |  | 32
82 | Питание ПЛК, ввод 1. АВ включен | PLC_Q1_En |  |  | 33
83 | Питание ПЛК, ввод 1. АВ аварийно отключен | PLC_Q1_AOF |  |  | 34
84 | Питание ПЛК, ввод 1. УЗИП исправно | PLC_Q1_UZIP_ok |  |  | 35
85 | Питание ПЛК, ввод 1. БП исправен | PLC_Q1_BP_ok |  |  | 36
86 | Питание ПЛК, ввод 2. АВ включен | PLC_Q2_En |  |  | 37
87 | Питание ПЛК, ввод 2. АВ аварийно отключен | PLC_Q2_AOF |  |  | 38
88 | Питание ПЛК, ввод 2. УЗИП исправно | PLC_Q2_UZIP_ok |  |  | 39
89 | Питание ПЛК, ввод 2. БП исправен | PLC_Q2_BP_ok |  |  | 40
90 | Вентиляция шкафа. Перегрев | Vn_SHK1_OverT |  |  | 41
91 | Вентиляция шкафа. АВ включен | Vn_SHK1_En |  |  | 42
92 | Резерв | Res_184 |  |  | 43
93 | Резерв | Res_185 |  |  | 44
94 | Резерв (аппарат). АВ включен | Res_186 |  |  | 45
95 | Резерв (аппарат). АВ аварийно отключен | Res_187 |  |  | 46
96 | Резерв | Res_188 |  |  | 47
97 | Резерв | Res_189 |  |  | 48
98 | Вентилятор 1 АВО2. Готовность БП | AVOG2_Vn1_Rdy |  |  | 49
99 | Вентилятор 1 АВО2. Готовность УПП | AVOG2_Vn1_uppRdy |  |  | 50
100 | Вентилятор 1 АВО2. Питание от БП | AVOG2_Vn1_ON |  |  | 51
101 | Вентилятор 1 АВО2. Питание от УПП | AVOG2_Vn1_uppON |  |  | 52
102 | Вентилятор 1 АВО2. АВ аварийно отключен | AVOG2_Vn1_AOF |  |  | 53
103 | Вентилятор 1 АВО2. Авария УПП | AVOG2_Vn1_FLT |  |  | 54
104 | Вентилятор 1 АВО2. Нет управления с ПМУ | AVOG2_Vn1_nMU |  |  | 55
105 | Вентилятор 1 АВО2. Резерв | Res_190 |  |  | 56
106 | Вентилятор 2 АВО2. Готовность БП | AVOG2_Vn2_Rdy |  |  | 57
107 | Вентилятор 2 АВО2. Готовность УПП | AVOG2_Vn2_uppRdy |  |  | 58
108 | Вентилятор 2 АВО2. Питание от БП | AVOG2_Vn2_ON |  |  | 59
109 | Вентилятор 2 АВО2. Питание от УПП | AVOG2_Vn2_uppON |  |  | 60
110 | Вентилятор 2 АВО2. АВ аварийно отключен | AVOG2_Vn2_AOF |  |  | 61
111 | Вентилятор 2 АВО2. Авария УПП | AVOG2_Vn2_FLT |  |  | 62
112 | Вентилятор 2 АВО2. Нет управления с ПМУ | AVOG2_Vn2_nMU |  |  | 63
113 | Вентилятор 2 АВО2. Резерв | Res_191 |  |  | 64
114 | Вентилятор 3 АВО2. Готовность БП | AVOG2_Vn3_Rdy |  |  | 65
115 | Вентилятор 3 АВО2. Готовность УПП | AVOG2_Vn3_uppRdy |  |  | 66
116 | Вентилятор 3 АВО2. Питание от БП | AVOG2_Vn3_ON |  |  | 67
117 | Вентилятор 3 АВО2. Питание от УПП | AVOG2_Vn3_uppON |  |  | 68
118 | Вентилятор 3 АВО2. АВ аварийно отключен | AVOG2_Vn3_AOF |  |  | 69
119 | Вентилятор 3 АВО2. Авария УПП | AVOG2_Vn3_FLT |  |  | 70
120 | Вентилятор 3 АВО2. Нет управления с ПМУ | AVOG2_Vn3_nMU |  |  | 71
121 | Вентилятор 3 АВО2. Резерв | Res_192 |  |  | 72
122 | Резерв (эл. двигатель). Готовность | Res_193 |  |  | 73
123 | Резерв (эл. двигатель). Включено | Res_194 |  |  | 74
124 | Резерв (эл. двигатель). АВ аварийно отключен | Res_195 |  |  | 75
125 | Резерв (эл. двигатель). Нет управления с ПМ | Res_196 |  |  | 76
126 | Резерв | Res_197 |  |  | 77
127 | Резерв | Res_198 |  |  | 78
128 | Резерв | Res_199 |  |  | 79
129 | Резерв | Res_200 |  |  | 80
130 | Резерв (аппарат). АВ включен | Res_201 |  |  | 81
131 | Резерв (аппарат). АВ аварийно отключен | Res_202 |  |  | 82
132 | Резерв (аппарат). АВ включен | Res_203 |  |  | 83
133 | Резерв (аппарат). АВ аварийно отключен | Res_204 |  |  | 84
134 | Шкаф ШЛ1. Блоки питания =24 В. АВ включен | DC24_En |  |  | 85
135 | Шкаф ШЛ1. Блоки питания =24 В. АВ аварийно отключен | DC24_AOF |  |  | 86
136 | Резерв | Res_205 |  |  | 87
137 | Резерв | Res_206 |  |  | 88
138 | Вентиляция шкафа. Перегрев | Vn_SHK2_OverT |  |  | 89
139 | Вентиляция шкафа. АВ включен | Vn_SHK2_En |  |  | 90
140 | Резерв | Res_207 |  |  | 91
141 | Резерв | Res_208 |  |  | 92
142 | Резерв | Res_209 |  |  | 93
143 | Резерв | Res_210 |  |  | 94
144 | Резерв | Res_211 |  |  | 95
145 | Резерв | Res_212 |  |  | 96
146 | АВР НКУ АВОг. Ввод 1.АВ включен | AVR_Q1_En |  |  | 97
147 | АВР НКУ АВОг. Ввод 1.АВ аварийно отключен | AVR_AOF |  |  | 98
148 | АВР НКУ АВОг. Ввод 1.УЗИП исправно | AVR_Q1_UZIP_ok |  |  | 99
149 | Резерв | Res_213 |  |  | 100
150 | АВР НКУ АВОг. Ввод 2.АВ включен | AVR_Q2_En |  |  | 101
151 | АВР НКУ АВОг. Ввод 2.АВ аварийно отключен | AVR_Q2_AOF |  |  | 102
152 | АВР НКУ АВОг. Ввод 2.УЗИП исправно | AVR_Q2_UZIP_ok |  |  | 103
153 | АВР НКУ АВОг. Секционный. АВ включен | AVR_QS_En |  |  | 104
154 | АВР НКУ АВОг. Секционный. АВ аварийно отключен | AVR_QS_AOF |  |  | 105
155 | Резерв | Res_215 |  |  | 106
156 | Резерв | Res_216 |  |  | 107
157 | Резерв | Res_217 |  |  | 108
158 | Резерв | Res_218 |  |  | 109
159 | Резерв | Res_219 |  |  | 110
160 | Резерв | Res_220 |  |  | 111

## AVO_mb_DO
№ п/п | GPA_AVO; 172.16.1.4:502; DO; 15 | Tag | Прим. | доп.инфо | adr
1 | Вентилятор 1 АВО1. Пуск в режиме УПП | AVOG1_Vn1_uppON |  |  | 0
2 | Вентилятор 1 АВО1. Пуск в режиме БП | AVOG1_Vn1_ON |  |  | 1
3 | Вентилятор 2 АВО1. Пуск в режиме УПП | AVOG1_Vn2_uppON |  |  | 2
4 | Вентилятор 2 АВО1. Пуск в режиме БП | AVOG1_Vn2_ON |  |  | 3
5 | Вентилятор 3 АВО1. Пуск в режиме УПП | AVOG1_Vn3_uppON |  |  | 4
6 | Вентилятор 3 АВО1. Пуск в режиме БП | AVOG1_Vn3_ON |  |  | 5
7 | Резерв (эл. двигатель). Пуск | Res_23 |  |  | 6
8 | Резерв | Res_24 |  |  | 7
9 | Вентилятор 1 АВО2. Пуск в режиме УПП | AVOG2_Vn1_uppON |  |  | 8
10 | Вентилятор 1 АВО2. Пуск в режиме БП | AVOG2_Vn1_ON |  |  | 9
11 | Вентилятор 2 АВО2. Пуск в режиме УПП | AVOG2_Vn2_uppON |  |  | 10
12 | Вентилятор 2 АВО2. Пуск в режиме БП | AVOG2_Vn2_ON |  |  | 11
13 | Вентилятор 3 АВО2. Пуск в режиме УПП | AVOG2_Vn3_uppON |  |  | 12
14 | Вентилятор 3 АВО2. Пуск в режиме БП | AVOG2_Vn3_ON |  |  | 13
15 | Резерв (эл. двигатель). Пуск | Res_25 |  |  | 14
16 | Резерв | Res_26 |  |  | 15

## EA1_mb_AI
№ п/п | GPA_EA; 10.50.50.100:502,1; AI; 3 | Tag | Диапазон мин. | Диапазон макс. | ед. изм. | Точность | Прим. | tau | доп.инфо | loLim | hiLim | loBrk | hiBrk | тип данных | set1 | set2 | Modbus addres | Short Name
1 | НКУ ГПА Ввод 1:Напряжение фазы AB | Uab | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 28 | Uab
2 | НКУ ГПА Ввод 1:Напряжение фазы BC | Ubc | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 29 | Ubc
3 | НКУ ГПА Ввод 1:Напряжение фазы CA | Uca | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 30 | Uca
4 | НКУ ГПА Ввод 1:Напряжение фазы A | Ua | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 31 | Ua
5 | НКУ ГПА Ввод 1:Напряжение фазы B | Ub | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 32 | Ub
6 | НКУ ГПА Ввод 1:Напряжение фазы C | Uc | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 33 | Uc
7 | НКУ ГПА Ввод 1:Ток фазы A | Ia | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 34 | Ia
8 | НКУ ГПА Ввод 1:Ток фазы B | Ib | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 35 | Ib
9 | НКУ ГПА Ввод 1:Ток фазы C | Ic | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 36 | Ic
10 | НКУ ГПА Ввод 1:Частота сети | F | 0.0 | 1000.0 | Гц | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 37 | F
11 | НКУ ГПА Ввод 1:Активная мощность | P | 0.0 | 1000.0 | Вт | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 38 | P
12 | НКУ ГПА Ввод 1:Реактивная мощность | Q | 0.0 | 1000.0 | ВАр | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 39 | Q
13 | НКУ ГПА Ввод 1:Полная мощность | S | 0.0 | 1000.0 | кВА | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 40 | S

## EA2_mb_AI
№ п/п | GPA_EA; 10.50.50.100:502,2; AI; 3 | Tag | Диапазон мин. | Диапазон макс. | ед. изм. | Точность | Прим. | tau | доп.инфо | loLim | hiLim | loBrk | hiBrk | тип данных | set1 | set2 | Modbus addres | Short Name
1 | НКУ ГПА Ввод 2:Напряжение фазы AB | Uab | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 28 | Uab
2 | НКУ ГПА Ввод 2:Напряжение фазы BC | Ubc | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 29 | Ubc
3 | НКУ ГПА Ввод 2:Напряжение фазы CA | Uca | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 30 | Uca
4 | НКУ ГПА Ввод 2:Напряжение фазы A | Ua | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 31 | Ua
5 | НКУ ГПА Ввод 2:Напряжение фазы B | Ub | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 32 | Ub
6 | НКУ ГПА Ввод 2:Напряжение фазы C | Uc | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 33 | Uc
7 | НКУ ГПА Ввод 2:Ток фазы A | Ia | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 34 | Ia
8 | НКУ ГПА Ввод 2:Ток фазы B | Ib | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 35 | Ib
9 | НКУ ГПА Ввод 2:Ток фазы C | Ic | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 36 | Ic
10 | НКУ ГПА Ввод 2:Частота сети | F | 0.0 | 1000.0 | Гц | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 37 | F
11 | НКУ ГПА Ввод 2:Активная мощность | P | 0.0 | 1000.0 | Вт | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 38 | P
12 | НКУ ГПА Ввод 2:Реактивная мощность | Q | 0.0 | 1000.0 | ВАр | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 39 | Q
13 | НКУ ГПА Ввод 2:Полная мощность | S | 0.0 | 1000.0 | кВА | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 40 | S

## EA3_mb_AI
№ п/п | GPA_EA; 10.50.50.100:502,3; AI; 3 | Tag | Диапазон мин. | Диапазон макс. | ед. изм. | Точность | Прим. | tau | доп.инфо | loLim | hiLim | loBrk | hiBrk | тип данных | set1 | set2 | Modbus addres | Short Name
1 | НКУ ГПА Ввод 3:Напряжение фазы AB | Uab | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 0 | Uab
2 | НКУ ГПА Ввод 3:Напряжение фазы BC | Ubc | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 1 | Ubc
3 | НКУ ГПА Ввод 3:Напряжение фазы CA | Uca | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 2 | Uca
4 | НКУ ГПА Ввод 3:Напряжение фазы A | Ua | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 3 | Ua
5 | НКУ ГПА Ввод 3:Напряжение фазы B | Ub | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 4 | Ub
6 | НКУ ГПА Ввод 3:Напряжение фазы C | Uc | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 5 | Uc
7 | НКУ ГПА Ввод 3:Ток фазы A | Ia | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 6 | Ia
8 | НКУ ГПА Ввод 3:Ток фазы B | Ib | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 7 | Ib
9 | НКУ ГПА Ввод 3:Ток фазы C | Ic | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 8 | Ic
10 | НКУ ГПА Ввод 3:Частота сети | F | 0.0 | 1000.0 | Гц | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 9 | F
11 | НКУ ГПА Ввод 3:Активная мощность | P | 0.0 | 1000.0 | Вт | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 10 | P
12 | НКУ ГПА Ввод 3:Реактивная мощность | Q | 0.0 | 1000.0 | ВАр | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 11 | Q
13 | НКУ ГПА Ввод 3:Полная мощность | S | 0.0 | 1000.0 | кВА | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 12 | S

## EA4_mb_AI
№ п/п | GPA_EA; 10.50.50.100:502,4; AI; 3 | Tag | Диапазон мин. | Диапазон макс. | ед. изм. | Точность | Прим. | tau | доп.инфо | loLim | hiLim | loBrk | hiBrk | тип данных | set1 | set2 | Modbus addres | Short Name
1 | НКУ АВО Ввод 1:Напряжение фазы AB | Uab | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 28 | Uab
2 | НКУ АВО Ввод 1:Напряжение фазы BC | Ubc | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 29 | Ubc
3 | НКУ АВО Ввод 1:Напряжение фазы CA | Uca | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 30 | Uca
4 | НКУ АВО Ввод 1:Напряжение фазы A | Ua | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 31 | Ua
5 | НКУ АВО Ввод 1:Напряжение фазы B | Ub | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 32 | Ub
6 | НКУ АВО Ввод 1:Напряжение фазы C | Uc | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 33 | Uc
7 | НКУ АВО Ввод 1:Ток фазы A | Ia | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 34 | Ia
8 | НКУ АВО Ввод 1:Ток фазы B | Ib | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 35 | Ib
9 | НКУ АВО Ввод 1:Ток фазы C | Ic | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 36 | Ic
10 | НКУ АВО Ввод 1:Частота сети | F | 0.0 | 1000.0 | Гц | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 37 | F
11 | НКУ АВО Ввод 1:Активная мощность | P | 0.0 | 1000.0 | Вт | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 38 | P
12 | НКУ АВО Ввод 1:Реактивная мощность | Q | 0.0 | 1000.0 | ВАр | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 39 | Q
13 | НКУ АВО Ввод 1:Полная мощность | S | 0.0 | 1000.0 | кВА | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 40 | S

## EA5_mb_AI
№ п/п | GPA_EA; 10.50.50.100:502,5; AI; 3 | Tag | Диапазон мин. | Диапазон макс. | ед. изм. | Точность | Прим. | tau | доп.инфо | loLim | hiLim | loBrk | hiBrk | тип данных | set1 | set2 | Modbus addres | Short Name
1 | НКУ АВО Ввод 2:Напряжение фазы AB | Uab | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 28 | Uab
2 | НКУ АВО Ввод 2:Напряжение фазы BC | Ubc | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 29 | Ubc
3 | НКУ АВО Ввод 2:Напряжение фазы CA | Uca | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 30 | Uca
4 | НКУ АВО Ввод 2:Напряжение фазы A | Ua | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 31 | Ua
5 | НКУ АВО Ввод 2:Напряжение фазы B | Ub | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 32 | Ub
6 | НКУ АВО Ввод 2:Напряжение фазы C | Uc | 0.0 | 1000.0 | В | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 33 | Uc
7 | НКУ АВО Ввод 2:Ток фазы A | Ia | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 34 | Ia
8 | НКУ АВО Ввод 2:Ток фазы B | Ib | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 35 | Ib
9 | НКУ АВО Ввод 2:Ток фазы C | Ic | 0.0 | 1000.0 | А | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 36 | Ic
10 | НКУ АВО Ввод 2:Частота сети | F | 0.0 | 1000.0 | Гц | 1 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 37 | F
11 | НКУ АВО Ввод 2:Активная мощность | P | 0.0 | 1000.0 | Вт | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 38 | P
12 | НКУ АВО Ввод 2:Реактивная мощность | Q | 0.0 | 1000.0 | ВАр | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 39 | Q
13 | НКУ АВО Ввод 2:Полная мощность | S | 0.0 | 1000.0 | кВА | 0 |  |  |  | -30.0 | 1030.0 | -60.0 | 1060.0 | BAxN | 0.1 |  | 40 | S

## FG_mb_AI
№ п/п | GPA_FT; 10.50.50.102:502,3; AI; 3 | Tag | Диапазон мин. | Диапазон макс. | ед. изм. | Точность | Прим. | tau | доп.инфо | loLim | hiLim | loBrk | hiBrk | тип данных | set1 | set2 | Modbus addres | Short Name
1 | Мгновенный массовый расход | Mg | 0.0 | 1000.0 | кг/ч | 0 | [7 empty] | BADC |  |  | 300
2 | Мгновенный объемный расход | Qg | 0.0 | 1000.0 | м3/ч | 0 | [7 empty] | BADC |  |  | 302

## FTG_mb_AI
№ п/п | GPA_FTG; 10.50.50.102:502,4; AI; 3 | Tag | Диапазон мин. | Диапазон макс. | ед. изм. | Точность | Прим. | tau | доп.инфо | loLim | hiLim | loBrk | hiBrk | тип данных | set1 | set2 | Modbus addres | Short Name
1 | Мгновенный объемный расход (ну) | Qtg_n | 0.0 | 1000.0 | м3/ч | 0 | [7 empty] | BADC |  |  | 30
2 | Накопленный расход за текущие сутки (ну) | Vtg_n_sut | 0.0 | 1000.0 | м3 | 0 | [7 empty] | BADC |  |  | 88

## APS
N | Имя аларма | Название АПС | Услловие страбатывания АПС | Т задержки, с | Status
1 | AO_Shop | АО из цеха | GPA_DI.AO_Shop | 0.0 | АО сс
2 | Fire_inOD | Пожар в отсеке ГТД | GPA_DI.Fire_inOD | 1.0 | Пожар
3 | Fire_inUkr | Пожар в укрытии компрессора | GPA_DI.Fire_inUkr | 0.0 | Пожар
4 | Fire_inETO | Пожар в блоке электротехническом | GPA_DI.Fire_inETO | 0.0 | Пожар
5 | Kr1_ON | Самопроизвольное закрытие Кр 1 | alg.Kr1sh | 3.0 | АО бс
6 | Kr2_ON | Самопроизвольное закрытие Кр 2 | alg.Kr2sh | 3.0 | АО бс
7 | Kr5_OF | Самопроизвольное открытие Кр 5 | alg.Kr5sh | 1.0 | АО бс
8 | BEO_Work | Сработал ЭО | GPA_DI.BEO_Work | 0.0 | АО сс
9 | Vs_GPA_pv | Предельная вибрация агрегата (любой из 7 каналов) | GPA_DI.Vs_GPA_pv | 0.0 | АО бс
10 | Lm_MBD_dAn | Аварийный уровень масла в маслобаке ГТД | GPA_DI.Lm_MBD_dAn | 0.0 | АО бс
11 | Gas20_ON | Загазованность 20 % НКПВ в отсеке компрессора | GPA_DI.Gas20_ON | 0.0 | АО сс
12 | Gas20_OD | Загазованность 20 % НКПВ в отсека двигателя | GPA_DI.Gas20_OD | 0.0 | АО сс
13 | Lm_MBK_dAn | Аварийно-низкий уровень масла в маслобаке Б1 компрессора | GPA_TS.ZH_PmK AND GPA_DI.Lm_MBK_dAn | 0.0 | АО сс
14 | Lm_Nkar_dAn | Аварийно-низкий уровень масла в картере компрессора | GPA_TS.ZH_PmK AND GPA_ANB.Nst_7204v AND GPA_DI.Lm_Nkar_dAn | 0.0 | АО сс
15 | No_Qm_Lub1 | Нет потока масла в лубрикантной системе компрессора ц. 1 | GPA_TS.ZH_QmLub AND NOT GPA_DI.Qm_Lub1 | 0.0 | АО сс
16 | No_Qm_Lub2 | Нет потока масла в лубрикантной системе компрессора ц. 2 | GPA_TS.ZH_QmLub AND NOT GPA_DI.Qm_Lub2 | 0.0 | АО сс
17 | L_freeze_Bak_dAn | Аварийный уровень охлаждающей жидкости в баке компрессора | GPA_TS.ZH_Pcool AND GPA_DI.L_freeze_Bak_dAn | 0.0 | АО сс
18 | Vs_N_av | Опасная вибрация компрессора | GPA_TS.ZH_Vibro_K and GPA_DI.Vs_N_av | 0.0 | АО бс
19 | SK_OF | Самопроизвольное закрытие ОГК | alg.usl_SK_On AND GPA_DI.SK_OF | 1.0 | АО бс
20 | N_TK_BZRT_av | Предельные обороты ТВД (БЗРТ) | GPA_DI.N_TK_BZRT_av | 0.0 | АО сс
21 | N_ST_BZRT_av | Предельные обороты СТ (БЗРТ) | GPA_DI.N_ST_BZRT_av | 0.0 | АО сс
22 | T_outGG_av | Предельная температура за ТК (БЗРТ) | GPA_DI.T_outGG_av | 0.0 | АО сс
23 | AOs_FR | Обобщенный АОсс от регулятора | alg.AOs_FR | 2.0 | АО сс
24 | AOs_ARM | АОсс по команде оператора | GPA_DI.Kn_AO_PRU or GPA_BTN.AOss or GPA_DI.Kn_AO_ETO or GPA_DI.Kn_EO_PRU | 0.0 | АО сс
25 | AOb_ARM | АОбс по команде оператора | GPA_BTN.AObs | 0.0 | АО бс
26 | AOs_PRU | АОсс от РПКУ | alg.AOs_PRU | 0.0 | АО сс
27 | AOb_PRU | АОбс от РПКУ | alg.AOb_PRU | 0.0 | АО бс
28 | StartD_lock | Зависание на запуске | alg.StartD_lock | 180.0 | АО бс
29 | AOb_FR | Обобщенный АОбс от регулятора | frs.A_common | 0.0 | АО бс
30 | Nvd_bad | Отказ каналов измерения оборотов ТК | frs.A_NvdBrk | 0.0 | АО бс
31 | T_outGG_bad | Отказ каналов измерения температуры газа за турбиной | frs.A_Tg_outTKbrk | 0.0 | АО бс
32 | Nvd_av | Высокие обороты ТК | alg.Nvd_av | 0.0 | АО бс
33 | noFlame | Нет розжига | dro.StartD_6 | 10.0 | АО бс
34 | Fakel_BreakDown | Погасание факела | frs.A_FlameOff | 0.0 | АО бс
35 | Surge | Помпаж двигателя | frs.A_SurgeD | 0.0 | АО бс
36 | Nst_bad | Отказ каналов измерения оборотов СТ | frs.A_NstBrk | 0.0 | АО сс
37 | Msm_K_avar | Авария маслосистемы компрессора | alg.Msm_K_avar | 0.0 | АО бс
38 | KE3_1_bad | Неисправность клапана 1 (КЛЭ 3-1) | NOT GPA_Mode.Repair AND alg.KE3_1_bad | 5.0 | АО сс
39 | KLR1_bad | Неисправность клапана 4 (КлР-1) | NOT GPA_Mode.Repair AND alg.KLR1_bad | 5.0 | АО сс
40 | KE3_3_bad | Неисправность клапана 5 (КЛЭ 3-3) | NOT GPA_Mode.Repair AND alg.KE3_3_bad | 5.0 | АО сс
41 | MOR_bad | АВОМ редуктора неисправен | alg.MOR_bad | 0.0 | ПС
42 | AOss_TU | Переход в АОсс по техническим условиям | alg.AOss_TU | 0.0 | АО сс
43 | AObs_TU | Переход в АОбс по техническим условиям | alg.AObs_TU | 0.0 | АО бс
44 | utech_SK | Утечка топливного газа через ОГК | alg.Chk_utechTG AND alg.utech_SK | 1.0 | АО бс
45 | Tv_OD_Av | Высокая температура в отсеке Д | GPA_ANB.Tv_OD_Av | 1.0 | АО бс
46 | Tg_outNag1_Av | Высокая Т газа на выходе 1-й ступени компр. | GPA_ANB.Tg_outNag1_Av | 1.0 | АО сс
47 | Tg_outNag_Av | Высокая температура газа на выходе компр. | GPA_ANB.Tg_outNag_Av | 1.0 | АО сс
48 | Tg_outN_C1_Av | Высокая температура газа на выходе цилиндра 1 | GPA_ANB.Tg_outN_C1_Av | 1.0 | АО сс
49 | Tg_outN_C2_Av | Высокая температура газа на выходе цилиндра 2 | GPA_ANB.Tg_outN_C2_Av | 1.0 | АО сс
50 | Tg_outN_C3_Av | Высокая температура газа на выходе цилиндра 3 | GPA_ANB.Tg_outN_C3_Av | 1.0 | АО сс
51 | Tg_outN_C4_Av | Высокая температура газа на выходе цилиндра 4 | GPA_ANB.Tg_outN_C4_Av | 1.0 | АО сс
52 | Tg_outN_C5_Av | Высокая температура газа на выходе цилиндра 5 | GPA_ANB.Tg_outN_C5_Av | 1.0 | АО сс
53 | Tg_outN_C6_Av | Высокая температура газа на выходе цилиндра 6 | GPA_ANB.Tg_outN_C6_Av | 1.0 | АО сс
54 | Tmsm_inN_Av | Высокая температура масла на входе в компрессор | GPA_ANB.Tmsm_inN_Av | 1.0 | АО сс
55 | T_freeze_outDC_Av | Высокая температуры охл. жидкости на выходе драйкуллера | GPA_ANB.T_freeze_outDC_Av | 3.0 | АО сс
56 | T_KP1_N_Av | Высокая температура коренного подшипника 1 компр. | GPA_ANB.T_KP1_N_Av | 1.0 | АО сс
57 | T_KP2_N_Av | Высокая температура коренного подшипника 2 | GPA_ANB.T_KP2_N_Av | 1.0 | АО сс
58 | T_KP3_N_Av | Высокая температура коренного подшипника 3 | GPA_ANB.T_KP3_N_Av | 1.0 | АО сс
59 | T_KP4_N_Av | Высокая температура коренного подшипника 4 | GPA_ANB.T_KP4_N_Av | 1.0 | АО сс
60 | T_KP5_N_Av | Высокая температура коренного подшипника 5 | GPA_ANB.T_KP5_N_Av | 1.0 | АО сс
61 | T_KP6_N_Av | Высокая температура коренного подшипника 6 | GPA_ANB.T_KP6_N_Av | 1.0 | АО сс
62 | T1_UP_N_Av | Высокая температура упорного подшипника компр. (т. 1) | GPA_ANB.T1_UP_N_Av | 1.0 | АО сс
63 | T2_UP_N_Av | Высокая температура упорного подшипника компр. (т. 2) | GPA_ANB.T2_UP_N_Av | 1.0 | АО сс
64 | Tm_inR_Av | Высокая температура масла на входе в редуктор | GPA_ANB.Tm_inR_Av | 1.0 | АО бс
65 | Pg_inN_An | Низкое давления газа на входе в компрессор | alg.wasPusk and GPA_TS.ZH_Pg_inK AND GPA_ANB.Pg_inN_An | 1.0 | АО сс
66 | Pg_inN_Av | Высокое давления газа на входе компрессора | GPA_ANB.Pg_inN_Av | 1.0 | АО сс
67 | Pg_outN_Av | Высокое давления газа на выходе компрессора | GPA_ANB.Pg_outN_Av | 1.0 | АО сс
68 | Vs_ZONg_Av | Предельная вибрация компрессора со стороны привода( ГС ) | GPA_TS.ZH_Vibro_K AND GPA_ANB.Vs_ZONg_Av | 0.0 | АО сс
69 | Vs_PONg_Av | Предельная вибрация компрессора со стороны маслонасоса( ГС ) | GPA_TS.ZH_Vibro_K AND GPA_ANB.Vs_PONg_Av | 0.0 | АО сс
70 | Vs_PO_TK_Av | Высокая вибрация по переднему стоечному узлу ТК | GPA_ANB.Vs_PO_TK_Av | 0.0 | АО бс
71 | Vs_ZO_TK_Av | Высокая вибрация по задней опоре ротора ТК | GPA_ANB.Vs_ZO_TK_Av | 0.0 | АО бс
72 | Vs_ST_Av | Высокая вибрация по опоре ротора СТ | GPA_ANB.Vs_ST_Av | 0.0 | АО сс
73 | Pg_outGPA_Av | Высокое давление газа на выходе ГПА | GPA_ANB.Pg_outGPA_Av | 1.0 | АО сс
74 | Pmsm_inN_An | Низкое давление масла на входе в компрессор | GPA_TS.ZH_PmK AND GPA_ANB.Pmsm_inN_An and not GPA_Mode.PZM | 1.0 | АО сс
75 | Pmsm_inN_Av | Высокое давление масла на входе в компрессор | GPA_ANB.Pmsm_inN_Av | 1.0 | АО сс
76 | Pv_uprRP_N_An | Низкое Р воздуха упр. РП и УОП цилиндров компр. | GPA_TS.ZH_PaRP AND GPA_ANB.Pv_uprRP_N_An | 1.0 | АО сс
77 | Pv_uprRP_N_Av | Высокое Р воздуха упр. РП и УОП цилиндров компр. | GPA_TS.ZH_PaRP AND GPA_ANB.Pv_uprRP_N_Av | 1.0 | АО сс
78 | P_utech_RP_Av | Высокое давление утечек из рабочей полости | GPA_ANB.P_utech_RP_Av | 1.0 | АО сс
79 | Pm_lub_An | Низкое давление в лубрикаторной системе | GPA_TS.ZH_PmLub AND GPA_ANB.Pm_lub_An | 1.0 | АО бс
80 | Pm_lub_Av | Высокое давление в лубрикаторной системе | GPA_TS.ZH_PmLub AND GPA_ANB.Pm_lub_Av | 1.0 | АО бс
81 | L_freeze_Bak_An | Низкий уровень охлаждающей жидкости в баке | GPA_ANB.L_freeze_Bak_An and GPA_TS.ZH_freeze | 1.0 | АО сс
82 | L_freeze_Bak_Av | Высокий уровень охлаждающей жидкости в баке | GPA_TS.ZH_Pcool AND GPA_ANB.L_freeze_Bak_Av | 1.0 | АО сс
83 | Q_freeze_An | Низкий расход охлаждающей жидкости | GPA_TS.ZH_Pcool AND GPA_ANB.Q_freeze_An | 15.0 | АО сс
84 | Pm_inR_An | Низкое давление масла на входе в редуктор на запуске | GPA_TS.ZH_PmR AND GPA_Mode.Pusk AND GPA_ANB.Pm_inR_An | 2.0 | АО бс
85 | Pm_inR_An1 | Низкое давление масла на входе в редуктор | GPA_TS.ZH_PmR AND GPA_TS.WrkD AND GPA_ANB.Pm_inR_An1 and not GPA_Mode.PZM | 0.0 | АО бс
86 | Pv_outTK_Av | Высокое статическое давление воздуха за компрессором | GPA_ANB.Pv_outTK_Av | 0.0 | АО бс
87 | Pm_inD_An | Низкое давление масла входе в двигатель на запуске | GPA_TS.ZH_PmsmD AND GPA_ANB.Pm_inD_An | 1.0 | АО бс
88 | Lm_MBD_Av | Высокий уровень масла в МБД | GPA_ANB.Lm_MBD_Av | 1.0 | АО бс
89 | Lm_MBD_An | Низкий уровень масла в МБД | GPA_ANB.Lm_MBD_An and GPA_TS.ZH_PmsmD | 1.0 | АО бс
90 | Ptg_GPA_An | Низкое давление топливного газа | GPA_TS.ZH_Ptg AND GPA_ANB.Ptg_GPA_An | 1.0 | АО бс
91 | Tg_outAVOG1_Av | Высокая температура газа на выходе АВОГ 1-й ступени Н | GPA_ANB.Tg_outAVOG1_Av | 1.0 | АО сс
92 | ev_Nst_Av | Высокие обороты СТ | frs.A_NstHigh | 0.0 | АО сс
93 | ev_Tg_outAVOG2_Av | Высокая температура газа на выходе АВОГ 2-й ступени Н | GPA_ANB.Tg_outAVOG2_Av | 1.0 | АО сс
94 | ev_wrong_TRK_Av | Рассогласование по ДГ | frs.A_DGbrk | 10.0 | АО бс
95 | ev_wrong_VNA_Av | Рассогласование по ВНА | frs.A_VNAdistort | 10.0 | АО бс
96 | ES_bad | Питание РЧТиН ЭС неисправно (НКУ) | GPA_DO.ES_ON AND NOT NKU1_DI.NKU_GPA_Q_ES_Rdy | 0.0 | АО бс
97 | PNSR_nRdy | Насос предпусковой прокачки масла редуктора неисправен (НКУ) | not NKU1_DI.PNSR_Rdy and (GPA_Mode.HR or GPA_Mode.PZ or GPA_Mode.Pusk or GPA_Mode.Crank) | 0.0 | АО бс
98 | Lm_MBL_dAn | Аварийный уровень масла в МБЛ(низкий) | GPA_DI.Lm_MBL_dAn | 0.0 | ВО сс
99 | Lm_MBR_dAv | Аварийно-высокий уровень масла в маслобаке редуктора | (GPA_TS.StartMSR OR GPA_Mode.PZ) AND GPA_DI.Lm_MBR_dAv | 0.0 | ВО бс
100 | Lm_MBR_dAn | Аварийно-низкий уровень масла в маслобаке редуктора | (GPA_TS.StartMSR OR GPA_Mode.PZ) AND GPA_DI.Lm_MBR_dAn | 0.0 | ВО бс
101 | TEN_MBR_bad | Электронагреватели масла в маслобаке редуктора неисправны | alg.TEN_MBR_bad | 0.0 | ВО бс
102 | GN_Rdk_bad | Неисправность главного насоса редуктора | GPA_TS.ZH_PmR AND alg.GN_Rdk_bad | 0.0 | ВО бс
103 | GKS_Rdk_bad | Неисправность главного контура смазки редуктора | GPA_TS.ZH_PmR AND alg.GKS_Rdk_bad | 30.0 | ВО бс
104 | T_freeze_Bak_Ov | Высокая температура охлаждающей жидкости в баке | GPA_ANB.T_freeze_Bak_Ov | 1.0 | ВО сс
105 | T_POP_PromVal_Ov | Высокая Т опорного подш. промежуточного вала (ст. компрессора) | GPA_ANB.T_POP_PromVal_Ov | 1.0 | ВО бс
106 | T_POP_SlowVal_Ov | Высокая Т опорного подшипника тихоходного вала (ст. компрессора) | GPA_ANB.T_POP_SlowVal_Ov | 1.0 | ВО бс
107 | T_ZOP_PromVal_Ov | Высокая Т опорного подш. промежуточного вала (ст. двигателя) | GPA_ANB.T_ZOP_PromVal_Ov | 1.0 | ВО бс
108 | T_ZOP_SlowVal_Ov | Высокая Т опорного подшипника тихоходного вала (ст. двигателя) | GPA_ANB.T_ZOP_SlowVal_Ov | 1.0 | ВО бс
109 | T_PUP_SlowVal_Ov | Высокая Т упорного подшипника тихоходного вала (ст. компрессора) | GPA_ANB.T_PUP_SlowVal_Ov | 1.0 | ВО бс
110 | T_ZOP_FastVal_Ov | Высокая Т опорного подш. быстроходного вала (ст. двигателя) | GPA_ANB.T_ZOP_FastVal_Ov | 1.0 | ВО бс
111 | T_POP_FastVal_Ov | Высокая Т опорного подш. быстроходного вала (ст. компрессора) | GPA_ANB.T_POP_FastVal_Ov | 1.0 | ВО бс
112 | T_ZUP_SlowVal_Ov | Высокая Т упорного подшипника тихоходного вала (ст. двигателя) | GPA_ANB.T_ZUP_SlowVal_Ov | 1.0 | ВО бс
113 | Tm_outZO_TK_Ov | Высокая температура масла слива задней опоры ТК | GPA_ANB.Tm_outZO_TK_Ov | 1.0 | ВО бс
114 | Tm_outST_Ov | Температура масла на сливе из опор СТ большая | GPA_ANB.Tm_outST_Ov | 1.0 | ВО бс
115 | Tm_outPO_TK_Ov | Высокая температура масла слива передней опоры ТК | GPA_ANB.Tm_outPO_TK_Ov | 1.0 | ВО бс
116 | Tm_outR_Ov | Высокая температура масла на выходе из редуктора | GPA_ANB.Tm_outR_Ov | 0.0 | ВО бс
117 | Tm_inD_Ov | Высокая температура масла на входе в двигатель | GPA_ANB.Tm_inD_Ov | 1.0 | ВО бс
118 | Tm_MBD_Ov | Высокая температура масла МБД | GPA_ANB.Tm_MBD_Ov | 1.0 | ВО бс
119 | Vp_rd_SlowVal_g_Ov | Опасное радиальное виброперемещение тихоходного вала (гор.) | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_rd_SlowVal_g_Ov | 2.0 | ВО бс
120 | Vp_rd_SlowVal_v_Ov | Опасное радиальное виброперемещение тихоходного вала (верт.) | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_rd_SlowVal_v_Ov | 2.0 | ВО бс
121 | Vp_ax_SlowVal_Ov | Опасное аксиальное виброперемещение тихоходного вала вперед | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_ax_SlowVal_Ov | 2.0 | ВО бс
122 | Vp_ax_SlowVal_On | Опасное аксиальное виброперемещение тихоходного вала назад | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_ax_SlowVal_On | 2.0 | ВО бс
123 | Vp_ax_SlowVal_Res_Ov | Опасное аксиальное виброперемещ. тихоходного вала 2 вперед | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_ax_SlowVal_Res_Ov | 2.0 | ВО бс
124 | Vp_ax_SlowVal_Res_On | Опасное аксиальное виброперемещ. тихоходного вала 2 назад | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_ax_SlowVal_Res_On | 2.0 | ВО бс
125 | Vp_rd_FastVal_g_Ov | Опасное радиальное виброперемещение быстроходного вала (гор.) | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_rd_FastVal_g_Ov | 2.0 | ВО бс
126 | Vp_rd_FastVal_v_Ov | Опасное радиальное виброперемещение быстроходного вала (верт.) | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_rd_FastVal_v_Ov | 2.0 | ВО бс
127 | Lm_MBL_On | Низкий уровень масла в маслобаке лубрикаторной системы | GPA_ANB.Lm_MBL_On and GPA_TS.ZH_PmLub | 1.0 | ВО сс
128 | Lm_MBR_On | Низкий уровень масла в маслобаке редуктора | GPA_ANB.Lm_MBR_On and GPA_TS.ZH_PmR | 1.0 | ВО бс
129 | Lm_MBR_Ov | Высокий уровень масла в маслобаке редуктора | (GPA_TS.ZH_PmR or GPA_TS.StartMSR) AND GPA_ANB.Lm_MBR_Ov | 1.0 | ВО бс
130 | Pm_inD_On | Низкое давление масла на входе в двигатель на режиме | GPA_TS.ZH_PmsmD AND GPA_ANB.NvdNorm_11400v AND GPA_ANB.Pm_inD_On and not GPA_Mode.PZM | 1.0 | ВО бс
131 | Rm_struj_PO_TK_Ov | Стружка в масле на сливе из передней опоры ТК | GPA_ANB.Rm_struj_PO_TK_Ov | 0.0 | ВО бс
132 | Rm_struj_ZO_TK_Ov | Стружка в масле на сливе из задней опоры ТК | GPA_ANB.Rm_struj_ZO_TK_Ov | 0.0 | ВО бс
133 | Rm_struj_ST_Ov | Стружка в масле на сливе из опоры СТ | GPA_ANB.Rm_struj_ST_Ov | 0.0 | ВО бс
134 | CNR_nRdy | Насос циркуляции масла редуктора неисправен (НКУ) | not NKU1_DI.CNR_Rdy and (GPA_Mode.HR or GPA_Mode.PZ or GPA_Mode.Pusk or GPA_Mode.Crank) | 0.0 | ВО бс
135 | KVRN_nON | Заслонка подачи воздуха не открыта | alg.usl_ZPV_On AND NOT NKU1_DI.KVRN_ON | 0.0 | ПС
136 | Dver1_VOU_Open | Дверь 1 КВОУ не закрыта | NOT GPA_DI.Dver1_VOU_Close | 0.0 | ПС
137 | Dver2_VOU_Open | Дверь 2 КВОУ не закрыта | NOT GPA_DI.Dver2_VOU_Close | 0.0 | ПС
138 | Dver_VZK_Open | Дверь воздухозаборной камеры не закрыта | NOT GPA_DI.Dver_VZK_Close | 0.0 | ПС
139 | Dver_OD_Open | Двери отсека ГТД открыты | GPA_DI.Dver_OD_Open | 0.0 | ПС
140 | NoChk_DC24_Kr124_PS | Питание кранов 1.2 | NOT GPA_DI.Chk_DC24_Kr124 and not GPA_Mode.Repair | 0.0 | ПС
141 | NoChk_DC24_Kr569_PS | Питание кранов 5.6 | NOT GPA_DI.Chk_DC24_Kr569 and not GPA_Mode.Repair | 0.0 | ПС
142 | NoChk_DC24_Kr12_PS | Питание крана 12(24 В) | NOT GPA_DI.Chk_DC24_Kr12 and not GPA_Mode.Repair | 0.0 | ПС
143 | NoChk_AC220_SAU_PS | Питание ~220 В на входе САУ не в норме | NOT GPA_DI.Chk_AC220_SAU and not GPA_Mode.Repair | 0.0 | ПС
144 | NoChk_DC220_SAU_PS | Питание =220 В на входе САУ не в норме | NOT GPA_DI.Chk_DC220_SAU and not GPA_Mode.Repair | 0.0 | ПС
145 | NoChk_DC220_Kr_PS | Питание =220 В кранов не в норме | NOT GPA_DI.Chk_DC220_Kr and not GPA_Mode.Repair | 0.0 | ПС
146 | Reg_Starter_nON | Питание РЧТиН ЭС в ручном режиме | NOT GPA_DI.Reg_Starter_ON and alg.pusk | 0.0 | ПС
147 | Pm_inD_40n | Минимальное давление масла на входе в ГТД менее 40 кПа | NOT GPA_DI.Pm_inD_40v and GPA_TS.ZH_PmsmD | 0.0 | ПС
148 | VNA_FLT | ВНА в ручном режиме | GPA_DI.VNA_FLT | 0.0 | ПС
149 | No_U_Kr | Нет напряжения 220 В в крановой обвязке | GPA_DI.No_U_Kr | 0.0 | ПС
150 | Gas10_ON | Загазованность 10 % НКПВ в отсеке компрессора | GPA_DI.Gas10_ON | 0.0 | ПС
151 | Gas10_OD | Загазованность 10% НКПВ в отсека двигателя | GPA_DI.Gas10_OD | 0.0 | ПС
152 | AKZ_FLT | Система контроля загазованности неисправна | GPA_DI.AKZ_FLT | 0.0 | ПС
153 | dPm_F_N | Загрязнен фильтр маслосистемы компрессора | GPA_DI.dPm_F_N | 0.0 | ПС
154 | Lm_Nkar_dPn | Предупредительный уровень масла в картере компрессора | GPA_DI.Lm_Nkar_dPn | 0.0 | ПС
155 | Lk_FS1_G1_max | Верхний уровень жидкости в первой ступени ФС 1 | GPA_DI.Lk_FS1_G1_max | 0.0 | ПС
156 | Lk_FS1_G2_max | Верхний уровень жидкости во второй ступени ФС 1 | GPA_DI.Lk_FS1_G2_max | 0.0 | ПС
157 | Lk_FS2_G1_max | Верхний уровень жидкости в первой ступени ФС 2 | GPA_DI.Lk_FS2_G1_max | 0.0 | ПС
158 | Lk_FS3_G1_max | Верхний уровень жидкости в первой ступени ФС 3 | GPA_DI.Lk_FS3_G1_max | 0.0 | ПС
159 | Lk_FS3_G2_max | Верхний уровень жидкости во второй ступени ФС 3 | GPA_DI.Lk_FS3_G2_max | 0.0 | ПС
160 | Lm_MBR_dPn | Предупредительный уровень масла в маслобаке редуктора | GPA_TS.StartMSR AND GPA_DI.Lm_MBR_dPn | 0.0 | ПС
161 | dPm_F_Rdk_v | Фильтр тонкой очистки редуктора загрязнён | GPA_DI.dPm_F_Rdk_v AND (GPA_Mode.HR OR GPA_Mode.HR) AND NOT GPA_Mode.Repair | 0.0 | ПС
162 | Vs_N_v | Повышенная вибрация компрессора | GPA_TS.ZH_Vibro_K and GPA_DI.Vs_N_v | 0.0 | ПС
163 | Vp_GPA_v | Повышенная вибрация по любому из 3-х каналов (дискр.) | alg.Vp_GPA_v | 0.0 | ПС
164 | Nvd_pv | Повышенные обороты ТК | alg.Nvd_pv | 0.1 | ПС
165 | Ice | Условия обледенения | GPA_TS.Ice | 0.0 | ПС
166 | No_U_MOD | Питание АВОМ ГТД неисправно | alg.No_U_MOD | 0.0 | ПС
167 | No_U_AVR | Питание АВР отключено | alg.No_U_AVR | 0.0 | ПС
168 | Lamp_in_GPA_bad | Внутреннее освещение отсеков ГПА неисправно | alg.Lamp_in_GPA_bad | 0.0 | ПС
169 | Lamp_out_MU | Наружное освещение в ручном режиме | alg.Lamp_out_MU | 0.0 | ПС
170 | Lamp_out_bad | Наружное освещение неисправно | alg.Lamp_out_bad | 0.0 | ПС
171 | Lamp_avar_MU | Аварийное освещение в ручном режиме | alg.Lamp_avar_MU | 0.0 | ПС
172 | Lamp_avar_bad | Аварийное освещение неисправно | alg.Lamp_avar_bad | 0.0 | ПС
173 | Trim_PMK | Непредвиденное отключение ПМК | alg.Trim_PMK | 0.0 | ПС
174 | GNS_bad | Неисправность контура ГНС | GPA_TS.ZH_PmK AND alg.GNS_bad | 0.0 | ПС
175 | Msm_K_bad | Неисправность системы смазки нагнетателя | GPA_TS.ZH_PmK AND alg.Msm_K_bad | 0.0 | ПС
176 | FS1_Sliv1_bad | Неисправность системы слива 1-ой ступени ФС 1 | NOT GPA_Mode.Repair AND alg.FS1_Sliv1_bad | 5.0 | ПС
177 | FS1_Sliv2_bad | Неисправность системы слива 2-ой ступени ФС 1 | NOT GPA_Mode.Repair AND alg.FS1_Sliv2_bad | 5.0 | ПС
178 | KE5_bad | Неисправность клапана 2 (КШЭ 5) | NOT GPA_Mode.Repair AND alg.KE5_bad | 5.0 | ПС
179 | FS2_Sliv_bad | Неисправность системы слива 1-ой ступени ФС 2 | NOT GPA_Mode.Repair AND alg.FS2_Sliv_bad | 5.0 | ПС
180 | KE3_2_bad | Неиспреисправность клапана 3 (КЛЭ 3-2) | NOT GPA_Mode.Repair AND alg.KE3_2_bad | 5.0 | ПС
181 | FS3_Sliv1_bad | Неисправность системы слива 1-ой ступени ФС 3 | NOT GPA_Mode.Repair AND alg.FS3_Sliv1_bad | 5.0 | ПС
182 | FS3_Sliv2_bad | Неисправность системы слива 2-ой ступени ФС 3 | NOT GPA_Mode.Repair AND alg.FS3_Sliv2_bad | 5.0 | ПС
183 | KLR2_bad | Неисправность клапана (КлР-2) | NOT GPA_Mode.Repair AND alg.KLR2_bad | 5.0 | ПС
184 | Pm_Rdk_nOk | Давление масла редуктора не в норме | GPA_TS.ZH_PmR AND alg.Pm_Rdk_nOk | 30.0 | ПС
185 | U1_NKU_bad | Наряжение 380 В на входе 1 НКУ ГПА не в норме | alg.U1_NKU_bad | 0.0 | ПС
186 | U2_NKU_bad | Наряжение 380 В на входе 2 НКУ ГПА не в норме | alg.U2_NKU_bad | 0.0 | ПС
187 | Shop_NoWork | Невозможна работа ГПА под цеховым регулятором | alg.Shop_NoWork | 0.0 | ПС
188 | NoLnk_AbKC | Обрыв связи с ЛИС КЦ | alg.NoLnk_AbKC | 0.0 | ПС
189 | Tv_OD_Pv | Повышенная температура в отсеке двигателя | GPA_ANB.Tv_OD_Pv | 3.0 | ПС
190 | Tv_OD_Pn | Пониженная температура в отсеке двигателя | GPA_ANB.Tv_OD_Pn and not GPA_Mode.Repair | 0.0 | ПС
191 | Tv_ETO_Pv | Повышенная температура в отсеке электротехническом отсеке | GPA_ANB.Tv_ETO_Pv | 0.0 | ПС
192 | Tv_ETO_Pn | Пониженная температура в отсеке электротехническом отсеке | GPA_ANB.Tv_ETO_Pn | 0.0 | ПС
193 | T_atm_Pv | Повышенная температура наружного воздуха | GPA_ANB.T_atm_Pv | 0.0 | ПС
194 | T_atm_Pn | Пониженная температура наружного воздуха | GPA_ANB.T_atm_Pn | 0.0 | ПС
195 | Tg_inN_Pv | Повышенная температура газа на входе в компр. | GPA_ANB.Tg_inN_Pv | 0.0 | ПС
196 | Tg_outNag1_Pv | Повышенная Т газа на выходе 1-й ступени компр. | GPA_ANB.Tg_outNag1_Pv | 3.0 | ПС
197 | Tg_outNag_Pv | Повышенная температура газа на выходе компр. | GPA_ANB.Tg_outNag_Pv | 3.0 | ПС
198 | Tg_outN_C1_Pv | Повышенная температура газа на выходе цилиндра 1 | GPA_ANB.Tg_outN_C1_Pv | 3.0 | ПС
199 | Tg_outN_C2_Pv | Повышенная температура газа на выходе цилиндра 2 | GPA_ANB.Tg_outN_C2_Pv | 3.0 | ПС
200 | Tg_outN_C3_Pv | Повышенная температура газа на выходе цилиндра 3 | GPA_ANB.Tg_outN_C3_Pv | 3.0 | ПС
201 | Tg_outN_C4_Pv | Повышенная температура газа на выходе цилиндра 4 | GPA_ANB.Tg_outN_C4_Pv | 3.0 | ПС
202 | Tg_outN_C5_Pv | Повышенная температура газа на выходе цилиндра 5 | GPA_ANB.Tg_outN_C5_Pv | 3.0 | ПС
203 | Tg_outN_C6_Pv | Повышенная температура газа на выходе цилиндра 6 | GPA_ANB.Tg_outN_C6_Pv | 3.0 | ПС
204 | Tmsm_inN_Pn | Низкая температура масла на входе в компрессор | GPA_TS.ZH_PmK AND GPA_ANB.Tmsm_inN_Pn | 0.0 | ПС
205 | Tmsm_inN_Pn1 | Пониженная температура масла на входе в компрессор | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Tmsm_inN_Pn1 | 0.0 | ПС
206 | Tmsm_inN_Pv | Повышенная температура масла на входе в компрессора | GPA_ANB.Tmsm_inN_Pv | 3.0 | ПС
207 | Tmsm_TEN_N_Pv | Высокая температура в ПМК | GPA_ANB.Tmsm_TEN_N_Pv | 0.0 | ПС
208 | T_freeze_outDC_Pv | Повышенная температура охл. жидкости на выходе драйкуллера | GPA_ANB.T_freeze_outDC_Pv | 3.0 | ПС
209 | T_freeze_Bak_Pv | Повышенная температура охлаждающей жидкости в баке | GPA_ANB.T_freeze_Bak_Pv | 3.0 | ПС
210 | T_KP1_N_Pv | Повышенная температура коренного подшипника 1 | GPA_ANB.T_KP1_N_Pv | 3.0 | ПС
211 | T_KP2_N_Pv | Повышенная температура коренного подшипника 2 | GPA_ANB.T_KP2_N_Pv | 3.0 | ПС
212 | T_KP3_N_Pv | Повышенная температура коренного подшипника 3 | GPA_ANB.T_KP3_N_Pv | 3.0 | ПС
213 | T_KP4_N_Pv | Повышенная температура коренного подшипника 4 | GPA_ANB.T_KP4_N_Pv | 3.0 | ПС
214 | T_KP5_N_Pv | Повышенная температура коренного подшипника 5 | GPA_ANB.T_KP5_N_Pv | 3.0 | ПС
215 | T_KP6_N_Pv | Повышенная температура коренного подшипника 6 | GPA_ANB.T_KP6_N_Pv | 3.0 | ПС
216 | T_POP_PromVal_Pv | Повышенная Т опорного подш. промежуточного вала (ст. компрессора) | GPA_ANB.T_POP_PromVal_Pv | 3.0 | ПС
217 | T_POP_SlowVal_Pv | Повышенная Т опорного подшипника тихоходного вала (ст. компрессора) | GPA_ANB.T_POP_SlowVal_Pv | 3.0 | ПС
218 | T_ZOP_PromVal_Pv | Повышенная Т опорного подш. промежуточного вала (ст. двигателя) | GPA_ANB.T_ZOP_PromVal_Pv | 3.0 | ПС
219 | T_ZOP_SlowVal_Pv | Повышенная Т опорного подшипника тихоходного вала (ст. двигателя) | GPA_ANB.T_ZOP_SlowVal_Pv | 3.0 | ПС
220 | T_PUP_SlowVal_Pv | Повышенная Т упорного подшипника тихоходного вала (ст. компрессора) | GPA_ANB.T_PUP_SlowVal_Pv | 3.0 | ПС
221 | T_ZOP_FastVal_Pv | Повышенная Т опорного подш. быстроходного вала (ст. двигателя) | GPA_ANB.T_ZOP_FastVal_Pv | 3.0 | ПС
222 | T_POP_FastVal_Pv | Повышенная Т опорного подш. быстроходного вала (ст. компрессора) | GPA_ANB.T_POP_FastVal_Pv | 3.0 | ПС
223 | T_ZUP_SlowVal_Pv | Повышенная Т упорного подшипника тихоходного вала (ст. двигателя) | GPA_ANB.T_ZUP_SlowVal_Pv | 3.0 | ПС
224 | Tm_outZO_TK_Pv | Повышенная температура масла слива задней опоры ГТД | GPA_ANB.Tm_outZO_TK_Pv | 3.0 | ПС
225 | Tm_outST_Pv | Температура масла на сливе из опор СТ повышенная | GPA_ANB.Tm_outST_Pv | 3.0 | ПС
226 | Tm_outPO_TK_Pv | Повышенная температура масла слива передней опоры ГТД | GPA_ANB.Tm_outPO_TK_Pv | 3.0 | ПС
227 | T1_UP_N_Pv | Повышенная температура упорного подшипника компр. (т. 1) | GPA_ANB.T1_UP_N_Pv | 3.0 | ПС
228 | T2_UP_N_Pv | Повышенная температура упорного подшипника компр. (т. 2) | GPA_ANB.T2_UP_N_Pv | 3.0 | ПС
229 | Tm_inR_Pv | Повышенная температура масла на входе в редуктор | GPA_ANB.Tm_inR_Pv | 3.0 | ПС
230 | Tm_inR_Pn | Низкая температура масла на входе в редуктор | GPA_TS.ZH_TmR AND GPA_ANB.Tm_inR_Pn | 0.0 | ПС
231 | Tm_outR_Pv | Повышенная температура масла на выходе из редуктора | GPA_ANB.Tm_outR_Pv | 3.0 | ПС
232 | Tm_MBR_Pn | Пониженная температура масла в маслобаке редуктора | (GPA_TS.Chk_GR OR alg.wasPusk) AND GPA_ANB.Tm_MBR_Pn | 0.0 | ПС
233 | Tm_inD_Pv | Повышенная температура масла на входе в двигатель | GPA_ANB.Tm_inD_Pv | 3.0 | ПС
234 | Tm_inD_Pn | Пониженная температура масла на входе Д | GPA_ANB.Tm_inD_Pn and GPA_TS.ZH_PmsmD | 0.0 | ПС
235 | Tm_MBD_Pv | Повышенная температура масла МБД | GPA_ANB.Tm_MBD_Pv | 3.0 | ПС
236 | Tm_MBD_Pn | Пониженная температура масла МБД | GPA_ANB.Tm_MBD_Pn and GPA_TS.ZH_PmsmD | 0.0 | ПС
237 | Pg_inN_Pn | Пониженное давление газа на входе в компрессор | GPA_TS.ZH_Pg_inK and GPA_ANB.Pg_inN_Pn | 3.0 | ПС
238 | Pg_inN_Pv | Повышенное давления газа на входе компрессора | GPA_ANB.Pg_inN_Pv | 3.0 | ПС
239 | Pg_outN1_Pn | Пониженное давление газа на выходе 1-й ступени | GPA_TS.WrkD AND GPA_ANB.Pg_outN1_Pn | 3.0 | ПС
240 | Pg_outN1_Pv | Повышенное давление газа на выходе 1-й ступени | GPA_ANB.Pg_outN1_Pv | 0.0 | ПС
241 | Pg_outN_Pv | Повышенное давления газа на выходе компрессора | GPA_ANB.Pg_outN_Pv | 3.0 | ПС
242 | Vs_ZONg_Pv | Повышенная вибрация компрессора со стороны привода( ГС ) | GPA_TS.ZH_Vibro_K AND GPA_ANB.Vs_ZONg_Pv | 0.0 | ПС
243 | Vs_PONg_Pv | Повышенная вибрация компрессора со стороны маслонасоса( ГС ) | GPA_TS.ZH_Vibro_K AND GPA_ANB.Vs_PONg_Pv | 0.0 | ПС
244 | Vp_rd_SlowVal_g_Pv | Повышенное радиальное виброперемещение тихоходного вала (гор.) | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_rd_SlowVal_g_Pv | 0.0 | ПС
245 | Vp_rd_SlowVal_v_Pv | Повышенное радиальное виброперемещение тихоходного вала (верт.) | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_rd_SlowVal_v_Pv | 0.0 | ПС
246 | Vp_ax_SlowVal_Pv | Повышенное аксиальное виброперемещение тихоходного вала вперед | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_ax_SlowVal_Pv | 0.0 | ПС
247 | Vp_ax_SlowVal_Pn | Повышенное аксиальное виброперемещение тихоходного вала назад | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_ax_SlowVal_Pn | 0.0 | ПС
248 | Vp_ax_SlowVal_Res_Pv | Повышенное аксиальное виброперемещ. тихоходного вала 2 вперед | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_ax_SlowVal_Res_Pv | 0.0 | ПС
249 | Vp_ax_SlowVal_Res_Pn | Повышенное аксиальное виброперемещ. тихоходного вала 2 назад | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_ax_SlowVal_Res_Pn | 0.0 | ПС
250 | Vp_rd_FastVal_g_Pv | Повышенное радиальное виброперемещение быстроходного вала (гор.) | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_rd_FastVal_g_Pv | 0.0 | ПС
251 | Vp_rd_FastVal_v_Pv | Повышенное радиальное виброперемещение быстроходного вала (верт.) | alg.wasPusk AND GPA_ANB.Vp_rd_FastVal_v_Pv | 0.0 | ПС
252 | Vs_PO_TK_Pv | Повышенная вибрация по переднему стоечному узлу ТК | GPA_ANB.Vs_PO_TK_Pv | 0.0 | ПС
253 | Vs_ZO_TK_Pv | Повышенная вибрация по задней опоре ротора ТК | GPA_ANB.Vs_ZO_TK_Pv | 0.0 | ПС
254 | Vs_ST_Pv | Повышенная вибрация по опоре ротора СТ | GPA_ANB.Vs_ST_Pv | 0.0 | ПС
255 | Pg_outGPA_Pv | Повышенное давление газа на выходе ГПА | GPA_ANB.Pg_outGPA_Pv | 3.0 | ПС
256 | dPg_FS1_Pv | Повышенный перепад давления на ФС 1 | GPA_ANB.dPg_FS1_Pv | 0.0 | ПС
257 | dPg_FS2_Pv | Повышенный перепад давления на ФС 2 | GPA_ANB.dPg_FS2_Pv | 0.0 | ПС
258 | dPg_FS3_Pv | Повышенный перепад давления на ФС 3 | GPA_ANB.dPg_FS3_Pv | 0.0 | ПС
259 | Pmsm_inN_Pn | Пониженное давление масла на входе в компрессор | GPA_TS.ZH_PmK AND GPA_ANB.Pmsm_inN_034n | 3.0 | ПС
260 | Pmsm_inN_Pn1 | Давление масла на входе в компрессор не в норме | GPA_ANB.Pmsm_inN_Pn1 and GPA_TS.ZH_PmK | 0.0 | ПС
261 | Pmsm_inN_Pv | Повышенное давление масла на входе в компрессор | GPA_ANB.Pmsm_inN_Pv | 3.0 | ПС
262 | Pmsm_TEN_N_Pn | Низкое давление в ПМК | GPA_TS.ZH_PmK AND GPA_ANB.Pmsm_TEN_N_Pn | 0.0 | ПС
263 | Lm_MBN_Pv | Повышенный уровень масла в маслобаке компрессора | GPA_TS.StartMSK AND GPA_ANB.Lm_MBN_Pv | 0.0 | ПС
264 | Lm_MBN_Pn | Пониженный уровень масла в маслобаке компрессора | GPA_ANB.Lm_MBN_Pn | 0.0 | ПС
265 | Pv_uprRP_N_Pn | Пониженное Р воздуха упр. РП и УОП цилиндров компр. | GPA_TS.ZH_PaRP AND GPA_ANB.Pv_uprRP_N_Pn | 3.0 | ПС
266 | Pv_uprRP_N_Pv | Повышенное Р воздуха упр. РП и УОП цилиндров компр. | GPA_TS.ZH_PaRP AND GPA_ANB.Pv_uprRP_N_Pv | 3.0 | ПС
267 | Pm_lub_Pn | Пониженное давление в лубрикаторной системе | GPA_TS.ZH_PmLub AND GPA_ANB.Pm_lub_Pn | 3.0 | ПС
268 | Pm_lub_Pv | Повышенное давление в лубрикаторной системе | GPA_TS.ZH_PmLub AND GPA_ANB.Pm_lub_Pv | 3.0 | ПС
269 | Lm_MBL_Pn | Пониженное уровень масла в маслобаке лубрикаторной системы | GPA_ANB.Lm_MBL_Pn | 5.0 | ПС
270 | Lm_MBL_Pv | Повышенный уровень масла в маслобаке лубрикаторной системы | GPA_ANB.Lm_MBL_Pv | 0.0 | ПС
271 | L_freeze_Bak_Pn | Заправить бак охлаждающей жидкости (пониженный уровень) | GPA_ANB.L_freeze_Bak_Pn | 5.0 | ПС
272 | L_freeze_Bak_Pv | Повышенный уровень охлаждающей жидкости в баке | GPA_TS.ZH_Pcool AND GPA_ANB.L_freeze_Bak_Pv | 5.0 | ПС
273 | Q_freeze_Pn | Пониженный расход охлаждающей жидкости | GPA_TS.ZH_Pcool AND GPA_ANB.Q_freeze_Pn | 3.0 | ПС
274 | Pm_inR_Pn | Пониженное давление масла на входе в редуктор | GPA_TS.ZH_PmR AND GPA_ANB.Pm_inR_Pn | 3.0 | ПС
275 | Lm_MBR_Pn | Пониженный уровень масла в маслобаке редуктора | GPA_ANB.Lm_MBR_Pn | 3.0 | ПС
276 | Lm_MBR_Pv | Повышенный уровень масла в маслобаке редуктора | GPA_TS.StartMSR AND GPA_ANB.Lm_MBR_Pv | 3.0 | ПС
277 | Pv_outTK_Pv | Повышенное статичекское давление воздуха в компрессоре | GPA_ANB.Pv_outTK_Pv | 0.0 | ПС
278 | Pm_inD_Pn | Пониженное давление масла на входе в двигатель | GPA_TS.ZH_PmsmD AND GPA_ANB.Pm_inD_Pn | 3.0 | ПС
279 | Lm_MBD_Pv | Повышенный уровень масла в МБД | GPA_ANB.Lm_MBD_Pv | 5.0 | ПС
280 | Lm_MBD_Pn | Пониженный уровень масла в МБД | GPA_ANB.Lm_MBD_Pn | 5.0 | ПС
281 | dPm_FTO_Pv | Повышенный перепад давления масла на ФТО | GPA_ANB.dPm_FTO_Pv | 0.0 | ПС
282 | dPm_FGO_Pv | Повышенный перепад давления масла на ФГО | GPA_ANB.dPm_FGO_Pv | 0.0 | ПС
283 | Pr_VZK_Pv | Загрязнение воздушных фильтров КВОУ | GPA_ANB.Pr_VZK_Pv | 0.0 | ПС
284 | Pr_VOU_Pv | Мультициклоны загрязнены | GPA_ANB.Pr_VOU_Pv | 0.0 | ПС
285 | Ptg_GPA_Pn | Пониженное давление топливного газа | GPA_TS.ZH_Ptg AND GPA_ANB.Ptg_GPA_Pn | 3.0 | ПС
286 | Tg_outAVOG1_Pv | Повышенная температура газа на выходе АВОГ 1-й ступени Н | GPA_ANB.Tg_outAVOG1_Pv | 3.0 | ПС
287 | Nst_Pv | Повышенные обороты СТ | GPA_ANB.Nst_Pv | 0.1 | ПС
288 | Tg_outAVOG2_Pv | Повышенная температура газа на выходе АВОГ 2-й ступени Н | GPA_ANB.Tg_outAVOG2_Pv | 3.0 | ПС
289 | ZsZO_nRdy | Отключена система защиты от обледенения | NOT NKU1_DI.ZsZO_Rdy | 0.0 | ПС
290 | No_PLC_AC220_En | Ввод 1 не включен | NOT NKU2_DI.NKU_GPA_PLC_AC220_En | 0.0 | ПС
291 | No_PLC_DC220_En | Ввод 2 не включен | NOT NKU2_DI.NKU_GPA_PLC_AC220_En | 0.0 | ПС
292 | ES_nRdy | Питание РЧТиН ЭС неисправно | NOT NKU1_DI.NKU_GPA_Q_ES_Rdy | 0.0 | ПС
293 | No_VNA_En | Питание ВНА неисправно | NOT NKU2_DI.VNA_En | 0.0 | ПС
294 | PNSD_MU | ПНСД в ручном режиме | NOT NKU1_DI.PNSD_nMU | 0.0 | ПС
295 | PNSD_nRdy | ПНСД неисправен | NOT NKU1_DI.PNSD_Rdy | 0.0 | ПС
296 | KOMD_MU | Кран отсечки масла от двигателя в ручном режиме | NOT NKU1_DI.KOMD_nMU | 0.0 | ПС
297 | KOMD_nRdy | Кран отсечки масла от двигателя неисправен | NOT NKU1_DI.KOMD_Rdy | 0.0 | ПС
298 | KPMD_MU | Кран прокачки маслосистемы двигателя в ручном режиме | NOT NKU1_DI.KPMD_nMU | 0.0 | ПС
299 | KPMD_nRdy | Кран прокачки маслосистемы двигателя неисправен | NOT NKU1_DI.KPMD_Rdy | 0.0 | ПС
300 | No_BP_DC24_En | Питание =24 В от преобразователя отключено | NOT NKU2_DI.NKU_GPA_DC24_En | 0.0 | ПС
301 | No_BP_DC48_En | Питание =48 В от преобразователя отключено | NOT NKU2_DI.NKU_GPA_DC48_En | 0.0 | ПС
302 | No_SPV_En | Питание 220 В СПВ отключено | NOT NKU1_DI.SPV_En | 0.0 | ПС
303 | No_U_GarPit | Питание 36 В неисправно | NOT NKU1_DI.NKU_GPA_U_GarPit_ok | 0.0 | ПС
304 | No_Uosn_SAU_En | Основное питание САУ неисправно | NOT NKU1_DI.Uosn_SAU_En | 0.0 | ПС
305 | No_Uosn_ASPS_En | Основное питание АСПС КЗ и ПТ неисправно | NOT NKU1_DI.Uosn_ASPS_En | 0.0 | ПС
306 | No_Urez_SAU_En | Резервное питание САУ неисправно | NOT NKU2_DI.Urez_SAU_En | 0.0 | ПС
307 | No_Urez_ASPS_En | Резервное питание АСПС КЗ и ПТ неисправно | NOT NKU2_DI.Urez_ASPS_En | 0.0 | ПС
308 | VOD1_MU | ВОД 1 в ручном режиме | NOT NKU1_DI.VOD1_nMU | 0.0 | ПС
309 | VOD2_MU | ВОД 2 в ручном режиме | NOT NKU1_DI.VOD2_nMU | 0.0 | ПС
310 | VOD1_nRdy | ВОД 1 неисправен | NOT NKU1_DI.VOD1_Rdy | 0.0 | ПС
311 | VOD2_nRdy | ВОД 2 неисправен | NOT NKU1_DI.VOD2_Rdy | 0.0 | ПС
312 | Vn_ang_MU | Вентилятор охлаждения укрытия компрессора (ВОК) ручном режиме | NOT NKU1_DI.Vn_ang_nMU | 0.0 | ПС
313 | Vn_ang_nRdy | Вентилятор охлаждения укрытия компрессора (ВОК) неисправен | NOT NKU1_DI.Vn_ang_Rdy | 0.0 | ПС
314 | Cool1_ETO_AOF | Кондиционер 1 электротехнического отсека неисправен | NKU1_DI.Cool1_ETO_AOF | 0.0 | ПС
315 | Cool2_ETO_AOF | Кондиционер 2 электротехнического отсека неисправен | NKU1_DI.Cool2_ETO_AOF | 0.0 | ПС
316 | EN13_Ukr_MU | ЭН 1-3 воздуха укрытия компрессора в ручном режиме | NOT NKU1_DI.EN13_Ukr_nMU | 0.0 | ПС
317 | EN13_Ukr_nRdy | ЭН 1-3 воздуха укрытия компрессора неисправны | NOT NKU1_DI.EN13_Ukr_Rdy | 0.0 | ПС
318 | EN46_Ukr_MU | ЭН 4-6 воздуха укрытия компрессора в ручном режиме | NOT NKU1_DI.EN46_Ukr_nMU | 0.0 | ПС
319 | EN46_Ukr_nRdy | ЭН 4-6 воздуха укрытия компрессора неисправны | NOT NKU1_DI.EN46_Ukr_Rdy | 0.0 | ПС
320 | EN79_Ukr_MU | ЭН 7-9 воздуха укрытия компрессора в ручном режиме | NOT NKU1_DI.EN79_Ukr_nMU | 0.0 | ПС
321 | EN79_Ukr_nRdy | ЭН 7-9 воздуха укрытия компрессора неисправны | NOT NKU1_DI.EN79_Ukr_Rdy | 0.0 | ПС
322 | EN_OD_MU | ЭН воздуха отсека ГТД в ручном режиме | NOT NKU1_DI.EN_OD_nMU | 0.0 | ПС
323 | EN_OD_nRdy | ЭН воздуха отсека ГТД неисправен | NOT NKU1_DI.EN_OD_Rdy | 0.0 | ПС
324 | TEN1_MBR_MU | ЭН1 масла в маслобаке редуктора в ручном режиме | NOT NKU1_DI.TEN1_MBR_nMU | 0.0 | ПС
325 | TEN1_MBR_nRdy | ЭН1 масла в маслобаке редуктора неисправен | NOT NKU1_DI.TEN1_MBR_Rdy | 0.0 | ПС
326 | TEN2_MBR_MU | ЭН2 масла в маслобаке редуктора в ручном режиме | NOT NKU1_DI.TEN2_MBR_nMU | 0.0 | ПС
327 | TEN2_MBR_nRdy | ЭН2 масла в маслобаке редуктора неисправен | NOT NKU1_DI.TEN2_MBR_Rdy | 0.0 | ПС
328 | EK_OPT_MU | ЭН воздуха отсека пожаротушения в ручном режиме | NOT NKU1_DI.EK_OPT_nMU | 0.0 | ПС
329 | EK_OPT_nRdy | ЭН воздуха отсека пожаротушения неисправен | NOT NKU1_DI.EK_OPT_Rdy | 0.0 | ПС
330 | EK1_ETO_MU | ЭН1 воздуха электротехнического отсека в ручном режиме | NOT NKU1_DI.EK1_ETO_nMU | 0.0 | ПС
331 | EK1_ETO_nRdy | ЭН1 воздуха электротехнического отсека неисправен | NOT NKU1_DI.EK1_ETO_Rdy | 0.0 | ПС
332 | EK2_ETO_MU | ЭН2 воздуха электротехнического отсека в ручном режиме | NOT NKU1_DI.EK2_ETO_nMU | 0.0 | ПС
333 | EK2_ETO_nRdy | ЭН2 воздуха электротехнического отсека неисправен | NOT NKU1_DI.EK2_ETO_Rdy | 0.0 | ПС
334 | EK3_ETO_MU | ЭН3 воздуха электротехнического отсека в ручном режиме | NOT NKU1_DI.EK3_ETO_nMU | 0.0 | ПС
335 | EK3_ETO_nRdy | ЭН3 воздуха электротехнического отсека неисправен | NOT NKU1_DI.EK3_ETO_Rdy | 0.0 | ПС
336 | TEN_MBD_MU | ЭН маслобака ГТД в ручном режиме | NOT NKU1_DI.TEN_MBD_nMU | 0.0 | ПС
337 | TEN_MBD_nRdy | ЭН маслобака ГТД неисправен | NOT NKU1_DI.TEN_MBD_Rdy | 0.0 | ПС
338 | Lamp_VOU_nRdy | Освещение воздушного тракта неисправно | NOT NKU1_DI.Lamp_VOU_Rdy | 0.0 | ПС
339 | KPMN_nRdy | Клапан ПМК в ручном режиме | NOT NKU1_DI.KPMN_Rdy | 0.0 | ПС
340 | KPMN_MU | Клапан ПМК неисправен | NOT NKU1_DI.KPMN_nMU | 0.0 | ПС
341 | NKU_GPA_DC220_Rbad | Сопротивление изоляции ЩПТ ниже нормы | NKU2_DI.NKU_GPA_DC220_Rbad | 0.0 | ПС
342 | NKU_GPA_Q1_OF | Выключатель Q1 НКУ ГПА не включен | NOT NKU1_DI.NKU_GPA_Q1_En | 0.0 | ПС
343 | NKU_GPA_Q2_OF | Выключатель Q2 НКУ ГПА не включен | NOT NKU1_DI.NKU_GPA_Q2_En | 0.0 | ПС
344 | NKU_GPA_Q3_OF | Выключатель Q3 НКУ ГПА не включен | NOT NKU1_DI.NKU_GPA_Q3_En | 0.0 | ПС
345 | NKU_AVOG_Q1_OF | Выключатель Q1 НКУ АВОГ не включен | NOT AVO_DI.AVR_Q1_En | 0.0 | ПС
346 | NKU_AVOG_Q2_OF | Выключатель Q2 НКУ АВОГ не включен | NOT AVO_DI.AVR_Q2_En | 0.0 | ПС
347 | U_NKU_DC24_bad | Нет питания =24 В (НКУ ГПА) | NOT NKU2_DI.NKU_GPA_U_DC24_ok | 0.0 | ПС
348 | SHL1_DC24_OF | Отключено напряжение =24 В (ШЛ1) | NOT AVO_DI.DC24_En | 0.0 | ПС
349 | Q1_UZIP_bad | УЗИП в НКУ ГПА неисправно (ввод 1) | NOT NKU1_DI.NKU_GPA_Q1_UZIP_ok | 0.0 | ПС
350 | Q2_UZIP_bad | УЗИП в НКУ ГПА неисправно (ввод 2) | NOT NKU1_DI.NKU_GPA_Q2_UZIP_ok | 0.0 | ПС
351 | Q3_UZIP_bad | УЗИП в НКУ ГПА неисправно (ввод 3) | NOT NKU1_DI.NKU_GPA_Q3_UZIP_ok | 0.0 | ПС
352 | Q4_UZIP_bad | УЗИП в НКУ ГПА неисправно (ввод 4) | NOT NKU2_DI.NKU_GPA_Q4_UZIP_ok | 0.0 | ПС
353 | AVOG_Q1_UZIP_bad | УЗИП в НКУ АВОГ неисправно (ввод 1) | NOT AVO_DI.AVR_Q1_UZIP_ok | 0.0 | ПС
354 | AVOG_Q2_UZIP_bad | УЗИП в НКУ АВОГ неисправно (ввод 2) | NOT AVO_DI.AVR_Q2_UZIP_ok | 0.0 | ПС
355 | AVOG1_Vn1_FLT | Авария УПП двигателя 1-1 АВОГ | AVO_DI.AVOG1_Vn1_FLT | 0.0 | ПС
356 | AVOG1_Vn2_FLT | Авария УПП двигателя 1-2 АВОГ | AVO_DI.AVOG1_Vn2_FLT | 0.0 | ПС
357 | AVOG1_Vn3_FLT | Авария УПП двигателя 1-3 АВОГ | AVO_DI.AVOG1_Vn3_FLT | 0.0 | ПС
358 | AVOG2_Vn1_FLT | Авария УПП двигателя 2-1 АВОГ | AVO_DI.AVOG2_Vn1_FLT | 0.0 | ПС
359 | AVOG2_Vn2_FLT | Авария УПП двигателя 2-2 АВОГ | AVO_DI.AVOG2_Vn2_FLT | 0.0 | ПС
360 | AVOG2_Vn3_FLT | Авария УПП двигателя 2-3 АВОГ | AVO_DI.AVOG2_Vn3_FLT | 0.0 | ПС
361 | U_KLR1_OF | Нет питания клапана КлР 1 | NKU1_DI.U_KLR1_ON | 0.0 | ПС
362 | U_KLR2_OF | Нет питания клапана КлР 2 | NKU1_DI.U_KLR2_ON | 0.0 | ПС
363 | U_KE5_OF | Нет питания клапана КШЭ5 | NKU1_DI.U_KE5_ON | 0.0 | ПС
364 | ShortTime_RunOutVD | Время выбега ТВД мало | alg.ShortTime_RunOutVD | 0.0 | ПС
365 | ShortTime_RunOutST | Время выбега СТ мало | alg.ShortTime_RunOutST | 0.0 | ПС
366 | hiT_outTK | Высокая Т за турбиной | frs.A_hiT_outTK | 0.0 | АО бс
367 | Brk_ValveMSK | Неисправны клапана маслосистемы компрессора | tmo.WarmMSK2 and GPA_ANB.Pmsm_TEN_N_Pn | 0.0 | ПС
368 | Fall_PmsmK_Pusk | Неисправность основного насоса компрессора | alg.PNSN_OnPusk | 0.0 | ВО бс
369 | MSK_Brk | Неисправность систтемы смазки компрессора | alg.Fall_PmsmK and GPA_ANB.Pmsm_inN_034n | 10.0 | ВО бс
370 | PNSK_OnWork | Просадка Рм компрессора. Включен НППМК | alg.Fall_PmsmK | 0.0 | ПС
371 | Fall_PmsmK2 | Повторная просадка Рм компрессора | GPA_ANB.Pmsm_inN_034n and tmr.Fall_PmsmK > 10.0 | 0.0 | ВО бс
372 | Fall_PmsmR_Pusk | Неисправность основного насоса редуктора | alg.PNSR_OnPusk | 0.0 | ВО бс
373 | MSR_Brk | Неисправность систтемы смазки редуктора | alg.Fall_PmsmR and GPA_ANB.Pm_inR_Pn | 10.0 | ВО бс
374 | PNSR_OnWork | Просадка Рм компрессора. Включен НМП | alg.Fall_PmsmR | 0.0 | ПС
375 | Fall_PmsmR2 | Повторная просадка Рм редуктора | GPA_ANB.Pm_inR_Pn and tmr.Fall_PmsmR > 10.0 | 0.0 | ВО бс
376 | A_NvdNormHigh | Высокие обороты ТВД приведённые | frs.A_NvdNormHigh | 0.0 | АО бс
377 | A_noFlame | Нет розжига (из ТР) | frs.A_noFlame | 0.0 | АО бс
378 | Pmsm_inN_PZM | Низкое давление масла на входе в компрессор (для ПЗМ | GPA_TS.ZH_PmK AND GPA_ANB.Pmsm_inN_An and GPA_Mode.PZM | 1.0 | АС
379 | Lm_MBL_dAv | Аварийный уровень масла в МБЛ(высокий) Есть в DI !!! | GPA_DI.Lm_MBL_dav | 0.0 | ВО бс
380 | Doliv_B1 | Низкий уровень в маслобаке Б1. Заправить бак | alg.Doliv_B1 | 0.0 | ПС
381 | Pm_inR_PZM | Низкое давление масла на входе в редуктор (для ПЗМ) | GPA_TS.ZH_PmR AND GPA_ANB.Pm_inR_An1 and GPA_Mode.PZM | 1.0 | АС
382 | Pm_inD_PZM | Низкое давление масла на входе в двигатель на режиме (для ПЗМ) | GPA_TS.ZH_PmsmD AND GPA_ANB.Pm_inD_On and GPA_Mode.PZM | 1.0 | АС
383 | T_Vlagomer_v | Перегрев влагомера | GPA_ANB.T_Vlagomer_Pv | 0.0 | ПС
384 | MaxWorkBK | Достигнуто макс. время работы с открытым БК | GPA_RSR.WorkOpenBK > UDINT#72000 | 0.0 | ПС
385 | Pm_inK_outF_Pn | Пониженное давление масла на вх. в компрессор после фильтров | GPA_ANB.Pm_inK_outF_Pn and GPA_TS.ZH_PmK | 0.0 | ПС
386 | Pm_inK_outF_Pv | Повышенное давление масла на вх. в компрессор после фильтров | GPA_ANB.Pm_inK_outF_Pv | 0.0 | ПС
387 | Pm_inK_outF_An | Низкое давление масла на вх. в компрессор после фильтров | GPA_ANB.Pm_inK_outF_An and GPA_TS.ZH_PmK | 0.0 | АО сс
388 | Pm_inK_outF_Av | Высокое давление масла на вх. в компрессор после фильтров | GPA_ANB.Pm_inK_outF_Av | 0.0 | АО сс

## TS
TAG_NAME_PLC | Наименование | Пейджер
SO_Rdy | Система охлаждения готова | Да
Low_freeze | Заправьте охл. жидкость | Да
RegVD | Регулирование по ТВД | Нет
RegST | Регулирование по СТ | Нет
isFlame | Есть горение | Нет
Shop_On | Управление от ЦР | Да
StopSR | Отключение стартера | Да
SR_Unlock | Разблокировка СР | Нет
SR_Rdy | Готовность СР | Нет
SR_Start | Пуск СР | Нет
VPU_Clip | ВПУ в зацеплении | Нет
AOss_end | АОсс завершен | Да
AObs_end | АОбс завершен | Да
NOss_end | НОсс завершен | Да
NObs_end | НОбс завершен | Да
VOss_end | ВОсс завершен | Да
VObs_end | ВОбс завершен | Да
PZ_end | ПЗ завершена | Да
DU_IM | ДУ ИМ включено | Да
PZM_end | ПЗМ завершена | Да
StartSR | Прокрутка ТВД | Да
HR_Rdy | Готов к ХР | Нет
GR_Rdy | Готов к ГР | Нет
PZM_Rdy | Готов к ПЗМ | Да
HP_Rdy | Готов к ХП | Да
TP_Rdy | Готов к ТП | Да
APK_Rdy | Готов к АПК | Да
APM_Rdy | Готов к АПМ | Да
KPK_Rdy | Готов к КПК | Да
PZ_Rdy | Готов к ПЗ | Да
M_Rdy | Готов к выходу в магистраль | Да
K_Rdy | Готов к переходу на кольцо | Да
Chk_HR | Контроль холодного резерва | Да
Chk_GR | Контроль горячего резерва | Да
GR_nRdy | Нет готовности ГР | Да
HR_nRdy | Нет готовности ХР | Да
NoGas_inK | Нет газа в контуре К | Нет
Gas_inK | Газ в компрессоре | Да
ProdK | Продувка компрессора | Да
ZapK | Заполнение компрессора | Да
StartD | Запуск двигателя | Да
RunUpD | Разгон двигателя | Да
WarmD | Прогрев двигателя | Да
StrK | Стравливание компрессора | Да
ZH_Fakel | Защита по погасанию факела | Нет
PZM_Pass | Проверка МС пройдена | Да
StabK | Стабилизация газа в компр. | Да
OxlD | Охлаждение двигателя | Да
WrkD | Двигатель работает | Да
StartMSK | Запуск МС компрессора | Да
ZH_PmsmD | Защита по Р масла двигателя взведена | Нет
ZH_Ptg | Защита по Р топл. газа взведена | Нет
Flame_go | Идет розжиг | Да
GPA_Work | ГПА работает | Да
ZH_PmK | Защита по Р масла компрессора взведена | Нет
ZH_PaRP | Защита по Р возд. управления взведена | Нет
ZH_PmLub | Защита по Р масла лубриканта взведена | Нет
ZH_Pcool | Защита по Р охл. жидкости взведена | Нет
StartMSD | Запуск МС двигателя | Да
ZH_PmR | Защита по P масла редуктора | Нет
Chk_SAU | Контроль САУ | Да
StartMSR | Запуск МС редуктора | Да
Wrm_oil_R | Прогрев масла редуктора | Да
Zap_MS_R | Заполнение МС редуктора | Да
ZH_TmR | Защита по T масла редуктора | Нет
ZH_TmK | Защита по T масла компрессора | Нет
ZapK_go | Контур компр. заполняется | Да
GRg | Горячий резерв с газом | Да
GRng | Горячий резерв без газа | Да
Crank_end | Прокрутка завершена | Да
StopMS | Останов маслосистемы | Да
K_M | Идет выход в магистраль | Да
StopMS_Crank | Ожидание останова МС | Да
ZH_Pg_inK | Защита по Р газа в компрессоре | Нет
HH_K | Холостой ход компрессора | Да
MG | Малый газ | Да
HH | Холостой ход двигателя | Нет
ZH_Pm_inD_dop | Доп. защита по Рм двигателя | Нет
StartOxlK | Запуск охлажд. компрессора | Да
MS_Rdy | Маслосистема готова | Да
Load_Rdy | Компрессор готов к загрузке | Да
ZH_freeze | Защита по охл. жидкости | Нет
K_load | Компрессор загружен | Да
RunUp_KM | Идет подъем оборотов (КМ) | Да
HiPg_outK_KM | Высокое Рг на вых. К | Нет
ChangeModeK_go | Идет смена режима К | Да
CrankUp | Бросок тока стартера на пуске | Нет
K_Unload | Компрессор разгружен | Да
ZPV_On | Перепуск воздуха открыт | Да
StopD | Останов двигателя | Да
RunOutST | Выбег СТ | Нет
RunOutVD | Выбег ТВД | Нет
D_stoped | Двигатель остановлен | Да
TP1 | Прокрутка после останова | Да
TP2 | 2я прокрутка после останова | Да
StopOxlK | Останов СО компрессора | Да
Oxl_PodK | Охлаждение подшипников К | Да
WrmM_Kompr | Прогрев масла компрессора | Да
Fall_PmsmK | Просадка Р масла компрессора | Да
Fall_PmsmR | Просадка Р масла редуктора | Да
D_Stoped | Двигатель остановлен | Нет
Rp_hiLimitPok | Д на верхнем огр. по Рквд | Да
Rp_hiLimitT | Д на верхнем огр. по Ттвд | Да
Rp_hiLimitNvd | Д на верхнем огр. по Nтвд | Да
Rp_hiLimitNvdNorm | Д на верхнем огр. по Nприв. | Да
Rp_hiLimitNst | Д на верхнем огр. по Nст | Да
Rp_loLimitNvdNorm | Д на нижнем огр. по Nприв. | Да
Rp_loLimitNst | Д на нижнем огр. по Nст | Да
Rp_hiLimited | Двигатель на верхнем огр. | Нет
Rp_loLimited | Двигатель на нижнем огр. | Нет
HH_go | Идет разгон до ХХ | Да
ZH_QmLub | Защита по протоку масла лубриканта взведена | Нет
ZH_Vibro_K | Защита по вибрации компрессора взведена | Нет
M_K | Идет переход на кольцо | Да
Oil_StopD | Прокачка масла дв. | Да
GoMG | Снижение до МГ | Да
RunDown_HH | Идет сброс оборотов до ХХ | Да
Fire_end | АО по пожару завершен | Да
Fire_AO | Останов ГПА по пожару | Да
OverTime_HR | Авт. переход в режим Ремонт по истечению 100 суток | Нет
OverTime_GR | Авт. переход в режим ХР по истечению 30 суток | Нет
DolivKar | Долив масла в картер К | Да
CNVO_BP | Режим прямого пуска насоса НОК | Нет
VOT1_Main | ВОТ1 основной | Нет
VOT2_Main | ВОТ2 основной | Нет
Ice | Возможность обледенения | Да
Reg_MOD | Регулирование АВОМ Д | Нет
Reg_MON | Регулирование АВОМ К | Нет
Reg_MOR | Регулирование АВОМ Р | Нет
AVOG1_BP | Выбран режим прямого пуска для АВОГ1 | Нет
AVOG1_UPP | Выбран режим плавного пуска для АВОГ1 | Нет
AVOG2_BP | Выбран режим прямого пуска для АВОГ2 | Нет
AVOG2_UPP | Выбран режим плавного пуска для АВОГ2 | Нет
AVOG1_RegOn | Регулятор АВОГ1 работает | Нет
AVOG2_RegOn | Регулятор АВОГ2 работает | Нет

## HR
TAG_NAME_PLC | Условие_ХР | Наименование
No_AC220_SAU | not GPA_DI.Chk_AC220_SAU | Нет основного питания САУ ГПА ~220 В
No_DC220_SAU | not GPA_DI.Chk_DC220_SAU | Нет резервного питания САУ ГПА =220 В
No_AC220_BUSD | not GPA_DI.Chk_AC220_BUSD | Нет питания БУШД -М1 ~220 В
No_DC220_Kr | not GPA_DI.Chk_DC220_Kr | Нет питания кранов =220 В
No_AC220_BEO | not GPA_DI.Chk_AC220_BEO | Нет основного питания БЭАО ~220 В
No_DC220_BEO | not GPA_DI.Chk_DC220_BEO | Нет резервного питания БЭАО =220 В
No_razr_ok | not GPA_DI.Chk_razr | Неисправны разрядники
No_DC24_Kr124 | not GPA_DI.Chk_DC24_Kr124 | Нет питания кранов №1,2,4 =24 В
No_DC24_Kr569 | not GPA_DI.Chk_DC24_Kr569 | Нет питания кранов №5,6,9 =24 В
No_DC24_Kr12 | not GPA_DI.Chk_DC24_Kr12 | Нет питания крана №12
No_U_TPAI | not GPA_DI.Chk_U_TPAI | Нет питания терминальных панелей АI
No_U_TPDI | not GPA_DI.Chk_U_TPDI | Нет питания DI
DC24osn_PRU_bad | not GPA_DI.DC24osn_PRU_ok | Неисправен основной ИП =24 В БЭАО, РПКУ
DC24rez_PRU_bad | not GPA_DI.DC24rez_PRU_ok | Нет исправности резервного ИП =24 В БЭАО, РПКУ
DC24osn_PLC_bad | not GPA_DI.DC24osn_PLC_ok | Неисправен основной ИП =24 В ПЛК
DC24rez_PLC_bad | not GPA_DI.DC24rez_PLC_ok | Неисправен резервный ИП =24 В ПЛК
DC24osn_Int_bad | not GPA_DI.DC24osn_Int_ok | Неисправен основной ИП =24 В внутренних устройств
DC24rez_Int_bad | not GPA_DI.DC24rez_Int_ok | Неисправен резервный ИП =24 В внутренних устройств
DC24osn_AI_bad | not GPA_DI.DC24osn_AI_ok | Неисправен основной ИП =24 В аналоговых входов
DC24rez_AI_bad | not GPA_DI.DC24rez_AI_ok | Неисправен резервный ИП =24 В аналоговых входов
DC24osn_DI_bad | not GPA_DI.DC24osn_DI_ok | Неисправен основной ИП =24 В дискретных входов
DC24rez_DI_bad | not GPA_DI.DC24rez_DI_ok | Неисправен резервный ИП =24 В дискретных входов
DC24osn_Ext_bad | not GPA_DI.DC24osn_Ext_ok | Неисправен основной ИП =24 В внешних устройств
DC24rez_Ext_bad | not GPA_DI.DC24rez_Ext_ok | Неисправен резервный ИП =24 В внешних устройств
DC24osn_DO_bad | not GPA_DI.DC24osn_DO_ok | Неисправен основной ИП =24 В дискретных выходов
DC24rez_DO_bad | not GPA_DI.DC24rez_DO_ok | Неисправен резервный ИП =24 В дискретных выходов
QF_Of | not GPA_DI.QF_ON | Автоматы питания не включены
Dver_PLC_open | not GPA_DI.Dver_PLC_close | Двери шкафа открыты
No_U_TPDO | not GPA_DI.Chk_U_TPDO | Нет питания DO
No_U_FUS | not GPA_DI.Chk_FUS | Неисправен ФУС
Kr1_nON | not GPA_DI.Kr1_OF | Кран 1 не закрыт
Kr2_nON | not GPA_DI.Kr2_OF | Кран 2 не закрыт
Kr4_nOF | not GPA_DI.Kr4_OF | Кран 4 не закрыт
Kr12_nOF | not GPA_DI.Kr12_OF | Кран 12 не закрыт
SK_nOF | not GPA_DI.SK_OF | ОГК не закрыт
ZsZO_nOF | not NKU1_DI.ZsZO_OF | Задвижка защиты от обледенения не закрыта
Kr9_nOF | not GPA_DI.Kr9_ON | Кран 9 не открыт
Dver_OD_Open | GPA_DI.Dver_OD_Open | Двери ГТД не закрыты
ASPS_bad | not GPA_DI.ASPS_ok | Установка пожарной сигнализации неисправна
AKZ_FLT | GPA_DI.AKZ_FLT | Система контроля загазованности неисправна
Check_VPU | GPA_DI.Check_VPU | Валоповоротное устройство в зацеплении
Kr5_nON | alg.Kr5_nON | Кран 5 не открыт
Kr5_nOF | alg.Kr5_nOF | Кран 5 не закрыт
Dver_VOU_Open | not GPA_DI.Dver1_VOU_Close or not GPA_DI.Dver2_VOU_Close | Двери КВОУ не закрыты
Dver_VZK_Open | not GPA_DI.Dver_VZK_Close | Двери ВЗК не закрыты (добавлено ВК 20200921)
Zg_GPA | GPA_DI.Gas10_OD or GPA_DI.Gas10_ON | Загазованность отсеков
isAS | alg.isAS | Аварийная сигнализация
Fire_GPA | alg.fire | Пожар в ГПА
BK_nOF | not GPA_DI.BK_OF | Байпасный клапан не закрыт
Pa_RP_nOK | GPA_ANB.Pv_uprRP_N_An or GPA_ANB.Pv_uprRP_N_Av | Давление воздуха РП и УОП < 0,43 МПа или > 1,2 МПа
VOD_nOn | not (NKU1_DI.VOD1_ON or NKU1_DI.VOD2_ON) | ВОД1 и ВОД2 не включены
VOD_MU | not (NKU1_DI.VOD1_nMU and NKU1_DI.VOD2_nMU) | ВОД1 и ВОД2 в ручном режиме
Tv_OD_PPUn | GPA_ANB.Tv_OD_PPUn | Холодно в отсеке ГТД
Tv_ON_PPUn | GPA_ANB.Tv_ON_PPUn | Холодно в укрытии компрессора
Tv_ETO_PPUn | GPA_ANB.Tv_ETO_PPUn | Холодно в электротехническом отсеке
Tmsm_outN_PPUn | GPA_ANB.Tmsm_outN_PPUn | Масло на выходе из компрессора холодное
Tm_inR_PPUn | GPA_ANB.Tm_inR_PPUn | Масло редуктора холодное
Tm_MBD_PPUn | GPA_ANB.Tm_MBD_PPUn | Масло в МБД холодное
ZsZO_MU | not NKU1_DI.ZsZO_nMU | Задвижка защиты от обледенения в ручном режиме
ZsZO_bad | not NKU1_DI.ZsZO_Rdy | Задвижка защиты от обледенения неисправна
NoU_DC220 | not NKU2_DI.NKU_GPA_U_DC220_ok | Нет питания =220 В

## GR
TAG_NAME_PLC | Условие_ГР | Наименование
L_freeze_Bak_an | GPA_DI.L_freeze_Bak_dAn | Уровень охлаждающей жидкости не в норме
No_El_Network | GPA_DI.No_El_Network | Нет питания устройства автоматического ввода резерва
BypassServ_nON | not GPA_DI.BypassServ_ON | Устройство автоматического ввода резерва не включено
Lm_MBD_nOK | alg.Lm_MBD_nOK | Уровень в маслобаке двигателя не в норме
Lm_MBR_nOK | alg.Lm_MBR_nOK | Уровень в маслобаке редуктора не в норме
Pa_RP_nOK_GR | alg.Pa_RP_nOK_GR | Давление воздуха РП и УОП < 0,6 МПа или > 1,0 МПа
PmLub_nOK | alg.PmLub_nOK | Давление маслав в маслобаке лубрикантной системы < 0,6 МПа или > 1,0 МПа
MOD_nRdy | alg.MOD_nRdy | МО ГТД не готов
MOK_nRdy | alg.MOK_nRdy | МОК не готов
ST_Run | not GPA_ANB.Nst_0 | Нет нулевых оборотов СТ
TVD_Run | not GPA_ANB.Nvd_0 | Нет нулевых оборотов ТВД
RP_nOn | alg.RP_nOn | РП 1 и РП 2 не открыты
AI_FLT | alg.AI_FLT | Неисправность аналоговых каналов
DI_FLT | alg.DI_FLT | Неисправность дискр. каналов
IM_FLT | ps_im | Неисправность цепей исполнительных механизмов
Tv_OD_PPUv | GPA_ANB.Tv_OD_PPUv | Высокая Т воздуха в отсеке ГТД
Tv_ON_PPUv | GPA_ANB.Tv_ON_PPUv | Высокая Т воздуха в укрытии компрессора
Tv_ETO_PPUv | GPA_ANB.Tv_ETO_PPUv | Высокая Т воздуха в электротехническом отсеке
Tmsm_outN_PPUn1 | GPA_ANB.Tmsm_outN_PPUn1 | Низкая Т маслосмазки на выходе компрессора
Tm_MBR_PPUn | GPA_ANB.Tm_MBR_PPUn | Низкая Т масла в маслобаке редуктора
Tm_MBD_PPUn1 | GPA_ANB.Tm_MBD_PPUn1 | Низкая Т масла в маслобаке двигателя
Lm_MBN_PPUn | GPA_ANB.Lm_MBN_PPUn | Уровень в маслобаке компрессора низкий
No_U_DC24 | not NKU2_DI.NKU_GPA_U_DC24_ok | Нет =24 В от преобразователя
No_U_SPV_ON | not GPA_DI.U_SPV_ON | Не подано питание СПВ
KE5_nRdy | not GPA_DI.KE5_Rdy | Нет готовности КШЭ5
No_U_KLR1 | not (NKU1_DI.U_KLR1_Rdy and NKU1_DI.U_KLR1_ON) or GPA_DI.KLR1_brk | Нет питания на КлР1
No_U_KLR2 | not (NKU1_DI.U_KLR2_Rdy and NKU1_DI.U_KLR2_ON) or GPA_DI.KLR2_brk | Нет питания на КлР2

## TuneFR
TAG_NAME_PLC | Значение | Нижняя_граница | Верхняя_граница | Наименование | Точность
KpropNvd | 0.1 | 0 | 20 | Коэф. пропорциональности оборотов ТВД | 2
KintegNvd | 0.1 | 0 | 20 | Коэф. интегральной сост. оборотов ТВД | 2
KdiffNvd | 0 | 0 | 20 | Коэф. дифференциальной сост. оборотов ТВД | 2
DZNvd | 10 | 0 | 20 | Зона нечувствительности оборотов ТВД, об./мин | 0
KpropNst | 1 | 0 | 20 | Коэф. пропорциональности оборотов СТ | 2
KintegNst | 0.3 | 0 | 20 | Коэф. интегральной сост. оборотов СТ | 2
KdiffNst | 1 | 0 | 20 | Коэф. дифференциальной сост. оборотов СТ | 2
DZNst | 10 | 0 | 20 | Зона нечувствительности оборотов СТ, об./мин | 0
KpropTnd | 1 | 0 | 20 | Коэф. пропорциональности Тза СТ | 2
KintegTnd | 1 | 0 | 20 | Коэф. интегральной сост. Тза СТ | 2
KdiffTnd | 0 | 0 | 20 | Коэф. дифференциальной сост. Тза СТ | 2
DZTnd | 5 | 0 | 10 | Зона нечувствительности Тза СТ, °С | 1
NvdNormMax | 15275 | 14500 | 16000 | Максимальные приведенные обороты ТВД | 0
NvdNormMaxP | 15600 | 14500 | 16000 | Предупредительная уставка по макс. привед. оборотам ТВД | 0
NvdNormMaxAO | 15800 | 14500 | 16000 | Аварийная уставка по макс. привед. оборотам ТВД | 0
NvdNormMin | 11600 | 14500 | 16000 | Минимальные приведенные обороты ТВД | 0
NvdMinAO | 9000 | 8700 | 9200 | Аварийная уставка по минимальным привед. оборотам ТВД | 0
distortNvdMax | 150 | 0 | 200 | Максимальная разница отсчетов по каналам измерения оборотов ТВД | 0
dNvdMax | 6000 | 0 | 8000 | Величина ускорения частоты вращения ТВД при анализе неисправности | 1
NvdStartTime | 1500 | 1000 | 1600 | Обороты начала контроля выбега ТВД | 0
NvdStopTime | 150 | 0 | 200 | Обороты окончания контроля выбега ТВД | 0
NstMax | 11000 | 10500 | 12000 | Максимальные обороты СТ | 0
NstMaxP | 11200 | 10500 | 12000 | Предупредительная уставка по максимальным оборотам СТ | 0
NstMaxAO | 11600 | 10500 | 12000 | Аварийная уставка по максимальным оборотам СТ | 0
NstMin | 7204 | 7000 | 7500 | Минимальные обороты СТ | 0
NstMinAO | 1700 | 1500 | 6000 | Аварийная уставка по минимальным оборотам СТ | 0
distortNstMax | 150 | 0 | 200 | Максимальная разница отсчетов по каналам измерения оборотов СТ | 0
dNstMax | 1600 | 0 | 4000 | Величина ускорения частоты вращения СТ при анализе неисправности | 1
NstStartTime | 1000 | 1000 | 1600 | Обороты начала контроля выбега СТ | 0
NstStopTime | 150 | 0 | 200 | Обороты окончания контроля выбега СТ | 0
dTmaxP | 20 | 0 | 50 | Превышение над максимальной Т газа за турбиной для предупреждения | 1
dTmaxAO | 30 | 0 | 50 | Превышение над максимальной Т газа за турбиной для аварии | 1
TstartMax | 500 | 450 | 600 | Максимальная Т газа за турбиной на запуске | 1
TstartMaxP | 520 | 450 | 600 | Предупредительная уставка по максимальной Т газа за турбиной на запуске | 1
TstartMaxAO | 550 | 450 | 600 | Аварийная уставка по максимальной Т газа за турбиной на запуске | 1
dTstartMax | 50 | 0 | 100 | Ширина зоны торможения ДГ по температуре на запуске | 1
distortTmax | 60 | 0 | 100 | Максимальная разница значений по каналам Т газа за турбиной | 1
distortTbrk | 50 | 0 | 100 | Максимальное отклонение i-й термопары от средней Т газа за турбиной | 1
minT | -50 | -55 | 50 | Минимальная Т газа за турбиной (для контроля) | 1
maxT | 1000 | 450 | 1000 | Максимальная Т газа за турбиной (для контроля) | 1
PtgNorm | 2.4 | 1.5 | 3 | Давление, для которого построена характеристика ДГ | 2
TtgNorm | 25 | -20 | 40 | Температура, для которой построена характеристика ДГ | 1
PtgMin | 1.9 | 1.5 | 3 | Минимальное давление топливного газа | 3
PtgMax | 2.5 | 1.5 | 3 | Максимальное давление топливного газа | 3
R_GtMax | 0 | 0 | 200 | Регулировка верхнего ограничения по расходу топливного газа | 1
R_GtMin | 0 | 0 | 200 | Регулировка нижнего ограничения по расходу топливного газа | 1
rateGt | 20 | 0 | 100 | Ограничение по скорости перекладки дозатора газа на пуске | 2
distortDG | 5 | 0 | 10 | Максимальное рассогласование между заданием и положением ДГ | 1
distortVNA | 5 | 0 | 10 | Максимальное рассогласование между заданием и положением ВНА | 1
R_GtFire | 0 | 0 | 250 | Регулировка расхода на розжиг | 1
fireDelay | 10 | 0 | 15 | Задержка до начала розжига, с | 1
fireShiftStart | 70 | 0 | 100 | Бросок температуры, по которому фиксируется розжиг в начале запуска | 1
timeHeat | 600 | 550 | 650 | Время прогрева на малом газу, с | 0
timeCooling | 600 | 550 | 650 | Время охлаждения на малом газу, с | 0
Ksurge1 | 0.1 | 0 | 1 | Коэфициет изменения P за ОК для расчёта 1-го условия помпажа Д | 3
Ksurge2 | 0.1 | 0 | 1 | Коэфициет изменения P за ОК для расчёта 2-го условия помпажа Д | 3
rateNvdBtn | 20 | 0 | 50 | Номинальная скорость изменения задания на обороты ТВД | 1
rateNvdStart | 10 | 0 | 50 | Номинальная скорость изменения задания оборотов ТВД на пуске | 1
rateNvdNO | 15 | 0 | 50 | Номинальная скорость изменения задания оборотов ТВД на НО | 1
rateNstBtn | 15 | 0 | 50 | Номинальная скорость изменения задания оборотов СТ | 1
rateNstStart | 15 | 0 | 50 | Номинальная скорость изменения задания оборотов СТ на пуске | 1
rateNstNO | 20 | 0 | 50 | Номинальная скорость изменения задания оборотов СТ на НО | 1
LagDiff_Nvd | 5 | 0 | 10 | Степень сглаживания дифференциала регулятора оборотов ТВД | 2
LagDiff_Nst | 5 | 0 | 10 | Степень сглаживания дифференциала регулятора оборотов СТ | 2
LagDiff_Tst | 5 | 0 | 10 | Степень сглаживания дифференциала регулятора контура Т за СТ | 2

## CurveFR
TAG_NAME_PLC | Нижняя_граница_X | Верхняя_граница_X | Нижняя_граница_Y | Верхняя_граница_Y | Наименование | Точность_X | Точность_Y
openToGT | 0 | 100 | 0 | 1800 | Зависимость расхода топлива от процента открытия ТРК | 1 | 1
GTtoOpen | 0 | 1800 | 0 | 100 | Обратная зависимость расхода топлива от степени открытия ТРК | 1 | 1
timeToGt | 0 | 180 | 0 | 500 | Расход топлива на этапе розжига и разгона, кг/ч | 1 | 1
TinToKkGt | -55 | 55 | 0 | 2 | Коррекция расхода топлива на розжиге и разгоне от Т воздуха на входе в ГТД | 1 | 1
TinToTmax | -55 | 55 | 500 | 660 | Программа огр. Т газа за турбиной от Т воздуха на входе ГТД | 1 | 1
NvdToGtMin | 10800 | 15500 | 150 | 600 | Зависимость нижнего огр. расхода топлива от приведенных оборотов КВД | 0 | 1
NvdToGtMax | 10800 | 15500 | 500 | 1500 | Зависимость верхнего огр. расхода топлива от приведенных оборотов КВД | 0 | 1
NvdToVNA | 0 | 15500 | -45 | 5 | Программа регулирования ВНА компрессора | 0 | 1
TairToNvd | 0 | 40 | 12000 | 15000 | Ограничение макс. оборотов ротора ТВД от температуры наружного воздуха | 1 | 0
corrKpropNvdFromNvd | 0 | 15500 | 0 | 10 | Коррекция проп. коэфф. ПИД-регулятора по оборотам КВД | 0 | 1
corrKpropNstFromNvd | 0 | 15500 | 0 | 5 | Коррекция проп. коэфф. ПИД-регулятора по оборотам СТ | 0 | 1
corrKpropNstFromNst | 0 | 12000 | 0 | 1 | Коррекция проп. коэфф. ПИД-регулятора по оборотам СТ | 0 | 1
corrKpropTndFromNvd | 0 | 15500 | 0 | 10 | Коррекция проп. коэфф. ПИД-регулятора по Т газов за СТ | 0 | 1

## CurveFR_Init
TAG_NAME_PLC | Смещение | X | Y | Кол-во_точек | Наименование
openToGT | 0 | 0 | 10.2 | 14 | Зависимость расхода топлива от процента открытия ТРК
openToGT | 1 | 6.3 | 42.3
openToGT | 2 | 12.5 | 83.2
openToGT | 3 | 15.6 | 100.9
openToGT | 4 | 18.8 | 126.2
openToGT | 5 | 21.9 | 170.5
openToGT | 6 | 25 | 227.8
openToGT | 7 | 28.1 | 294.6
openToGT | 8 | 37.5 | 549
openToGT | 9 | 50 | 941.2
openToGT | 10 | 62.5 | 1295.8
openToGT | 11 | 75 | 1534.5
openToGT | 12 | 87.5 | 1684.5
openToGT | 13 | 100 | 1745.9
GTtoOpen | 0 | 10.2 | 0 | 14 | Обратная зависимость расхода топлива от степени открытия ТРК
GTtoOpen | 1 | 42.3 | 6.3
GTtoOpen | 2 | 83.2 | 12.5
GTtoOpen | 3 | 100.9 | 15.6
GTtoOpen | 4 | 126.2 | 18.8
GTtoOpen | 5 | 170.5 | 21.9
GTtoOpen | 6 | 227.8 | 25
GTtoOpen | 7 | 294.6 | 28.1
GTtoOpen | 8 | 549 | 37.5
GTtoOpen | 9 | 941.2 | 50
GTtoOpen | 10 | 1295.8 | 62.5
GTtoOpen | 11 | 1534.5 | 75
GTtoOpen | 12 | 1684.5 | 87.5
GTtoOpen | 13 | 1745.9 | 100
timeToGt | 0 | 0 | 70 | 5 | Расход топлива на этапе розжига и разгона, кг/ч
timeToGt | 1 | 20 | 90
timeToGt | 2 | 45 | 130
timeToGt | 3 | 80 | 240
timeToGt | 4 | 140 | 470
TinToKkGt | 0 | -50 | 1.5 | 7 | Коррекция расхода топлива на розжиге и разгоне от Т воздуха на входе в ГТД
TinToKkGt | 1 | -45 | 1.5
TinToKkGt | 2 | -15 | 1.2
TinToKkGt | 3 | 0 | 1.1
TinToKkGt | 4 | 15 | 1
TinToKkGt | 5 | 30 | 0.9
TinToKkGt | 6 | 45 | 0.9
TinToTmax | 0 | -45 | 557 | 6 | Программа огр. Т газа за турбиной от Т воздуха на входе ГТД
TinToTmax | 1 | -23 | 557
TinToTmax | 2 | -4 | 609
TinToTmax | 3 | 15 | 609
TinToTmax | 4 | 30 | 647
TinToTmax | 5 | 45 | 647
NvdToGtMin | 0 | 11000 | 200 | 4 | Зависимость нижнего огр. расхода топлива от приведенных оборотов КВД
NvdToGtMin | 1 | 12200 | 250
NvdToGtMin | 2 | 14500 | 450
NvdToGtMin | 3 | 15275 | 550
NvdToGtMax | 0 | 11000 | 550 | 4 | Зависимость верхнего огр. расхода топлива от приведенных оборотов КВД
NvdToGtMax | 1 | 12200 | 650
NvdToGtMax | 2 | 14500 | 1250
NvdToGtMax | 3 | 15300 | 1350
NvdToVNA | 0 | 0 | -40 | 5 | Программа регулированиЯ ВНА компрессора
NvdToVNA | 1 | 1100 | -40
NvdToVNA | 2 | 11450 | -40
NvdToVNA | 3 | 14160 | 0
NvdToVNA | 4 | 15275 | 0
TairToNvd | 0 | 15 | 14110 | 2 | Ограничение макс. оборотов ротора ТВД от температуры наружного воздуха
TairToNvd | 1 | 30 | 14380
corrKpropNvdFromNvd | 0 | 0 | 1.6 | 9 | Коррекция проп. коэфф. ПИД-регулятора по оборотам КВД
corrKpropNvdFromNvd | 1 | 11596 | 2.1
corrKpropNvdFromNvd | 2 | 12300 | 2.2
corrKpropNvdFromNvd | 3 | 12712 | 3
corrKpropNvdFromNvd | 4 | 13431 | 6.9
corrKpropNvdFromNvd | 5 | 13735 | 8.2
corrKpropNvdFromNvd | 6 | 14237 | 9.9
corrKpropNvdFromNvd | 7 | 14552 | 10
corrKpropNvdFromNvd | 8 | 14867 | 10
corrKpropNstFromNvd | 0 | 0 | 0.3 | 5 | Коррекция проп. коэфф. ПИД-регулятора по оборотам СТ
corrKpropNstFromNvd | 1 | 11610 | 0.5
corrKpropNstFromNvd | 2 | 12712 | 0.6
corrKpropNstFromNvd | 3 | 14867 | 2.7
corrKpropNstFromNvd | 4 | 15182 | 3.1
corrKpropNstFromNst | 0 | 0 | 1 | 5 | Коррекция проп. коэфф. ПИД-регулятора по оборотам СТ
corrKpropNstFromNst | 1 | 5200 | 0.8
corrKpropNstFromNst | 2 | 5900 | 0.7
corrKpropNstFromNst | 3 | 7400 | 0.6
corrKpropNstFromNst | 4 | 11400 | 0.4
corrKpropTndFromNvd | 0 | 0 | 0.9 | 9 | Коррекция проп. коэфф. ПИД-регулятора по Т газов за СТ
corrKpropTndFromNvd | 1 | 11610 | 1.1
corrKpropTndFromNvd | 2 | 12300 | 1.1
corrKpropTndFromNvd | 3 | 12712 | 1.6
corrKpropTndFromNvd | 4 | 12940 | 2.4
corrKpropTndFromNvd | 5 | 13260 | 3.3
corrKpropTndFromNvd | 6 | 13790 | 4
corrKpropTndFromNvd | 7 | 14867 | 5.1
corrKpropTndFromNvd | 8 | 15182 | 5.2

## Tune
TAG_NAME_PLC | Значение | Нижняя_граница | Верхняя_граница | Наименование | Точность
TimeHP | 120 | 60 | 180 | Время ХП, с | 0
TimeTP | 1500 | 300 | 3600 | Время ТП, с | 0
TimeCrankUp | 100 | 0 | 200 | Время раскрутки при разгоне, с | 0
I_TP | 6.875 | 0 | 25 | Ток СР при ТП, % | 3
I_CrankUp | 33.125 | 1.8 | 65 | Ток СР при разгоне, % | 3
SkvPOK | 0.5 | 0.1 | 0.9 | Скважность открытия ПОК | 1
TauPOK | 1 | 0.1 | 2 | Период ипульсов открытия ПОК, с | 1
TimeSPV | 5 | 0 | 30 | Время работы воспламенителей после розжига, с | 0
NvdStopSR | 9000 | 7000 | 11000 | Обороты ТВД отключения стартера, об./мин | 0
NvdCloseZPV | 11200 | 9200 | 13200 | Приведенные обороты ТВД закрытия ЗПВ | 0
ControlFlame | 10 | 5 | 30 | Продолжительность контроля розжига, с | 0
Limit_Pg_outK | 15.95 | 14 | 16.5 | Ограничение давления на выходе компрессора, МПа | 2
APZ_dz | 0.05 | 0 | 0.5 | Зона нечувствительности регулятора Р вых. К, МПа | 2
APZ_kp | 34 | 0 | 50 | Коэффициент пропорц. регулятора Р вых. К | 2
APZ_taui | 2 | 0 | 20 | Время интегрирования регулятора Р вых. К, с | 1
APZ_taud | 2.5 | 0 | 10 | Время дифференц. регулятора Р вых. К, с | 1
Tv1 | 5 | 5 | 15 | Уставка по Т возд. в отсеке двигателя, °С | 1
Reg_Tm_MOD_sp | 40 | 35 | 50 | Порог регулирования Тм АВОМ Д, °С | 1
Reg_Tm_MOD_kp | 0.1 | 0 | 10 | Кп реулятора Тм АВОМ Д | 2
Reg_Tm_MOD_taui | 1 | 0 | 20 | Тау интегр. регулятора Тм АВОМ Д, с | 1
Reg_Tm_MOD_dz | 0.5 | 0 | 5 | ЗН регулятора Тм АВОМ Д, °С | 1
Reg_Tm_MON_sp | 75 | 70 | 85 | Ппорог регулирования Тм АВОМ К, °С | 1
Reg_Tm_MON_kp | 0.1 | 0 | 10 | Кп реулятора Тм АВОМ К | 2
Reg_Tm_MON_taui | 1 | 0 | 20 | Тау интегр. регулятора Тм АВОМ К, с | 1
Reg_Tm_MON_dz | 0.5 | 0 | 5 | ЗН регулятора Тм АВОМ К, °С | 1
Reg_Tm_MOR_sp | 40 | 35 | 50 | Порог регулирования Тм АВОМ Р, °С | 1
Reg_Tm_MOR_kp | 0.1 | 0 | 10 | Кп реулятора Тм АВОМ Р | 2
Reg_Tm_MOR_taui | 1 | 0 | 20 | Тау интегр. регулятора Тм АВОМ Р, с | 1
Reg_Tm_MOR_dz | 0.5 | 0 | 5 | ЗН регулятора Тм АВОМ Р, °С | 1
Reg_Tg_AVOG1_sp | 40 | 30 | 60 | Задание Тг на вых. АВОГ1, °С | 1
Reg_Tg_AVOG1_kp | 0.15 | 0 | 10 | Кп реулятора Тг АВОГ1 | 2
Reg_Tg_AVOG1_taui | 20 | 0 | 100 | Тау интегр. регулятора Тг АВОГ1, с | 1
Reg_Tg_AVOG1_dz | 1 | 0 | 10 | ЗН регулятора Тг АВОГ1, °С | 1
Reg_Tg_AVOG2_sp | 40 | 30 | 60 | Задание Тг на вых. АВОГ2, °С | 1
Reg_Tg_AVOG2_kp | 0.15 | 0 | 10 | Кп реулятора Тг АВОГ2 | 2
Reg_Tg_AVOG2_taui | 20 | 0 | 100 | Тау интегр. регулятора Тг АВОГ2, с | 1
Reg_Tg_AVOG2_dz | 1 | 0 | 10 | ЗН регулятора Тг АВОГ2, °С | 1
EPS_K1st | 10 | 0 | 50 | Потеря давления на всасе 1 ст. компрессора, % | 1
EPD_K1st | 10 | 0 | 50 | Потеря давления на выпуске 1 ст. компрессора, % | 1
EPS_K2st | 10 | 0 | 50 | Потеря давления на всасе 2 ст. компрессора, % | 1
EPD_K2st | 10 | 0 | 50 | Потеря давления на выпуске 2 ст. компрессора, % | 1

## RSR
TAG_NAME_PLC | Наименование
RunOutTime_ST | Время выбега ротора СТ
RunOutTime_VD | Время выбега ротора ТВД
SumAO | Счетчик АО
SumNO | Счетчик НО
SumGZ | Счетчик горячих запусков
SumHP | Счетчик прокруток
Kr1On | Число открытий крана 1
Kr2On | Число открытий крана 2
TK_work | Наработка двигателя
GPA_work | Наработка компрессора под нагрузкой
GPA_HH | Наработка компрессора на холостом ходу
ZsZO_On | Наработка ГПА при открытой ЗЗО
WorkOpenBK | Наработка ГПА при открытом БК ВОУ (в год)
PNSD | Наработка ПНСД
PNSN | Наработка ПНСК
PNSR | Наработка ПНСР
CNR | Наработка ЦНР
VOD1 | Наработка ВОД1
VOD2 | Наработка ВОД2
VOT1 | Наработка ВОТ1
VOT2 | Наработка ВОТ2
CNVO | Наработка НОК
CNSD | Наработка ЦНД
SR | Наработка стартера

## IM
Наименование | Конфигурация | TAG_NAME_PLC | tp1 | tp2 | td1 | td2 | tn | tk | Тип_ИМ | Короткое_имя
Кран 1 | 2x2 | Kr1 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | Кр1
Кран 2 | 2x2 | Kr2 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | Кр2
Кран 4 | 2x2 | Kr4 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | Кр4
Кран 5 | 2x2 | Kr5 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | Кр5
Кран 9 | 2x2 | Kr9 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | Кр9
Кран 12 | 2x2 | Kr12 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | Кр12
Кран 6 | 2x2 | Kr6 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | Кр6
ЗПВ | 1x0 | ZsPV | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | ЗПВ
Отсечной газовый клапан | 1x1 | SK | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | СК
Пусковой отсечной клапан | 1x0 | POK | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | ПОК
СПВ | 1x0 | SPV | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | СПВ
Питание СПВ | 1x1 | U_SPV | 2 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1
Регулятор произв. цилиндра 1 компрессора | 1x0 | RPKC1 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | РПКЦ-1
Регулятор произв. цилиндра 2 компрессора | 1x0 | RPKC2 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | РПКЦ-2
Регулятор произв. цилиндра 3 компрессора | 1x0 | RPKC3 | 30 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | РПКЦ-3
Регулятор произв. цилиндра 4 компрессора | 1x0 | RPKC4 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | РПКЦ-4
Регулятор произв. цилиндра 5 компрессора | 1x0 | RPKC5 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | РПКЦ-5
Регулятор произв. цилиндра 6 компрессора | 1x0 | RPKC6 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | РПКЦ-6
Клапан шаровой с электроприводом КШЭ5 | 1x1 | KE5 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КШ5
Электростартер | 1x1 | ES | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | ЭС
Клапан КлР1 | 2x2 | KLR1 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КлР1
Клапан КлР2 | 2x2 | KLR2 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КлР2
Клапан КЭ1 (БФТГ) | 1x1 | KE1_BFTG | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КЭ1
Клапан КЭ2 (БФТГ) | 1x1 | KE2_BFTG | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КЭ2
Клапан электромагнитный КЛЭ3-1 | 1x1 | KE3_1 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КЛЭ3-1
Клапан электромагнитный КЛЭ3-2 | 1x1 | KE3_2 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КЛЭ3-2
Клапан электромагнитный КЛЭ3-3 | 1x1 | KE3_3 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КЛЭ3-3
Клапан противопожарный ПЕ1 | 1x2 | KPE1 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КПЕ1
Клапан противопожарный ПЕ2 | 1x2 | KPE2 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КПЕ2
Клапан противопожарный ПЕ3 | 1x2 | KPE3 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КПЕ3
Клапан электромагнитный КЛЭ5 | 1x1 | KLE5 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КЛЭ5
Термостат влагомера | 1x0 | Vlagomer | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1
Заслонка антиобледенения ГТД | 2x2 | ZsZO | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | ЗГВ
Кран отсечки масла ГТД | 2x2 | KOMD | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КОМД
Кран прокачки маслосистемы ГТД | 2x2 | KPMD | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КПМД
Насос пусковой масла ГТД | 1x1 | PNSD | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Pump | ПМСД
Насос прокачки масла компрессора | 1x1 | PNSN | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Pump | ПНСН
Насос пусковой масла редуктора | 1x1 | PNSR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Pump | ПНСР
Насос масла циркуляционный редуктора | 1x1 | CNR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Pump | ЦНР
ВОД1 | 1x1 | VOD1 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | ВОД1
ВОД2 | 1x1 | VOD2 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | ВОД2
Вентилятор загазованности ангара | 1x1 | VVA_ang | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | ВВА
ВОТ1 | 1x1 | VOT1 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | ВОТ1
ВОТ2 | 1x1 | VOT2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | ВОТ2
ЭН отсека ГТД | 1x1 | EN_OD | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | ЭН ОД
Цирк.насос охлаждения компрессора (БП) | 1x1 | CNVO | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Pump | НОК (БП)
Цирк.насос охлаждения компрессора (УПП) | 1x1 | CNVO_UPP | 30 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Pump | НОК (УПП)
Насос прокачки маслосистемы ГТД | 1x1 | CNSD | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Pump | НПМД
ЭН 1-3 укрытия К | 1x1 | EN13_Ukr | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | ЭН1-3К
ЭН 4-6 укрытия К | 1x1 | EN46_Ukr | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | ЭН4-6К
ЭН 7-9 укрытия К | 1x1 | EN79_Ukr | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | ЭН7-9К
АВО1 В1 (БП) | 1x1 | AVOG1_Vn1 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | АВОГ1-1 БП
АВО1 В1 (УПП) | 1x1 | AVOG1_Vn1_UPP | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | АВОГ1-1 УПП
АВО1 В2 | 1x1 | AVOG1_Vn2 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | АВОГ1-2 БП
АВО1 В2 (УПП) | 1x1 | AVOG1_Vn2_UPP | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | АВОГ1-2 УПП
АВО1 В3 | 1x1 | AVOG1_Vn3 | 15 | 30 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | АВОГ1-3 БП
АВО1 В3 (УПП) | 1x1 | AVOG1_Vn3_UPP | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | АВОГ1-3 УПП
АВО2 В1 | 1x1 | AVOG2_Vn1 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | АВОГ2-1 БП
АВО2 В1 (УПП) | 1x1 | AVOG2_Vn1_UPP | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | АВОГ2-1 УПП
АВО2 В2 | 1x1 | AVOG2_Vn2 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | АВОГ2-2 БП
АВО2 В2 (УПП) | 1x1 | AVOG2_Vn2_UPP | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | АВОГ2-2 УПП
АВО2 В3 | 1x1 | AVOG2_Vn3 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | АВОГ2-3 БП
АВО2 В3 (УПП) | 1x1 | AVOG2_Vn3_UPP | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | АВОГ2-3 УПП
Клапан долива масла в МБК | 1x1 | KDMN | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КДМК
Клапан предпусковой прокачки масла (КППМК) | 1x1 | KPPMN | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КППМК
Клапан подогрева масла компрессора | 1x1 | KPMN | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КПМК
Термостат влагомера | 1x0 | TEN_Vlagomer | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve
Клапан долива масла в МБЛ | 1x1 | KDML | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КДМЛ
Клапан байпасса АВОМ компрессора (КБМК) | 1x1 | KBMN | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | КБМК
Вентилятор калорифера МО К | 1x1 | Vk_MON | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Valve | ВкМОК
Электронагреватель МО К | 1x1 | TEN_MON | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | ЭнМОК
Вентилятор 1 МО К | 1x1 | Vn1_MON | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | В1МОК
Вентилятор 2 МО К | 1x1 | Vn2_MON | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | В2МОК
Вентилятор 1 калорифера МО Р | 1x1 | Vk1_MOR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | В1кМОР
Электронагреватель 1 МО Р | 1x1 | TEN1_MOR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | Эн1МОР
Вентилятор 1 МО Р | 1x1 | Vn1_MOR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | В1МОР
Вентилятор 2 МО Р | 1x1 | Vn2_MOR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | В2МОР
Вентилятор 3 МО Р | 1x1 | Vn3_MOR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | В3МОР
Вентилятор 4 МО Р | 1x1 | Vn4_MOR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | В4МОР
Вентилятор калорифера МО Д | 1x1 | Vk_MOD | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | ВкМОД
Электронагреватель МО Д | 1x1 | TEN_MOD | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | ЭнМОД
Вентилятор 1 МО Д | 1x1 | Vn1_MOD | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | В1МОД
Вентилятор 2 МО Д | 1x1 | Vn2_MOD | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | В2МОД
Обогрев блока электротехнического EK1 | 1x1 | EK1_ETO | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | Эн1 ЭТО
Обогрев блока электротехнического EK2 | 1x1 | EK2_ETO | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | Эн2ЭТО
Обогрев блока электротехнического EK3 | 1x1 | EK3_ETO | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | Эн3 ЭТО
Вентилятор 2 калорифера МО Р | 1x1 | Vk2_MOR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | В2кМОР
Электронагреватель 2 МО Р | 1x1 | TEN2_MOR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | Эн2МОР
Электрокалорифер отсека пожаротушения | 1x1 | EK_OPT | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | ЭнПТ
ЭН МБД | 1x1 | TEN_MBD | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | ЭнМБД
ВПУ | 1x1 | VPU | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | ВПУ
Вентилятор охлаждения ангара | 1x1 | Vn_ang | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun
Драйкулер охлаждения компрессора (медлено) | 1x1 | Cooler_VON_Slow | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | Охл.К (м)
Драйкулер охлаждения компрессора (быстро) | 1x1 | Cooler_VON_Fast | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | Охл.К (б)
Питание клапана КлР 1 | 1x1 | U_KLR1 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1
Питание клапана КлР 2 | 1x1 | U_KLR2 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1
Питание клапана КШЭ5 | 1x1 | U_KE5 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1
Питание стартера | 1x1 | U_ES | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1
Освещение дверей (уличное) | 1x1 | Lamp_Dver_out | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | Осв.дв.
Освещение ангара | 1x1 | Lamp_ang | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | Осв.анг.
Освещение блока ГТД | 1x1 | Lamp_OD | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | Осв.ОД
Освещение ВОУ | 1x1 | Lamp_VOU | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | Осв.ВОУ
Освещение дверей ЭТО уличное | 1x1 | Lamp_Dver_ETO | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | Осв.нар.
Освещение ЭТО | 1x1 | Lamp_ETO | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | Осв.ЭТО
Электронагреватель кровли ангара | 1x1 | EN_ang_krovl | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | ТЭН Кровли
Электронагреватели шкафов КИПиА | 1x1 | EN_SHK_KIP | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN
Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС1 | 1x1 | EN_Pipe_FS1 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | ЭнФС1
Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС2 | 1x1 | EN_Pipe_FS2 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | ЭнФС2
Электрообогрев воздухопроводов трубопровод ФС3 | 1x1 | EN_Pipe_FS3 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | ЭнФС3
Электрообогрев воздухопроводов трубопровод 9,10 | 1x1 | EN_Pipe9_10 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN
Электронагреватель трубопроводов маслосистемы ГТД | 1x1 | EN_Pipe_GTD | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN
Электронагреватели клапанов вентиляции | 1x1 | EN_Kl_Vn | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | Эн.КВ
Электронагреватель 1 МБК | 1x1 | TEN1_MBN | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | Эн1МБК
Электронагреватель 2 МБК | 1x1 | TEN2_MBN | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | Эн2МБК
Электронагреватель 3 МБК | 1x1 | TEN3_MBN | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | Эн3МБК
Вентилятор аварийный блока ГТД | 1x1 | VA_OD | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | Fun | ВАОД
Электронагреватель 1 масла в МБР | 1x1 | TEN1_MBR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | Эн1МБР
Электронагреватель 2 масла в МБР | 1x1 | TEN2_MBR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | Эн2МБР
Электронагреватель 3 масла в МБР | 1x1 | TEN3_MBR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | Эн3МБР
Электронагреватель 4 масла в МБР | 1x1 | TEN4_MBR | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | TEN | Эн4МБР
Note on D1: Администратор: время перестановки, при превышении которого выдается предупреждение
Note on E1: Администратор: время перестановки, при превышении которого снимается выходная команда
Note on F1: Администратор: время дожима на открытие
Note on G1: Администратор: время дожима на закрытие
Note on H1: Администратор: задержка формирования нестрагивания
Note on I1: Администратор: задержка формирования обрыва контроля цепи